Приложение к ТЗ на выполнение работ

по ремонту зданий и сооружений

Объём работ по ремонту зданий и сооружений

| Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Здание производственной базы Сосковского РЭС (ZDRPB-0001615-01) |  |  |  |  |
|  | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | 1 т |  | 0,7567 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва |  | 14 |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 14,7 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,147 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,147 |
|  | Герметизация проходов металлической тяги через стены | 100 шт |  | 0,06 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин |  | 48 |
|  | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 00 м2 |  | 0,186 |
|  | Изготовление талрепов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр | 1 т конструкций |  | 0,036 |
|  | Замена линолеума с восстановлением стяжки толщиной до 30мм | 1 м2 |  | 70 |
|  | Замена плинтусов | 1 м |  | 85 |
| Здание Мценского РЭС (ZDRPB-0000087) Ремонт пожарной сигнализации: |  |  |  |  |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей. Сигнал -20. Прибор приемно-контрольный охранно- пожарный | шт. |  | 1 |
|  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. (ИП212-77) | шт. |  | 134 |
|  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки. ИПР-3СУ. | шт |  | 6 |
|  | Табло сигнальное студийное или коридорное (Сирена АС-10 -3шт, "Выход" Оповещатель световой -6 шт, УСС-1. Оповещатель комбинированный уличный -1 шт) | шт |  | 10 |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания. БИРП 12/2.5 Резервированный источник питания с АКБ | шт |  | 1 |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (20х10-304м; 40х25-148м) | м |  | 452 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 13,70 |
|  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система |  | 1 |
|  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05 | 1 канал |  | 10 |
| Административные здания: # (Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д.2 (ZDRPB-0000059); # Орловская обл., г. Орёл, ул. Советская, 15 (ZDRPB-0000061); # Орловская обл., г. Орёл, ул. Болховское шоссе, 65 (ZDRPB-0000538); # Орловская обл., г. Орёл, ул. Энергетиков, 6 (ZDRPB-0000063)) # Ремонт и сервисное обслуживание приборов учета тепла |  |  |  |  |
|  | Установленное оборудование: |  |  |  |
|  | тепловычислители СПТ-941 | шт |  | 4 |
|  | термопреобразователи сопротивления Pt-500 | шт |  | 8 |
|  | преобразователь расхода ВЭПС | шт |  | 1 |
|  | счетчики расхода теплоносителя ВСТ | шт |  | 4 |
|  | счетчики расхода холодной воды ЕТ-1.5, Sensus | шт |  | 4 |
|  | регуляторы температуры Т-419М | шт |  | 4 |
|  | термопреобразователи сопротивления ТСМ-364-01 | шт |  | 4 |
|  | клапаны с электоприводом ЕСПА (Болгария) | шт |  | 4 |
|  | регулятор перепада давления (Данфосс) | шт |  | 1 |
|  | насосы циркуляционные (Grundfoss) | шт |  | 2 |
|  | фильтры ФМФ | шт |  | 4 |
|  | теплообменник кожухотрубный | шт |  | 1 |
|  | Объём работ: |  |  |  |
|  | Ревизия тепловычислителей |  |  |  |
|  | Очистка коммутационных соединений |  |  |  |
|  | Проверка ресурса литиевой батареи, и ее замена при необходимости |  |  |  |
|  | Проверка базы данных и архивной памяти |  |  |  |
|  | Ревизия четырех водомерных узлов |  |  |  |
|  | Проверка соответствия цены импульса водосчетчика показанию электронного блока |  |  |  |
|  | Ревизия датчиков температуры |  |  |  |
|  | Проверка омического сопротивления датчиков |  |  |  |
|  | Ревизия четырех фильтров |  |  |  |
|  | Ревизия трех регуляторов температуры |  |  |  |
|  | Проверка коммутационных соединений |  |  |  |
|  | Проверка температуры срабатывания клапана и зоны нечувствительности |  |  |  |
|  | Проверка конечных выключателей клапана |  |  |  |
|  | Проверка гарантированной протечки клапана |  |  |  |
|  | Проверка датчика регулятора температуры |  |  |  |
|  | Ревизия регулятора давления |  |  |  |
|  | Очистка импульсных трубок регулятора |  |  |  |
|  | Проверка настройки перепада давления |  |  |  |
|  | Проверка гарантированной протечки клапана |  |  |  |
|  | Ревизия циркуляционных насосов «Grundfoss» |  |  |  |
|  | Поверка приборов учета тепла в специализирован-ной организации - по необходимости |  |  |  |
|  | Приобретение и установка приборов, вышедших из строя - по необходимости |  |  |  |
| Здание ЗРУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Западная (ZD110-001138-02) |  |  |  |  |
|  | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов |  | 0,48 |
|  | Установка воронок водосточных | шт |  | 4 |
|  | Навеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей. | 100 м труб |  | 0,2 |
| Здание ОПУ ПС 110/35/10 кВ Новосиль (ZDRB-0000797-05) |  |  |  |  |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |
|  | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя. Изопласт | 100 м2 покрытия |  | 0,8296 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий |  | 0,244 |
|  | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли с антенной | 1 место |  | 2 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Парапеты и свесы. | 100 м2 покрытия |  | 0,4968 |
| Раздел 2. Замена окон. |  |  |  |  |
|  | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен. Откосы. Прим. |  | 100 м2 стен | 0,0504 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  | 100 м2 | 0,0648 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых |  | 100 м2 проемов | 0,0648 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах |  | 100 п.м | 0,0396 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 облицовки | 0,0504 |
|  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | 1 м2 проемов | 0,0648 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 п. м | 0,126 |
| Раздел 3. Замена входной двери |  |  |  |  |
|  | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен. Откосы. Прим. |  | 100 м2 стен | 0,0204 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,0189 |
|  | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж дверного блока. |  | 1 т конструкций | 0,065 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,0189 |
|  | Установка и крепление наличников |  | 100 м коробок блоков | 0,051 |
|  | Обшивка каркасных стен: досками обшивки. Откосы |  | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,0204 |
|  | Проолифка деревянных поверхностей: кистью |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,02244 |
|  | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: потолков за 2 раза |  | 100 м2 покрытия поверхности | 0,02244 |
| Раздел 4. Помещение 1. Дежурное помещение |  |  |  |  |
| Помещение 1. Дежурное помещение. Полы. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |  | 0,4836 |
|  | Установка люков в перекрытиях, покрытиях, площадь проема до 2 м2. Прим. | 100 м2 проемов |  | 0,00864 |
|  | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,4836 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0,118482 |
|  | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,4836 |
|  | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 основания |  | 0,4836 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» | 100 м2 покрытия |  | 0,4836 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса |  | 0,28 |
| Раздел 5. Помещение 2. Кабинет начальника ОТГ |  |  |  |  |
| Помещение 2. Кабинет начальника ОТГ. Полы. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |  | 0,096 |
|  | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,096 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0,02352 |
|  | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,096 |
|  | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 основания |  | 0,096 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия |  | 0,096 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса |  | 0,124 |
| Раздел 6. Помещение 3. Коридор. |  |  |  |  |
| Помещение 3. Коридор Полы. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия |  | 0,0544 |
|  | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,058 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0,01421 |
|  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия |  | 0,058 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса |  | 0,098 |
| Раздел 7. Помещение 4. Котельная. |  |  |  |  |
| Помещение 4. Котельная. Потолок. |  |  |  |  |
|  | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий |  | 0,0232 |
|  | Установка люков в перекрытиях, покрытиях, площадь проема до 2 м2. Прим. | 100 м2 проемов |  | 0,012 |
|  | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,0352 |
|  | Облицовка потолков по готовому основанию щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями. Прим. | 100 м2 облицовки стен |  | 0,0352 |
| Помещение 4. Котельная. Полы. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия |  | 0,0352 |
|  | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,0352 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0,008624 |
|  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия |  | 0,0352 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса |  | 0,086 |
| Котельная. Стены |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,043 |
|  | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,129 |
| Раздел 8. Электроосвещение |  |  |  |  |
|  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,07 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м |  | 2,5 |
|  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м |  | 2,5 |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0,5 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,5 |
|  | Светильник на кронштейнах | 100 шт. |  | 0,19 |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт. |  | 0,02 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт. |  | 0,04 |
|  | Смена: розеток | 100 шт. |  | 0,1 |
| Раздел 9. Монтаж котла |  |  |  |  |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | 1 шт. |  | 1 |
|  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос |  | 1 |
|  | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | 1 бак |  | 1 |
|  | Установка фильтров диаметром : 25 мм | 10 фильтров |  | 0,1 |
|  | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0,1 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. |  | 4 |
|  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. |  | 1 |
| Раздел 10. Утепление наружных стен. |  |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,928 |
|  | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,36 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен |  | 100 м2 поверхности | 1,36 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1,36 |
|  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | 1 м2 проемов | 7,65 |
|  | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | 1 м2 проемов | 1,89 |
|  | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам |  | 100 м | 0,07 |
|  | Зачистка отмостки от грунта. Прим. |  | 100 м3 грунта | 0,018 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,36 |
| Закрытая стоянка 6 боксов Знаменского РЭС (ZDRPB-0000620) |  |  |  |  |
|  | Выполнить работы по техническому обследованию зданий закрытой стоянки шести боксов Знаменского РЭС с предоставлением отчета технического обследования и проекта ремонта объекта в 3-х вариантах |  | Бокс 1-2, м2 Бокс 3-6, м2 | 12,6мх12,8м 24,6мх12,8м |
|  | По результатам технического обследования выполнить согласованный с филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Орелэнерго» вариант ремонта объекта. |  | Здания одноэтажные | 2 |