## 53_лот_()
Лот № 53 Льготники
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41082156 (ВЭС-2994/2015) | 41082156 | 169684.23 |  | 70 | Смоляков Юрий Владимирович | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-н,п.Тим, ул.Кирова д.67 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 121 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 121 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ;- приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);- класс точности 1,0 и выше; - Iном=5 А (для трехфазных трансформаторного включения), при присоединяемой мощности более 35 кВт;- Измерительные трансформаторы тока следует применять в тех случаях, когда измеряемый ток превышает 60А, а присоединяемая мощность – более 35 кВт.- трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5;- пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока;- температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования.В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 121 |  |  |  | 160.96 | 0 | 12.4808 | 132.5336 | 6.7 | 9.2456 | 160.96 | [19 empty] | Монтаж автоматического автомата (до 63 А) | 8.2 | 0.12 | 152.76 | [7 empty] | 160.96 | 2016-06-16
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического автомата (до 63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76
41087950 (ВЭС-3016/2015) | 41087950 | 466.1 |  | 15 | Ковынева Оксана Анатольевна | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он,д.Юрасово | - строительство ответвления протяженностью 0,055 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2065А) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2065А) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км, в пролетах опор №№ 4…7 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2065А) |  |  | 102.559 |  | 8.2047 | 90.1534 | 0 | 4.2009 | 102.559 | [21 empty] | 0.055 | 70.015 |  |  |  |  | 0.12 | 32.544 |  | 102.559 | 2015-12-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.055 | 70.015 |  | 5.6012 | 60.2129 | 0 | 4.2009 | 70.015
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.12 | 32.544 |  | 2.6035 | 29.9405 | 0 | 0 | 32.544
41088642 (ЦЭС-11055/2015) | 41088642 | 466.1 |  | 12 | Бондаренко Александр Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013238-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-10453. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 12013238-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10453/. | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 12013238-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [21 empty] | 0.07 | 89.11 | [7 empty] | 89.11 | 2015-12-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-10453 (Лот № 46 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11
41085297 (ЦЭС-11073/2015) | 41085297 | 466.1 |  | 14.5 | Довгий Иван Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, п.Клюквинский, д.223 | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № SRSK-00) (Курский р-н, п.Клюквинский) |  |  | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [21 empty] | 0.13 | 165.49 | [7 empty] | 165.49 | 2015-12-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,13 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49
41085660 (ЦЭС-11088/2015) | 41085660 | 466.1 |  | 10 | Суровцева Вера Евьгеньевна | БРЭС | 305502, Курская обл., Курский р-н, д.Долгое, кад.№46:11:071004:144 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ № 212/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-7736, Ц-7697, Ц-7654, Ц-7697, Ц-8265. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 212/63 (инв. № 13012629-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 212/63 (инв. № 13012629-00) |  |  | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [19 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 | [9 empty] | 8.2 | 2015-12-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-8265 (Лот № 30 льготники ЦЭС-Северный)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
41091953 (ЦЭС-11139/2015) | 41091953 | 466.1 |  | 15 | Волков Андрей Борисович | КРЭС | д. Жеребцово, уч. 46:11:161202:113 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12001511) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12001511) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12001511) |  |  | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [21 empty] | 0.12 | 152.76 | [7 empty] | 152.76 | 2015-12-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76
41092722 (ЦЭС-11146/2015) | 41092722 | 466.1 |  | 5 | Бондарев Алексей Михайлович | БРЭС | 305501, Курская обл., Курский р-н, д.Якунино, уч.121 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12012875-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12012875-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 12012875-00) |  |  | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [21 empty] | 0.15 | 190.95 | [7 empty] | 190.95 | 2015-12-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95
41092757 (ЦЭС-11156/2015) | 41092757 | 466.1 |  | 7 | Писевич Андрей Сергеевич | КРЭС | 305511, п. Исква, уч. 46:11:210101:517 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от ТП-10/0,4 кВ № 467 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-11010. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 467 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11010 | ТП-10/0,4 кВ № 467 (инв. № нет) |  |  | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [21 empty] | 0.04 | 50.92 | [7 empty] | 50.92 | 2015-10-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-11010 (Лот № 50 Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92
41092953 (ЦЭС-11159/2015) | 41092953 | 466.1 |  | 15 | Токарева Ирина Тихоновна | БРЭС | Курская область, Курский р-н, Клюквинский с/с, п.Подлесный, д.29б/1 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 40 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012044-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012044-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012044-00) |  |  | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [21 empty] | 0.3 | 381.9 | [7 empty] | 381.9 | 2015-12-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9
41092995 (ЦЭС-11162/2015) | 41092995 | 466.1 |  | 12 | Воробьева Валентина Павловна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1482 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8118; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,62 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-10163. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-8118. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8118. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) |  |  | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [21 empty] | 0.04 | 50.92 | [7 empty] | 50.92 | 2015-12-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92
41093014 (ЦЭС-11163/2015) | 41093014 | 466.1 |  | 7 | Солгалов Эдуард Алесеевич | КРЭС | 305526, д. Букреевка, уч. 46:11:061911:195 | строительство ответвления протяженностью 1,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 424.08 (кад. № 4134) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11157. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,56 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, в том числе 0,32 км совместной подвеской с ВЛ-10 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1.1 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11157. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 424.08 (кад. № 4134) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11157. | ВЛ-10 кВ № 424.08 (инв. № 4134) |  |  | 3400.0421 |  | 244.5264 | 2547.8608 | 452.2021 | 155.4528 | 3400.0421 |  |  |  |  | 1.3 | 2137.2 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 250 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 476.9858 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0,56, в т.ч. 0,32 км совместной подвеской с проектируемой ВЛ-10 кВ | 712.88 | [7 empty] | 3400.0421 | 2015-12-16
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 1.3 | 2137.2 |  | 170.976 | 1859.364 | 0 | 106.86 | 2137.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 476.9858 |  | 11.86 | 61.8 | 398.2158 | 5.11 | 476.9858
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,56, в т.ч. 0,32 км совместной подвеской с проектируемой ВЛ-10 кВ | 712.88 |  | 57.0304 | 613.0768 | 0 | 42.7728 | 712.88
41093894 (ЦЭС-11166/2015) | 41093894 | 466.1 |  | 12 | Ланин Роман Александрович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, номер опоры уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ нет) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ нет) (Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец) |  |  | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [21 empty] | 0.03 | 38.19 | [7 empty] | 38.19 | 2015-12-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19
41093824 (ЦЭС-11176/2015) | 41093824 | 466.1 |  | 13 | Локтионов Александр Владимирович | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170401:554 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 553 (инв. № 13010908-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-10675. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 553 (инв. № 13010908-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10675 | ТП-10/0,4 кВ № 553 (инв. № 13010908-00) |  |  | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [21 empty] | 0.16 | 203.68 | [7 empty] | 203.68 | 2015-12-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-10675 (Лот № 47 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68
[11 empty] | ИТОГО: |  | 4995.6811 | 0 | 371.3855 | 3910.279 | 465.6021 | 248.4145 | 4995.6811 | [5 empty] | 2137.2 |  |  |  | 60.4762 |  |  |  |  | 476.9858 |  | 12.5 |  |  |  | 16.4 |  | 2259.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.544 |  | 4995.6811