## Перечень объектов
Приложение № 3 к приложению № 17 энергосервисного контракта от 2019 года № .
Перечень объектов для организации системы учёта
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных (детализацию вариантов смотреть в Приложении № 5 к приложению № 17 энергосервисного контракта (п. №62 и 63))
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[15 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б * |  | всего на фидере | проверка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [10 empty] | 17
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Укан | ф.6 | ТП-148 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 14 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Укан | ф.6 | ТП-149 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 33 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Пудем | ф.23 | ТП-82 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 71 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Яр | ф.16 | ТП-6 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 69 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Яр | ф.16 | ТП-53 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 35 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Яр | ф.16 | ТП-190 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 42 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Яр | ф.16 | ТП-2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 35 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | 40 лет Октября | 6 | 60 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 43 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | 40 лет Октября | 7 | 36 | 61 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 84 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | 40 лет Октября | 7 | 39 | 61 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 84 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Бройлерная | 6 | 79 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 73 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Бройлерная | 6 | 80 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 90 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Бройлерная | 6 | 86 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 19 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Бройлерная | 6 | 69 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 12 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Бройлерная | 6 | 85 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 35 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Бройлерная | 6 | 275 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 16 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Бройлерная | 6 | 78 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 85 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Бройлерная | 7 | 89 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 34 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Парзи | 2 | 144 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 16 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Парзи | 2 | 158 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 36 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Парзи | 2 | 162 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 20 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Парзи | 3 | 148 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 27 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Парзи | 5 | 160 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 31 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Парзи | 6 | 153 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 32 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Понино | 1 | 400 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 31 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Понино | 1 | 401 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 34 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Понино | 1 | 410 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 56 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Понино | 19 | 406 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 36 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Понино | 8 | 465 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 34 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Сянино | 4 | 112 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 49 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Педоново | 11 | 138 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 94 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Педоново | 11 | 178 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 66 | 0
Удмуртэнерго | Центральный (ГЭС) | Горная | 3 | 300 | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 102 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Ежово | ф.3 | 22 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 34 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Ежово | ф.5 | 174 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 24 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Ежово | ф.8 | 194 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 38 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Ежово | ф.8 | 196 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 18 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Уни | ф.2 | 69 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 18 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Пышкет | ф.4 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 22 | 0
Удмуртэнерго | Балезинский | ПС Карсовай | ф.1 | 309 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 36 | 0
Удмуртэнерго | Вавожский | ПС Вавож | ф.7 | 364 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 88 | 0
Удмуртэнерго | Вавожский | ПС Вавож | ф.3 | 38 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 20 | 0
Удмуртэнерго | Вавожский | ПС Вавож | ф.16 | 187 | 62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 76 | 0
Удмуртэнерго | Вавожский | ПС Вала | ф.6 | 261 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 87 | 0
Удмуртэнерго | Вавожский | ПС Вала | ф.6 | 140 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 84 | 0
Удмуртэнерго | Вавожский | ПС Зямбай | ф.2 | 47 | 79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 91 | 0
Удмуртэнерго | Воткинский | ПС Июльская | ф.14 | 58 | 57 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 70 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | ПС Монья | ф.16 | 247 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 48 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | ПС Селты | ф.13 | 238 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 119 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | ПС Селты | ф.4 | 265 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 37 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | ПС Монья | ф.11 | 293 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 54 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | ПС Монья | ф.11 | 52 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 20 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | ПС Селты | ф.16 | 43 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 31 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | ПС Селты | ф.15 | 19 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 39 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | ПС Селты | ф.8 | 93 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 53 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | ПС Селты | ф.16 | 136 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 53 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | НПС Арлеть | ф. 34 | 160 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 28 | 0
Удмуртэнерго | Увинский | ПС Нылга | ф.3 | 589 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 66 | 0
Удмуртэнерго | Увинский | ПС Нылга | ф.9 | 523 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 19 | 0
Удмуртэнерго | Увинский | ПС Рябово | ф.6 | 189 | 26 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 50 | 0
Удмуртэнерго | Граховский | Грахово | ф.11 | 57 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
Удмуртэнерго | Граховский | Грахово | ф.4 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
Удмуртэнерго | Граховский | Ст.Ятчи | ф.4 | 192 | 40 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 52 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Аэропорт | ф.6 | 325 | 75 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 96 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Гольяны | ф.14 | 166 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 48 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Завьялово | ф.10 | 737 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 45 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Завьялово | ф.10 | 1029 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 13 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Каменное | ф.14 | 1130 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 89 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Опытная | ф.14 | 541 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 47 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Опытная | ф.21 | 1118 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 60 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Совхозная | ф.7 | 134 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 24 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Шабердино | ф.2 | 220 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 61 | 0
Удмуртэнерго | Каракулинский | Каракулино | ф.15 | 65 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 43 | 0
Удмуртэнерго | Каракулинский | Озерная | ф.17 | 223 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 86 | 0
Удмуртэнерго | Каракулинский | Шумиха | ф.6 | 239 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 15 | 0
Удмуртэнерго | Каракулинский | Шумиха | ф.6 | 244 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 42 | 0
Удмуртэнерго | Каракулинский | Шумиха | ф.6 | 245 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 17 | 0
Удмуртэнерго | Киясовский | Ильдибаево | ф.1 | 229 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 81 | 0
Удмуртэнерго | Киясовский | Киясово | ф.6 | 42 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 58 | 0
Удмуртэнерго | Киясовский | Киясово | ф.6 | 140 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 67 | 0
Удмуртэнерго | Киясовский | Ильдибаево | ф.13 | 70 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 73 | 0
Удмуртэнерго | Киясовский | Киясово | ф.1 | 1 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 28 | 0
Удмуртэнерго | Киясовский | Салья | ф.5 | 57 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 44 | 0
Удмуртэнерго | Киясовский | Салья | ф.5 | 62 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 65 | 0
Удмуртэнерго | Киясовский | Салья | ф.2 | 170 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 6 | 0
Удмуртэнерго | Малопургинский | Пальник | ф.13 | 262 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 32 | 0
Удмуртэнерго | Можгинский | Б.Уча | ф.1 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 27 | 0
Удмуртэнерго | Можгинский | Сельская | ф.7 | 396 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 50 | 0
Удмуртэнерго | Можгинский | Кибья | ф.17 | 103 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 70 | 0
Удмуртэнерго | Можгинский | Поршур | ф.5 | 237 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 86 | 0
Удмуртэнерго | Можгинский | Сельская | ф.10 | 181 | 44 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 90 | 0
Удмуртэнерго | Можгинский | Поршур | ф.7 | 262 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 53 | 0
Удмуртэнерго | Сарапульский | Мазунино | ф.3 | 199 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 66 | 0
Удмуртэнерго | Сарапульский | Пальник | ф.6 | 300 | 108 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 116 | 0
Удмуртэнерго | Сарапульский | Сарапул-35 | ф.16 | 40 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 35 | 0
Удмуртэнерго | Сарапульский | Тарасово | ф.13 | 237 | 81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 89 | 0
Удмуртэнерго | Сарапульский | Уральская | ф.11 | 9 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 53 | 0
Удмуртэнерго | Сарапульский | Уральская | ф.6 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 6 | 0
Удмуртэнерго | Сарапульский | Уральская | ф.6 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 24 | 0
Удмуртэнерго | Сарапульский | Уральская | ф.12 | 265 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 13 | 0
Удмуртэнерго | Сарапульский | Уральская | ф.12 | 277 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 39 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Пудем | 13 | 194 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 70 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Пудем | 16 | 53 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 39 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Пудем | 18 | 69 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 40 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Пудем | 23 | 197 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 66 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Яр | 20 | 227 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 85 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Яр | 20 | 228 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 81 | 0
Удмуртэнерго | Ярский | ПС Яр | 20 | 235 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 100 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Ежево | 2 | 165 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 64 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Ежево | 4 | 168 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 24 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Ежево | 6 | 179 | 105 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 137 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Ежево | 7 | 190 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 71 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Пышкет | 6 | 54 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 24 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Пышкет | 10 | 237 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 44 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Юкаменск | 1 | 15 | 84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 99 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Юкаменск | 2 | 48 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 65 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Юкаменск | 6 | 43 | 57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 81 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Юкаменск | 6 | 44 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 87 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Юкаменск | 12 | 87 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 57 | 0
Удмуртэнерго | Юкаменский | ПС Юкаменск | 12 | 93 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 35 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Красногорье | 2 | 77 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 37 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Красногорье | 2 | 168 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 32 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Красногорье | 4 | 75 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 101 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Красногорье | 4 | 115 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 40 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Красногорье | 4 | 200 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 51 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Красногорье | 4 | 221 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 63 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Красногорье | 6 | 59 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 58 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Красногорье | 6 | 67 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 29 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Бараны | 2 | 94 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 29 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Бараны | 3 | 86 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 105 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Дебы | 1 | 122 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 29 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Дебы | 1 | 224 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 51 | 0
Удмуртэнерго | Красногорский | ПС Васильевская | 3 | 184 | 63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 72 | 0
Удмуртэнерго | Вавожский | ПС Вавож | ф.6 | 339 | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 97 | 0
Удмуртэнерго | Воткинский | ПС Июльская | ф.10 | 435 | 84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 110 | 0
Удмуртэнерго | Воткинский | ПС Перевозное | ф.2 | 26 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 63 | 0
Удмуртэнерго | Воткинский | ПС Июльская | ф.16 | 479 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 70 | 0
Удмуртэнерго | Сюмсинский | ПС Сюмси | ф.24 | 167 | 63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 83 | 0
Удмуртэнерго | Шарканский | ПС Малиновка | ф.4 | 166 | 78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 83 | 0
Удмуртэнерго | Якшур-Бодьинский | ПС Як. Бодья | ф.17 | 72 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 74 | 0
Удмуртэнерго | Якшур-Бодьинский | ПС Як. Бодья | ф.2 | 32 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 79 | 0
Удмуртэнерго | Воткинский | ПС Первомайская | ф.9 | 218 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 72 | 0
Удмуртэнерго | Ижевский | ПС Прессовая | ф.1935 | 297 | 12 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 107 | 0
Удмуртэнерго | Ижевский | ПС Русский Вожой | ф.2 | 273 | 126 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 167 | 0
Удмуртэнерго | Увинский | ПС Нылга | ф.21 | 537 | 131 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 145 | 0
Удмуртэнерго | Якшур-Бодьинский | ПС Як. Бодья | ф.0013 | 257 | 77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 104 | 0
Удмуртэнерго | Шарканский | ПС Малиновка | ф.9 | 21 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 31 | 0
Удмуртэнерго | Селтинский | ПС Селты | ф.10 | 142 | 152 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 169 | 0
Удмуртэнерго | Увинский | ПС Нылга | ф.21 | 590 | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 106 | 0
Удмуртэнерго | Увинский | ПС Нылга | ф.21 | 618 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 53 | 0
Удмуртэнерго | Якшур-Бодьинский | ПС Як. Бодья | ф.0010 | 2 | 203 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 221 | 0
Удмуртэнерго | Вавожский | ПС Вавож | ф.6 | 33 | 87 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 100 | 0
Удмуртэнерго | Вавожский | ПС Вавож | ф.7 | 29 | 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 79 | 0
Удмуртэнерго | Увинский | ПС Нылга | ф.1 | 534 | 171 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 193 | 0
Удмуртэнерго | Шарканский | ПС Малиновка | ф.4 | 150 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 97 | 0
Удмуртэнерго | Сюмсинский | ПС Сюмси | ф.8 | 33 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 28 | 0
Удмуртэнерго | Якшур-Бодьинский | ПС Як. Бодья | ф.0021 | 45 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 45 | 0
Удмуртэнерго | Якшур-Бодьинский | ПС Як. Бодья | ф.0008 | 115 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 45 | 0
Удмуртэнерго | Алнашский | Алнаши | ф.2 | 258 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 53 | 0
Удмуртэнерго | Граховский | Грахово | ф.2 | 23 | 139 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 168 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Бабино | ф.11 | 461 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 60 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Бабино | ф.11 | 468 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 72 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Ударник | ф.9 | 35 | 81 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 96 | 0
Удмуртэнерго | Киясовский | Подгорная | ф.14 | 12 | 132 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 143 | 0
Удмуртэнерго | Малопургинский | Пурга | ф.11 | 395 | 154 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 193 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Завьялово | ф.4 | 384 | 142 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 173 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Казмаска | ф.2 | 399 | 80 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 135 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Азино | ф.1 | 1042 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 34 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Юськи | ф.1 | 110 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 77 | 0
Удмуртэнерго | Каракулинский | Быргында | ф.4 | 161 | 74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 86 | 0
Удмуртэнерго | Каракулинский | Каракулино | ф.15 | 66 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 57 | 0
Удмуртэнерго | Киясовский | Киясово | ф.16 | 239 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 71 | 0
Удмуртэнерго | Малопургинский | Радист | ф.2 | 307 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 41 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Никольская | 10 | 5 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 59 | 0
Удмуртэнерго | Каракулинский | Каракулино | 15 | 69 | 54 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 72 | 0
Удмуртэнерго | Малопургинский | Уром | 1 | 296 | 48 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 61 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Завьялово | ф.9 | 1053 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 25 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Никольская | ф.10 | 6 | 35 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 57 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | Шабердино | ф.5 | 237 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 32 | 0
Удмуртэнерго | Кизнерский | Гыбдан | ф.1 | 207 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 16 | 0
Удмуртэнерго | Малопургинский | Пурга | ф.21 | 87 | 101 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 130 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | ПС Гольяны | ф-16 | ТП-0194 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 24 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | ПС Гольяны | ф-16 | ТП-0871 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 33 | 0
Удмуртэнерго | Завьяловский | ПС Гольяны | ф-16 | ТП-0872 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 16 | 0
Удмуртэнерго | Ижевский | ПС Прессовая | ф.1911 | 226 | 45 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 206 | 0
Удмуртэнерго | Ижевский | ПС Прессовая | ф.1912 | 296 | 13 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 107 | 0
Удмуртэнерго | Ижевский | ПС Прессовая | ф.1913 | 303 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 56 | 0
Удмуртэнерго | Ижевский | ПС Прессовая | ф.1917 | 745 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 70 | 0
Удмуртэнерго | Ижевский | ПС Прессовая | ф.1918 | 1025 | 39 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 178 | 0
Удмуртэнерго | Ижевский | ПС Прессовая | ф.1919 | 1067 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 41 | 0
Удмуртэнерго | Ижевский | ПС Прессовая | ф.1922 | 1100 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 84 | 0
| УДМУРТЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 8866 | 2873 | 62 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12003 | 0

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя