| Номер ТЗ | 306В |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2354095 |

УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора - главный инженер филиала

ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

_________________ / В.В. Мордыкин

- “19” октября  2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в/вольтного вак.выключателя 6-10кВ

(МОДУЛЬ ISM15LD1(47) TER CM16_1 ТКМ16⁄ 1000 или эквивалент). Лот № 306В

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку (1) одного модуля коммутационного 10кВ с модулем управления и монтажными комплектам для восстановления работоспособности ячеек РУ-10 (6) кВ подстанций 110-35кВ.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Типы ячеек | Ретрофит (количество модулей), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | Авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | 30 | КРН-III-10 | 1 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

3.1 Технические данные модуля  коммутационного должны соответствовать параметрам  и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| # Наименование параметра | # Значение параметров |
| --- | --- |
| - Среда дугогашения | # вакуум |
| # Номинальное напряжение, кВ | # 10 |
| # Наибольшее рабочее напряжение, кВ | # 12 |
| # Номинальная частота, Гц | # 50 |
| # Номинальный ток, А | # 1000 |
| # Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |
| # Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 51 |
| # Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |
| # Время протекания тока термической стойкости, с, не менее | # 3 |
| # Собственное время отключения, с, не более | 0,055 |
| # Собственное время включения, с, не более | 0,07 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У2 |
| Коммутационный ресурс | 50000 циклов «ВО» при Iн; |
| Коммутационный ресурс | 100 циклов «ВО» при Io.ном; |
| Коммутационный ресурс | 100 циклов «О» при Io.ном; |
| Допустимый цикл АПВ | «О»-0,3с-«ВО»-15с-«ВО»; |
| Привод выключателя | пофазные электромагнитные приводы с магнитной защелкой |
| Номинальное напряжение цепей управления, В | ~ 220 |
| Конструктивное исполнение модуля коммутационного | 47 |
| Масса, не более | 37 кг |
| Рабочее положение в пространстве | любое |
| Диапазон рабочих температур | -40 °С - +55 °С |
| Габариты модуля коммутационного без ошиновки, ШхГхВ, не более | 740х265х475 |
| Срок службы | 30 лет |
| Гарантия на изделие, не менее | не менее 5 лет |
| # Включение от ручного управления | # да |
| # Дополнительные условия/требования |  |
| # Комплект монтажный выключателя | # да # (TER_CBmount_ISM15_LD1-16(1000)) |
| Модуль коммутационный не должен требовать проведения средних и капитальных ремонтов в течение всего срока службы; | + |

3.2. Технические данные модулей управления выключателем должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Допустимый диапазон напряжений оперативного питания, В, - постоянный ток - переменный ток (действ. значение) |  | 85…265 85…265 |
| Максимальное (амплитудное) значение напряжения, В |  | 375 |
| Время подготовки к отключению после подачи оперативного питания, с, не более |  | 0,1 |
| Время подготовки к включению, с, не более -после подачи оперативного питания - после предыдущей операции включения, - после предыдущей операции отключения |  | 15 10 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность при питании от токовых цепей, ВА |  | 20 |
| Время готовности к отключению после пропадания оперативного питания, с, не менее |  | 60 |
| Параметры цикла «ВО» |  |  |
| Выполняемый цикл автоматического повторного включения |  | О-0,3с-В -О-10с-В-О-10с-В-О |
| Максимальное количество циклов В-О в час не более |  | 100 |
| Кодировка модуля управления | TER_CM_16_2(220_1) с токовыми цепями |  |
| Комплект монтажный модуля управления | TER_CBmount_CM_1(0_0) |  |
| Массогабаритные характеристики |  |  |
| Габаритные размеры, мм, не более |  | 165х165х45 |
| Масса нетто, кг, не более |  | 1,1 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  | У2 |
| Диапазон рабочих температур |  | -40 °С - +55 °С; |
| Степень защиты оборудования внутри корпуса МУ (ГОСТ 14254-96) |  | IP40 |
| Тип атмосферы |  | II (промыш-ленная) |
| Гарантия на изделие, не менее |  | не менее 5 лет |
| Дополнительные требования: |  |  |
| Модуль должен иметь систему самодиагностики, которая позволяет идентифицировать неисправность модуля управления или коммутационного модуля; |  | + |
| Модуль управления должен обеспечить возможность отключения коммутационного модуля от сигнала РЗиА при полном пропадании питания (включая отсутствие сигнала по токовым цепям) в течение 60 секунд; |  | + |
| Модуль управления должен иметь возможность подпитки по токовым цепям; |  | + |
| Модуль управления должен иметь возможность управления по «сухому контакту» |  | + |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно иметь аттестацию аккредитованного Центра ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки приборов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока».

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого выключателя должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера

по эксплуатации-начальник УВС			_________________		Ю.А. Кривцов

Гордиевский В.И.

16-18