“УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель генерального директора

по инвестиционной деятельности и

капитальному строительству

ПАО «Россети Центр»

_______________________ Д.В. Скляров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение обследования, разработку технической документации и ремонт помещений 5 этажа административного здания исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15

- Общие положения.

Выполнить обследование состояния строительных конструкций, техническую документацию и ремонтные работы помещений 5 этажа административного здания ПАО «Россети Центр», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Основные характеристики объекта:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Место расположение объекта | Москва, Малая Ордынка д.15 |
| Конструктив здания | Каркасно-стеновая из монолитного железобетона. |
| Система отопления | Централизованная система |
| Система водоснабжения и водоотведения | Централизованная система |
| Площадь 5-го этажа, м2 | 746 |

- Обоснование для выполнения работ:

Приведение территории, поддержание административного помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, в соответствие с требованиями нормативно-технической документации, улучшение условий труда работников исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности»;

- ПУЭ (действующее издание);

- СП 50.13330.2012 Свод правил «Тепловая защита зданий», актуализированная версия СНиП 23-02-2003;

- Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания;

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ).

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве».

- Постановление Правительства РФ от 25.04. 2012 г. № 390 (ред. от 30.12.17) «О противопожарном режиме» вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

- ПТЭ электроустановок потребителей.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

- СП 70.13330.2012 №Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

- СП 16.13330-2011 «Стальные конструкции» Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.

- СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из сшитого полиэтилена».

- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».

При выполнении работ подрядчик обязан строго соблюдать требования Закона г. Москвы от 12 июля 2002 г. № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».

Данный список НТД не является полным и окончательным. Необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент производства работ, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Стадийность работ.

4.1 Техническая документация:

- разработка, согласование технического заключения по Обследованию состояния строительных конструкций помещения 5-го этажа;

-разработка, обоснование, согласование документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

4.2 Ремонтные работы.

Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности. Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика и Заказчика (приложение №2). На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура. Подрядчик должен выполнить пуско-наладочные работы.

- Описание основных разделов, включаемых в техническую документацию:

Состав и содержание томов технической документации рекомендовано выполнить в объеме:

- результаты предварительного обследования объекта (описательная часть в пояснительной записке);

- общая пояснительная записка;

- архитектурные решения;

- конструктивные и объемно-планировочные решения в соответствии с видами работ;

- сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений в т.ч.:

- водоснабжение и канализация;

- электроснабжение и электроосвещение;

- отопление, вентиляция и кондиционирование;

- сети связи: IP-телефония, интернет, телевидение;

- демонтажные работы;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- дизайн проект;

- сметная документация.

- Требования к производству работ

6.1 Требования к технической документации

| - Архитектурные решения - Водоснабжение и канализация: - Электроснабжение и электроосвещение: - Отопление, вентиляция и кондиционирование; - Сети связи: - Пожарная сигнализации и система оповещения эвакуацией людей | Разработать техническую документацию для нежилых помещений на 5-ом: 6 кабинетов, переговорную, офисное помещение, комнату приема пищи, гардеробную, женский и мужской туалеты, подсобное помещение, лифтовой холл, коридоры, тамбур, встроенные шкафы и лестничные клетки. Разработать техническую документацию в составе: - общие данные; - план существующий; - план производимых работ; - план после выполнения работ; - разрез; - план полов; - план потолков; -план мебелизации. Стены и перегородки. Выполнить ремонт перегородок офисного помещения, кабинетов и переговорной согласно дизайн проекту. Ремонт перегородок встроенных шкафов из керамического кирпича и/или из ГКЛ. Зашивку пожарных шкафов предусмотреть из ГКЛ по металлическому профилю типа ПС. Отделка стен и перегородок. Существующие наружные стены оштукатуриваются с последующей шпатлевкой и окраской, согласно дизайн проекту. Отделку внутренних стен и перегородок офисных помещений выполнить водоэмульсионной окраской, согласно дизайн проекту. Отделку стен умывальных и туалетов выполнить из керамогранита и водоэмульсионной окраской до потолка, согласно дизайн проекту. Ведомость отделки и цветовое решение выполняемых работ предоставляет дизайнер и согласовывается Заказчиком. Полы. Полы: выполнить ремонт полов офисных помещений, кабинетов, гардеробной и восстановление коммерческим ковролином 2-х цветов, а также вставками из керамогранита (при необходимости заменить). Полы: выполнить ремонт полов из керамогранита в умывальных и туалетах и тамбурах (при необходимости заменить). Наименование покрытия пола, марку (тип) и цветовое решение предоставляет дизайнер по согласованию с Заказчиком. Потолки. Выполнить ремонт и восстановление потолков из ГКЛ на металлокаркасе с водоэмульсионной окраской, и подвесного потолка (при необходимости заменить). Выполнить ремонт потолков из ГКЛ на металлокаркасе умывальных и туалетов с водоэмульсионной окраской (при необходимости заменить). Двери Наружные и внутренние двери: выполнить ремонт (при необходимости замену) дверных блоков тамбуров, офисного помещения, кабинетов и переговорной. В местах эвакуационных выходов на лестничные клетки предусмотреть замену противопожарных светопрозрачных конструкций ЕIW-60. Разработать техническую документацию сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации санитарно-технического оборудования 5 этажа здания с подключением к существующим сетям водопровода и канализации. При необходимости: -Для систем ХВС и ГВС применить трубы из сшитого полиэтилена. -Для систем канализации принять трубопроводы из НПВХ Ф50-100мм по ГОСТ 22689.2-89 или аналогичные. Распределение электроэнергии должно быть выполнено на напряжении ~380/220В по пятипроводной системе, 3 фазы, N, РЕ. Система заземления TN-С-S. Для подключения отремонтировать (заменить) силовые щиты ЩР-1, ЩР-2, ЩК в пом.8а, 8б. При необходимости выполнить: Щиты настенного монтажа, верх щита 1800 мм от уровня пола. Осветительные и розеточные сети подключить к различным группам. В щите предусмотреть 20% запас свободного места. Предусмотреть 10% резервных автоматов, но не менее 2-х. Для электроснабжения компьютерного оборудования предусмотреть отдельный щит (ЩР-2). Электроснабжение компьютерного оборудования обеспечить от существующего источника бесперебойного питания (UPS). Схему для щита принять на дифференциальных автоматических выключателях. Для автоматических выключателей сети освещения, бытовой розеточной сети, компьютеров принять характеристику срабатывания «C», для сети кондиционеров принять характеристика срабатывания «В». Аппараты в щитах принять SCHNEIDER ELECTRIC. Установку УЗО не предусматривать для линий питания: - светильников; - компьютерного оборудования; - кондиционеров, вентиляции; - оборудования систем пожарной сигнализации, систем безопасности; - оборудования, подключаемого через электрические выводы. В линиях питания остальных электроприемников установить дифференциальные автоматические выключатели с током срабатывания не более 30 мА/ Ток срабатывания расцепителя автоматических выключателей защиты групповых линий освещения принять 10А. Ток срабатывания расцепителя автоматических выключателей защиты групповых линий питания розеточных сетей принять 16А. На одну розеточную группу подключать 4 компьютерных рабочих места. Нагрузку на 1 рабочее место принять 0,4кВт. Предусмотреть линию питания для кроссового помещения с нагрузкой не менее 6кВт. Каждое рабочее место оснастить 1-м напольным лючком на 6 постов (12 модулей). Подводка кабеля к лючкам в кабельных неперфорированных лотках с крышкой. Компьютерные розетки должны быть отличного (красного) цвета. Предусмотреть лоток для укладки в стяжку Предусмотреть подключение: множительной техники, телевизоров, оборудования в комнате приема пищи, переговорной и т. д. по дизайн проекту. Предусмотреть возможность дистанционного отключения кондиционеров и вентиляции при пожаре. В помещениях с/у, предусмотреть установку розеток. В соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» предусмотреть следующие виды электрического освещения: • рабочее; • аварийное (резервное и эвакуационное). Аварийное освещение выполнить от щита ЩР-2. Вдоль путей эвакуации должны быть установлены светильники со специальными пиктограммами (согласно нормативным требованиям), указывающими аварийные выходы. В качестве дежурного освещения использовать светильники аварийного освещения коридоров и проходов общей зоны. Конкретные виды освещения в различных помещениях принять по дизайн проекту. Все внутренние сети должны быть сменяемыми и выполняться кабелями ППГнг(А)-HF с медными жилами с оболочкой и изоляцией, не распространяющей горение. Сети питания аварийного освещения, систем противопожарной защиты, питания огнезадерживающих клапанов должны быть выполнены кабелями ППГнг(А)-FRHF с медными жилами с оболочкой и изоляцией, не распространяющей горение, не содержащих галогенов. Проводники системы заземления и уравнивания потенциалов должны быть выполнены проводом ПуГВнг(А) с ПВХ изоляцией зелёно-желтой расцветки. Однофазные групповые сети выполнить трехпроводными, трехфазные - пятипроводными с отдельными N и RE проводниками. При прокладке кабельных линий за подшивным потолком использовать кабеленесущие конструкции из оцинкованной стали, от лотка до конечных устройств кабель прокладывать в гофрированной трубе. Силовые кабели и слаботочные кабели прокладывать по разным лоткам или в одном лотке с огнестойкими разделительными перегородками. В лотках необходимо зарезервировать не менее 40% свободного пространства. К местам установки выключателей на стенах помещений проводку выполнить скрыто в трубах ПВХ, имеющих сертификат пожарной безопасности НПБ 246-97. Заземлению подлежат все открытые проводящие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением путем присоединения к РЕ проводнику. Разработать техническую документацию ремонта систем отопления, вентиляции и кондиционирования с учетом возможных пространственных изменений и состояния существующей сети, а также с учетом использования существующих стояков. Отопление помещений предусмотреть от существующего теплового пункта от трех существующих стояков двухтрубной коллекторной системы отопления. Отопление лестничных клеток (трубопроводы и отопительные приборы) оставить существующее. Теплоноситель – вода согласно температурного и гидравлического графика поставщика теплоносителя. Отопительные приборы - стальные профильные панельные радиаторы. Использовать существующую подводку труб отопления при положительном заключении по результатам опрессовки на целостность. Выявленные дефектные трубы заменить. Прокладка трубопроводов - скрыто в полу. Подключение к радиаторам отопления - нижнее через запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов. Подводки к радиаторам отопления из труб в изоляции. Для систем общеобменной вентиляции использовать существующие шахты и выходы на кровлю. Использовать существующую приточно-вытяжную общеобменную вентиляцию с механическим побуждением. Нагрев приточного воздуха осуществить в водяных калориферах. Материал воздуховодов: из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Воздухораспределители – решетки и диффузоры. Использовать существующую систему приточно-вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. Выполнить ремонт (замену) системы кондиционирования - тип мультизональная VRV- система. Тип внутреннего блока кондиционера – канальный. С учетом диспетчеризации и автоматизации систем кондиционирования и вентиляции. Организовать отдельную приточно-вытяжную вентиляцию помещения кроссовой. Разработать документацию на ремонт (замену): СКС (в полу и в запотолочном пространстве) нежилого помещения, с учетом размещения рабочих мест, точек установки WiFi, ТВ, пространственных изменений и дополнительных требований Заказчика. В составе лючка в полу обеспечить на каждое рабочее место 4 сетевые розетки RJ-45 категории 6. К каждой точке монтажа ТВ предусмотреть 4 розетки RJ-45 категории 6. Предусмотреть прокладку кабеля «витая пара» категории 6 к местам монтажа СКУД и камер видеонаблюдения. В коммутационном шкафу использовать коммутационные панели высокой плотности на 48 портов. Разработать техническую документацию на ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре согласно СП 3.13130.2009. Обеспечить синхронизацию и внедрение систем пожаро-охранной сигнализации с лифтовым оборудованием, системой вентиляции и дымоудаления. |
| --- | --- |

В документации предусмотреть противопожарные мероприятия в соответствии с действующими РД и вновь утвержденными правилами противопожарного режима в РФ.

При разработке документации и ремонте элементы и конструкции зданий, строений, сооружений и их эксплуатационные свойства должны обеспечивать максимальную энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений. Для этого предусмотреть (при необходимости):

В части систем наружного и внутреннего освещения:

- оборудование осветительными приборами на базе светодиодов;

- светотехнический расчет количества, мощности, типов и мест размещения осветительных приборов (не менее двух вариантов) с технико-экономическим обоснованием;

В части систем вентиляции:

- замена приточно-вытяжных систем вентиляции с рекуперацией для нагрева приточного воздуха (при необходимости и при технико-экономическом обосновании);

- замена системы кондиционирования с классом энергетической эффективности не ниже «А».

В части систем водоснабжения:

- Замены или ремонт устройствами автоматического регулирования горячей воды температуры (при необходимости);

- Замена регуляторов давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение;

а также:

- восстановление систем управления отоплением, вентиляцией, кондиционированием и освещением с классом эффективности САУЗ не ниже B в соответствии с ГОСТ Р 54862-2011;

- Замена дверных доводчиков дверей;

Сметная документация:

- сметную стоимость рассчитать в двух уровнях цен: в базисном – по состоянию на 01.01.2001 г. и текущем - сложившемся ко времени составления смет;

- сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе системы «Гранд-Смета» (в формате АРПС - при составлении сметной документации в другом программном комплексе);

- учесть при выполнении сметных расчетов условия производства работ и усложняющие факторы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- в главу «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:

- прочие (например, затраты на проведение пусконаладочных работ, командировочные расходы и т.п.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Техническую документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе, в 1 экземпляре в электронном виде на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD. Отсканированные версии документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Acrobat Reader.

Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Разработанная техническая документация документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. Разрабатываемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в ПСД в процессе выполнения работ.

Документация считается принятой, если в срок, указанный в договоре, представлен полный комплект материалов необходимых для выполнения работ.

Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения с производителями оборудования и устройств, природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (при необходимости);

При необходимости, по запросу подрядной организации выполняющей разработку документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для разработки технической документации;

6.2 Основные технические требования на выполнение работ

За пять дней до начала производства работ оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ; списки своего персонала с указанием квалификации и группы по электробезопасности и транспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

До начала работ поставить на объект все необходимые материалы, изделия, конструкции, инструмент, а также осуществить их транспортировку и разгрузку; обеспечить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки заказчиком.

6.2.1 Требования к видам выполнения работ;

- не допускать изменения состава работ, указанного в техническом задании на ремонт, без письменного согласования с заказчиком;

- все выполняемые работы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53292-2009; СО 34.49.505-2003;

    - Требования к объемам выполняемых работ;

- производить работы в объеме, соответствующем техническому заданию заказчика, а также согласованной с Заказчиком технической документации;

- любые изменения объемов выполняемых работ своевременно согласовывать с заказчиком в письменном виде;

- обеспечить производство и качество всех работ с соблюдением требований действующего законодательства РФ, ПУЭ, ПТЭ, ППБ, СТО 01.Б7.04 – 2016 «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электрических сетей» (издание 3); национального стандарта РФ «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» ГОСТ Р 53292-2009; «Стандарта организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования»;

    - Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ;

- выполнение ремонтных работ должно осуществляться с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Правил охраны труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н);

- обеспечение в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды, зеленых насаждений; допущенные нарушения устранять за свой счет; не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика;

- обеспечить содержание и уборку территории, которая использовалась подрядчиком, своевременно удалять отходы, выбракованные детали, производить за свой счет и собственными силами, либо силами третьих лиц, систематический вывоз мусора с оплатой необходимых экологических сборов;

- применять в ходе производства работ безопасные технологии производства работ, в обязательном порядке предварительно письменно согласованные с Заказчиком. Режим работы на объектах Подрядчик устанавливает самостоятельно и также обязательно согласовывает его с Заказчиком.

6.2.4 Требования к применяемым материалам;

- используемые средства огнезащиты должны иметь сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, гигиенический сертификат, паспорт качества производителя, техническую документацию на применение; копии этих документов должны быть предоставлены заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования; по требованию Заказчика предоставить образцы применяемых материалов; в случае необходимости замены применяемых материалов произвести согласование с Заказчиком;

- материалы, полученные от разборки конструкций, пригодные для дальнейшего использования, должны быть складированы на площадке, указанной заказчиком;

- работы должны выполняться без остановки основного производства заказчика;

- выделять, по запросу Заказчика, своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Договора, разбора жалоб и заявлений, проверок и контроля качества работ;

- передать Заказчику вместе с результатом работ в установленные сроки качественно выполненную исполнительную документацию на отремонтированный объект в электронном и бумажном виде по акту приема-передачи.

6.2.5 Требования к персоналу участника регламентированной процедуры;

- работники организации, выполняющей ремонтные работы, должны иметь при себе квалификационные удостоверения, соответствующие видам выполняемых работ, а также удостоверение с группой по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов;

- работники организации при выполнении ремонтных работ должны соблюдать требования следующих нормативных документов: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н); Правила охраны труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 №155н); Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом  Минтруда России от 17.08.2015 №552н); Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003); «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования» (СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14); Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003); Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (изд-во ГАЛО БУБНОВ, 2007)

6.2.6 Правила контроля и приемки выполненных работ;

- представитель заказчика производит технический надзор и контроль над производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ; представитель заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ;

- подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных представителем заказчика;

- в случае, если представителем заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться подрядчиком без письменного разрешения заказчика; если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика, то подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее;

- после завершения работ (этапа работ) подрядчик приступает к передаче результата работ (этапа работ) заказчику;

- подрядчик передает заказчику в установленные утвержденным планом-графиком сроки результат работ (этапа работ) по акту сдачи-приемки (по форме, установленной законодательством) в соответствии с требованиями качества, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах;

- подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки отдельных этапов работ извещает представителя заказчика о готовности отдельных этапов работ;

- приемку выполненных работ осуществляют уполномоченные лица заказчика;

- для приемки объекта в эксплуатацию после ремонта заказчик, в пятидневный срок с момента получения уведомления, создает комиссию;

- приемка объекта после проведения работ и оформление документов, удостоверяющих такую приемку, осуществляется в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003), а также в соответствии со нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;

- сдача-приемка объекта в эксплуатацию после ремонта оформляется актом комиссии, который подписывается обеими Сторонами, с передачей Заказчику необходимой исполнительной документации (наличие гарантийного паспорта, акта на скрытые работы обязательно);

6.2.7 Гарантийный срок на выполненные работы;

- гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные подрядчиком по техническому заданию;

- сторона, предоставившая материалы, оборудование, конструкции гарантирует их надлежащее качество, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество;

подрядчик кроме этого гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, технической документацией (техническим заданием) и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ;

- гарантийный срок нормальной эксплуатации результата выполненных работ устанавливается равным 12 (двенадцати) месяцам с даты подписания приемочной комиссией акта приемки в эксплуатацию объекта после выполнения работ, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации и требований нормативно-технической документации, гарантийный срок на установленное оборудование – не более срока установленного заводом-изготовителем;

- в случае обнаружения неисправностей и резкого ухудшения качества выполненных работ по договору, в пределах гарантийного срока, в течение трех дней составляется двусторонний акт, с привлечением представителя подрядчика; если актом установлена вина подрядчика, то он обязан в согласованный в акте срок, безвозмездно устранить выявленные недостатки;

- в случае уклонения подрядчика от устранения выявленных дефектов в разумный срок, установленный в зависимости от вида дефекта, а также при недостатках и неисправностях аварийного характера, заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению; в последующем заказчик, без ущерба другим своим правам, вправе предъявить подрядчику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным затратам на устранение дефектов;

- организация проживания персонала организации, выполняющей ремонтные работы, обеспечивается собственными силами.

- стоимость выполнения работ определяется на основании договора подряда, подтверждённого сметами подрядной организации, выполненными в программе Гран-Смета и согласованными с организацией - заказчиком.

- Организация в праве:

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам проектируемого объекта;

- вести авторский надзор за ремонтом объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации (на основании отдельного договора).

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – в течение 25 календарных дней с даты подписания договора.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

Приложения: 1. Давальческие материала Заказчика.

Исп. Карпович Н.А.

34-35

Приложение 1 к ТЗ

Давальческие материала Заказчика

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект системы вентиляции и кондиционирования | шт | 1 | В течение 10 дней с момента передачи материалов по Акту приема-передачи |
| 2 | Комплект системы освещения и электропитания | шт | 1 |  |