УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Белгородэнерго»

Решетников С.А.

«        »                             2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку указателя положения РПН.

Лот №310В.

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» производит закупку указателей положения РПН для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

  - Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки, дней | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «МРСК Центра»- Белгородэнерго | Авто/жд | г.Белгород, пер. 5-й Заводской, 17 | 90* | 1 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Указатели положения РПН должны выполнять функцию щитовых измерительных приборов (устанавливаемых на щит управления подстанций вместо части вышедших из строя приборов типа УП25-В-RS485-ТП) и многофункциональных измерительных преобразователей, передающих сигналы телеизмерений в существующую информационно-измерительную систему).

Технические данные указателей положения РПН должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Размеры, мм, не более | 120х120х96 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 40 до + 50 |
| Основной порт и протокол связи | RS485, Modbus |
| Дополнительный порт | ТП (аналоговый) |
| Номинальное напряжение питания, В | ~ 220 ± 10% |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| Количество ступеней, ед., не менее | 50 |
| Напряжение, подаваемое на сельсин-датчик, В | 24 – 27 |
| Минимальное полное сопротивление резистивного датчика, Ом | 25 |
| Напряжение, подаваемое на резистивный датчик, В | 5 |
| Допустимый ток с датчика типа «токовая петля», мА | 0 – 20 |
| Входное сопротивление указателя для работы с датчика типа «токовая петля», Ом, не более | 500 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования":

- прошедшее обязательную аттестацию в аккредитованном Центрах «ФСК ЕЭС» или ПАО «Россети».

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт (на каждый прибор);

- руководство по эксплуатации (на партию).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в течение девяноста календарных дней с момента заключения договора. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость.

В стоимость должна быть включена  доставка до склада Покупателя.

Начальник СРЗАИиМ                                                             Ряднов О.Н.