|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» _________________ О.Ф. Бонадысев «___»__________________2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении процедуры технологического присоединения в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных услуг клиентам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (г. Смоленск, Западная, Центральная зоны обслуживания) на 2020 год

Начальник управления

взаимодействия с клиентами 						А.А. Войцеховский

2020

- Общие сведения

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» проводит открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг/выполнение работ относящихся к компетенции клиента при осуществлении процедуры технологического присоединения (далее – сопровождение технологического присоединения).

  - Предметом закупки являются следующие услуги/работы:

Спецификация оказываемых услуг/выполняемых работ

| Наименование услуг/работ | Предельная стоимость оказания услуг, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания услуг, рабочих дней |
| --- | --- | --- |
| Услуги по сопровождению ТП (без внутренних групповых сетей) с использованием материала Исполнителя, с учётом транспортных расходов до объекта оказания услуги, лабораторные электроизмерительные испытания и (сдача объекта электроснабжения под «ключ»): |  |  |
| Выполнение комплекса услуг/работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,23кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м с использованием материала Исполнителя (Установка ВЩУ на границе раздела сети, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов). | 17 125 | 15 |
| Выполнение комплекса услуг/работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,4кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м с использованием материала Исполнителя (Установка ВЩУ на границе раздела сети, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов) | 19 505 | 15 |
| Выполнение комплекса услуг/работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,23 кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры СВ-95 и использованием материала Исполнителя (Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, установка заземления опор ВЛ, ВЩУ на границе раздела сети, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов) | 25 600 | 15 |
| Выполнение комплекса услуг/работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,4 кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры СВ-95 и использованием материала Исполнителя (Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, установка заземления опор ВЛ, ВЩУ на границе раздела сети, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов) | 29 003 | 15 |
| Выполнение комплекса услуг/работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,23кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м с использованием материала Исполнителя при многотарифном учете (Установка ВЩУ на границе раздела сети, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов). | 18 550 | 15 |
| Выполнение комплекса услуг/работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,4кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м с использованием материала Исполнителя при многотарифном учете (Установка ВЩУ на границе раздела сети, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов) | 20 820 | 15 |
| Выполнение комплекса услуг/работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,23 кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры СВ-95 и использованием материала Исполнителя при многотарифном учете (Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, установка заземления опор ВЛ, ВЩУ на границе раздела сети, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов) | 27 025 | 15 |
| Выполнение комплекса услуг/работ при номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,4 кВ и расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры СВ-95 и использованием материала Исполнителя при многотарифном учете (Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, установка заземления опор ВЛ, ВЩУ на границе раздела сети, ввода, прибора учета электроэнергии, защиты от перенапряжения, защитного заземления, проведение испытаний, оформление актов и протоколов) | 30 306 | 15 |
| Транспортные расходы, связанные с оказанием комплексных услуг/работ, включены в предельную стоимость услуги. Услуги по сопровождению ТП (без внутренних групповых сетей) с использованием материала Исполнителя, без учёта транспортных расходов до объекта оказания услуги, лабораторные электроизмерительные испытания и (сдача объекта электроснабжения под «ключ»): |  |  |
| Установка распределительного щита на опоре при однофазном подключении (с учета стоимости материалов) | 8 295,65 | 15 |
| Установка распределительного щита на опоре при трехфазном подключении (с учетом стоимости материалов) | 10 767,26 | 15 |
| Установка распределительного щита на фасаде здания при однофазном подключении (с учетом стоимости материалов) | 6 834,79 | 15 |
| Установка распределительного щита на фасаде здания при трехфазном подключении (с учетом стоимости материалов) | 8 989,10 | 15 |
| Установка выносного пластикового шкафа учёта (БИЗ) с однофазным электросчётчиком на опоре, фасаде здания без монтажа перекидки (с учетом стоимости БИЗ) | 3 398,10 | 15 |
| Установка выносного пластикового шкафа учёта (БИЗ) с трехфазным электросчётчиком прямого включения на опоре, фасаде здания без монтажа перекидки (с учетом стоимости БИЗ) | 4 842,50 | 15 |
| Замена воздушного ввода 220В, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м (с учетом стоимости материалов) | 3 444,73 | 15 |
| Замена воздушного ввода 380В, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м (с учетом стоимости материалов) | 4 569,09 | 15 |

Затраты на проезд.

| Расстояние до места оказания услуг, км | Стоимость услуги, руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| До 5 км | 146,67 |
| От 5 до 10 км | 245,00 |
| От 10 до 20 км | 490,00 |
| От 20 до 30 км | 612,50 |
| От 30 до 40 км | 686,67 |
| От 40 до 50 км | 883,33 |
| От 50 до 60 км | 1 075,00 |
| От 60 до 70 км | 1 275,00 |
| От 70 до 80 км | 1 466,67 |
| От 80 до 90 км | 1 666,67 |
| От 90 до 100 км | 1 858,33 |

1.3. Комплекс услуг/работ, указанный в спецификации оказываемых услуг/выполняемых работ включает в себя следующие виды услуг/работ:

- установка ВЩУ в герметичном металлическом шкафу  с однофазным/трехфазным прибором учета электроэнергии, вводным и дифференциальным автоматическими выключателями, ограничителем перенапряжения;

- установка заземляющего устройства;

- измерение сопротивления заземляющего устройства, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки;

- Строительство ВЛ от ГБП при 1ф /3ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м/50м или  строительство ответвления от ВРУ объекта к точке присоединения, с применением провода  СИП-4.

- установка железобетонной опоры ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечной (стойка СВ-95) с траверсами без приставок, в случае если расстоянии до объекта электроснабжения от точки присоединения более 25 м.

Требования к выполнению ВЩУ договоров ТП до 15 кВт и от 15 кВт до 150 кВт.:

- Спуск кабеля (провода) по опоре должен быть защищен от механических повреждений, т. е. Кабель должен быть проложен в стальной трубе или под уголком. Гофра  и металлорукав не являются защитой. Сечение кабеля должно быть не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. Для возможности подъема на опору с применением монтерских лазов должен быть предусмотрен просвет не менее 150 мм между трубой (уголком), низковольтным шкафом и ж/б стойкой.

- Автоматический выключатель должен быть выбран в соответствии с нагрузкой и учитывать селективность.

- В соответствии с требованиями ПУЭ в щите должны быть установлены ограничители импульсных перенапряжений.

- Шкаф должен быть выполнен по ГОСТ 15150-69, предназначен для установки на открытом воздухе и должен иметь степень защиты IР54 по ГОСТ 14 254-96. Шкаф должен иметь не менее двух кабельных вводов в силовой отсек выполненных под СИП-2 (4) с фиксацией металлорукавов с ПВХ изоляцией.

- Контур заземления должен быть проложен на глубине не менее 0,5 м и выполнен из материала (сталь черная или оцинкованная, медь) с размерами заземлителей (искусственных) и заземляющих проводников соответствующими требованиям таблицы 1.7.4 п. 1.7.102 ПУЭ 7.  Должны быть протоколы. Сопротивление растеканию заземлителя каждого повторного заземления должен быть не более 30 Ом. К контуру должны быть присоединены все открытые проводящие части электроустановки нормально не находящиеся под напряжением. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ сваркой или болтовым соединением.

- В случае установки щита на этапе стройплощадки и наличия розетки в щите должно быть УЗО с током утечки не более 30 мА.

- Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП производится следующим образом:

а) крепление провода магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа, а также концевое крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе - с помощью натяжных зажимов;

б) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается.

- Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.

- Требования к единичным работам по установки распределительного щита на опоре/фасаде здания идентичны требованиям к комплексу услуг/работ.

- БИЗ должен быть предназначен для установки на открытом воздухе и должен иметь степень защиты IР54 по ГОСТ 14 254-96. БИЗ должен иметь не менее двух кабельных вводов в силовой отсек выполненных под СИП-2 (4) с фиксацией металлорукавов с ПВХ изоляцией.

- Транспортные расходы, связанные с оказанием единичных услуг/работ, рассчитываются дополнительно.

- Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

- По итогам проведения закупки с победителем будет заключён договор сроком действия до 31.12.2020 г.

- В случае если до истечения срока действия Договора, определенного настоящим пунктом, размер общей стоимости фактически оказанных услуг (по соответствующим заявкам ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») не достигнет  общей стоимости Договора, Договор считается пролонгированным, а срок оказания услуг продленным, до достижения суммы стоимости фактически оказанных услуг, равной общей стоимости Договора. В случае если при формировании очередной заявки на оказание услуг сумма всех направленных ранее заявок, с учетом формируемой, превысит общую стоимость Договора - данная заявка не подлежит направлению и исполнению.

- Зона обслуживания: Смоленская область (г. Смоленск, Западная, Центральная зоны).

- Обоснование для выполнения работ

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ:

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

-Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

-СниП 12-01-2004 «Организация строительного производства».

- Технические условия, оформляемые к договорам технологического присоединения.

- Требования к Участнику

  - Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

  - Участник торгов должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник торгов должен иметь сертификат соответствия на право проведения работ по испытаниям оборудования. Персонал, выполняющий испытания должен быть обучен и аттестован в соответствующем порядке.

  - Участник торгов должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 2-х лет.

  - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника закупки не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена.

  - Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг, в соответствии со спецификацией (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соисполнителя/субподрядчика в объеме не более 25 % от оказываемых услуг.

  - Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а так же ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.

- Материалы

  - При оказании услуг используется материал Участника;

–	материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

–	номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

–	для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

–	для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

–	оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

–	оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

–	сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

–	оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

–	предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

–	участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Начальник ОМиДС                                                                             Р.А. Костюченков