## 54_лот_(ЗЭС-3)
Приложение к Лоту № 54 ЗЭС-3
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41026610 (ЗЭС-2456/2015) | 41026610 | 8751821.4 | 875182.1441 | 500 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | КонРЭС | Курская обл., Конышевский р-н, Платавский с/с | 1-й этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 159 существующей ВЛ-10 кВ № 18 (инв. № 12013474-00), с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом);2-й этап: строительство ответвления протяженностью 7 км от опоры № 1-47 существующей ВЛ-10 кВ № 779 (инв. № 12013473-00) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом).В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Платава» и ПС 35/10 кВ «Васильевка» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ Платава, ПС 35/10 кВ Васильевка и в прилегающей электрической сети 10 кВ». На основании расчетов выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА ячейки 10 кВ №779 ПС 35/10 кВ «Васильевка» и ячейки 10 кВ № 18 ПС 35/10 кВ «Платава», в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств. |  | ВЛ-10 кВ № 18 (инв. № 12013474-00); ВЛ-10 кВ № 779 (инв. № 12013473-00) |  |  | 6850.56 | 546.188 | 5878.932 | 87.7325 | 337.7 | 6850.5525 |  |  |  |  | 7.01 | 6729.6 |  |  | 2 | 120.9525 | [15 empty] | 6850.5525 | 2016-09-01
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 7.01 | 6729.6 | 538.368 | 5854.752 | 0 | 336.48 | 6729.6 | [25 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 120.96 | 7.82 | 24.18 | 87.7325 | 1.22 | 120.9525 | [25 empty] | 0
[18 empty] | 6850.5525 |  |  |  |  | 7.01 | 6729.6 |  |  | 2 | 120.952 | [15 empty] | 6850.5525
[8 empty] | Заместитель директора по КС | ______________________ |  |  |  | И.Н. Смахтин
[8 empty] | Начальник УПР | ______________________ |  |  |  | В.В. Волошин
[8 empty] | Начальник УИ | ______________________ |  |  |  | В.В. Тупицкий
[8 empty] | Начальник УТП | ______________________ |  |  |  | М.В. Филипкин