“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель генерального директора

– главный инженер

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

_________________И.В. Колубанов

“_12_” _____05_____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку КТП с трансформатором типа ТМГ.
Лот № 302С

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» для нового строительства электрических сетей.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей - филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество, шт., в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КТП |
| Орелэнерго | Авто/жд | ЦС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» г. Орел, ул. Высоковольтная, 9 | 60 | 1 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции

  - Технические характеристики КТПК должны быть не ниже приведенных значений:

| Наименование |  |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |
| Тип КТП |  |  | тупиковая |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  | шкафная в металлической оболочке на приставках ПТ-45 |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | У1 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  | IP 23 |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  | 1000 |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  | да |
| Количество трансформаторов |  |  | 1 |
| Тип ввода ВН |  |  | воздушный |
| Тип ввода НН |  |  | воздушный |
| Коридор обслуживания | в РУВН |  | нет |
|  | в РУНН |  | нет |
| Маслоприемник |  |  | нет |
| Окраска КТП |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ПАО «МРСК Центра» |
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  | запирающие устройства на всех дверях ТП (должны открываться одним ключом), петли для навесных замков и козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора, резиновые уплотнения на всех дверях, Наличие концевых выключателей на всех дверях. |
| Блокировочные устройства |  |  | да (блокировка привода заземляющих ножей высоковольтного выключателя (разъединителя) и дверцы предохранителей высоковольтного отсека, блокировка главных и заземляющих ножей высоковольтного разъединителя) |
| РУ ВН |  |  |  |
| Число отходящих линий |  |  | нет |
| Тип защитного аппарата |  |  | Предохранители а отсеке ВН |
| Номинальный ток, А |  |  | 5 |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  | - |
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  | 6,3 |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  | 16 |
| Секционирование РУВН |  |  | нет |
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН |
| РУ НН |  |  |  |
| Число отходящих линий |  |  | 1 |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  | ВА57-35 |
| Номинальный ток водного аппарата, А |  |  | 40 |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  | ВА57-35 |
| Отходящие линии |  | Номинальный ток линия 1, А | 25 |
|  |  | Номинальный ток линия 2 , А | - |
| Учёт в РУНН (ввод, отходящие линии)3) |  |  | да |
| Контроль напряжения на шинах 0,4 кВ |  |  | да |
| Шкаф уличного освещения |  |  | нет |
| Тип счётчика |  |  | микропроцессорный (акт/реак.) |
| Наличие трансформаторов тока |  |  | нет |
| Амперметры на вводе |  |  | да |
| Блок собственных нужд |  |  | да |
| Наличие АВР |  |  | нет |
| Наличие автоматического управления фидером уличного освещения |  |  | нет |
| Секционирование по РУНН |  |  | нет |
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН |
| Наличие устройства телемеханики с передачей информации по протоколу МЭК 60870-5-104 в информационно вычислительный комплекс верхнего уровня автоматизированной системы учета электроэненргии (далее - ИВК ВУ АСУЭ) и оперативно-информационный комплекс автоматизированной системы технологического управления (далее ОИК АСТУ) |  |  | да |
| Наличие вводного прибор технического учета РУ 0,4 кВ |  |  | да |

  - Технические характеристики силового трансформатора должны быть не ниже приведенных значений:

| Наименование |  | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Климатическое исполнение |  | У |
| Категория размещения |  | 1 |
| Предельная высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |
| Температура окружающего воздуха, С |  | -45….+40 |
| Сейсмостойкость, баллы по шкале MSK-64, не менее |  | 6 |
| Район по ветру |  | IV |
| Район по гололеду |  | IV |
| Степень загрязненности атмосферы |  | II* |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: | ВН | 10 |
|  | НН | 0,4 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ |  | 12 |
| Число фаз / частота Гц |  | 3/50 |
| Мощность, кВА |  | 25 |
| Тип |  | герметичный |
| Система охлаждения |  | ONAN (масляный) |
| Схема и группа соединения обмоток |  | Δ/Yн -11 или Y/Zн-11 |
| Регулировка напряжения обмотки ВН в диапазоне |  | ±2х2,5% |
| Тип переключателя ответвлений обмоток |  | Реечный ПБВ |
| Уровень частичных разрядов в изоляции, пКл, не более |  | 50 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | Нормальная, тип «Б» |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее |  | 2,25 |
| Способ заземления нейтрали ВН/НН |  | Изолированная / глухозаземленная |
| Уровень звукового давления, не более, дБА |  | 45 |
| Срок гарантийной эксплуатации, не менее лет |  | 12 |
| Срок службы без капитального ремонта, лет |  | 30 |
| Количество циклов сжатий - растяжений, не менее |  | 50000 |

Требования к конструкции силового трансформатора:

- гофрированный бак несущей конструкции;

- увеличенные ребра гофрированных стенок бака для обеспечения необходимого уровня охлаждения (в соответствии с тепловым расчетом);

Технические данные ОПН

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Класс напряжения сети, кВ | 10 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, не менее, кВ | 12 |
| Ток пропускной способности для импульсов тока 2000 мкс, не менее, А | 550 |
| Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | 10 |
| Остающееся напряжение, кВ: |  |
| при коммутационном импульсе тока 500А, 30/60 мкс, не менее | 31,3 |
| при грозовом импульсе тока 5000 А, 8/20 мкс, не более | 36,9 |
| Ток взрывобезопасности, кА | 20 |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | 2,5 |
| Материал внешней изоляции | полимер |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее | 300 |

Требования к конструкции ОПН:

- ограничители должны быть герметичными;

- ограничители должны быть взрывобезопасными;

- ограничители должны иметь контактные зажимы для присоединения к токоведущим частям;

- все металлические детали ограничителей должны быть защищены от коррозии. Материал уплотнения для герметизации должен быть озоностойким;

- полимерная изоляция ограничителей должна быть трекинг-эрозионностойкой в соответствие с ГОСТ Р  52725;

- в случае комплектации варисторами не собственного производства необходимо наличие письма от производителя варисторов, подтверждающее  поставки варисторов производителю ОПН. Марка варисторов, используемых в ОПН должна совпадать с маркой варисторов, указанной в протоколах испытаний в соответствие с ГОСТ Р 52725 – 2007.

Технические требования к прибору учета электроэнергии

| Наименование и тип | 3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии непосредственного включения |
| --- | --- |
| Наличие сертификации | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| Поверка | Наличие действующего свидетельства о поверке |
| ГОСТ или ТУ на прибор учета | Обязательно (ГОСТ Р 52320-2005; ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22: 2003); ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23: 2003) |
| Технические данные прибора учета |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 230, в соответствии с ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) |
| Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (100) |
| Класс точности, не ниже: |  |
| активной (ГОСТ Р 52323) | 0,5S |
| реактивной (ГОСТ Р 52425) | 1,0 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 °С (В данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций). |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, час | 165 000 |
| Средний срок службы, лет | не менее 30 лет |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 12 лет |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | не менее 10 лет |
| Гарантийный срок, лет | не менее 5 |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки | не менее 5 |
| Интерфейсы |  |
| Обязательно | GSM, оптический порт |
| Обязательно | Наличие протокола передачи данных СПОДЭС |
| Опционально | RS-485 |
| Энергонезависимая память |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся не менее: | профиль мощности (активная/реактивная энергия) на 30-минутных интервалах, не менее 113 суток |
|  | активная (реактивная) энергия на конец суток, не менее 30 суток |
|  | активная (реактивная) энергия на конец месяца, не менее 1 года |
|  | журнал событий прибора учета, не менее 10 лет при отсутствии питания |
| Журнал событий |  |
| В журнале событий должны храниться | факт снятия и возобновления подачи напряжения (в том числе пофазно) |
|  | факт воздействия на прибор учета сверхнормативного магнитного поля |
|  | факт выхода напряжения питания за предельно допустимые значения |
|  | факт перепрограммирования тарифного расписания |
|  | изменения значений максимальной мощности при ограничении энергопотребления |
|  | значения максимальной мощности при формировании команды на отключение |
|  | статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов прибор учета |
|  | факт попытки хищения энергии (недоучета); |
|  | факт попытки несанкционированного доступа, в том числе − при отсутствии питания |
| Комплектность | В комплекте с прибором учета электроэнергии должна быть поставлена GSM-антенна. Антенна должна иметь разъем, совместимый с GSM-модулем прибора учета э/э, длину кабеля не менее 3 м и магнитное крепление. Конструкция антенны: низкопрофильная герметичная антенны семейства «Шайба». Антенна должна быть размещена на внешней стороны шкафа (положение определяется при пусконаладочных работах). |

Требования к системе телемеханики:

Программно-технический комплекс (далее ПТК) установленный на ТП, должен обладать следующими функциями телеметрии:

- телесигнализация пофазно о пропадании напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ;

- телесигнализация об открытии двери шкафа учета, шкафа УСПД, шкафа ВРУ 0,4 кВ, срабатывании пожарной и охранной сигнализации (при наличии на ТП, РП);

- мгновенные значения следующих величин на вводе (вводах) в ТП: фазное напряжение в каждой фазе; линейное напряжение; фазный ток в каждой фазе; активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная); коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе; частота сети (спорадическая передача по апертуре), данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ, данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ;

- должен обеспечивать возможность приема сигналов синхронизации от спутников ГЛОНАСС/GPS или с вышестоящих уровней управления с использованием протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (в соответствии с 6.7 ГОСТ Р МЭК 870-5-5) или SNTP/NTP;

- должен обеспечивать возможность приема аналоговых сигналов: переменного тока 1/5 А по ГОСТ 7746-2001; переменного напряжения 57,7/100 В по ГОСТ 1983-2001; переменного напряжения 230/400 В по ГОСТ 29322; тока 4-20 мА и напряжения 0-10 В по ГОСТ 26.011-80.

- должен обеспечивать возможность выполнения первичной обработки собираемых значений аналоговых параметров: фильтрация высокочастотных помех; фильтрация значений, близких к нулю; масштабирование и смещение шкалы значений; проверка достоверности (контроль выхода за физические пределы измерений); вычисление расчетных значений; присвоение меток времени.

- должен обеспечивать возможность приема дискретных сигналов от датчиков типа «сухой контакт» с номинальными напряжениями: 24 В или 220 В постоянного (выпрямленного) тока; 230 В переменного тока частоты 50 Гц.

- должен обеспечивать возможность выполнения первичной обработки собираемых значений дискретных параметров: устранение влияния «дребезга» контактов; присвоение меток времени; проверка достоверности значений.

Счетчик электрической энергии должен обеспечивать подключение по одному или нескольким цифровым интерфейсам компонентов системы учета электроэнергии, в том числе для автономного считывания, удалённого доступа и параметрирования, иметь интерфейс типа RS-485 для организации автоматизированного сбора данных с поддержкой открытых промышленных протоколов (Modbus либо др.).

Требования к организации GSM каналов связи:

- каналы передачи данных организуются на базе беспроводных сетей операторов сотовой связи стандарта GSM. Оператор связи выбирается исходя из устойчивого покрытия сети связи оператора (не ниже -80 dBm) в точке нахождения объекта обеспечения связи;

- защита SIM-карты от ее использования не по назначению за счет применения автоматического ввода PIN-кода доступа (который хранится в модеме и не доступен для чтения) или специальных SIM карт с блокировкой по IMEI первого устройства;

- использование APN (Access Point Name, имя точки доступа), выделенного GSM-оператором с аутентификацией доступа;

- участок передачи данных между GSM-оператором и центром обработки должен строиться на базе VPN-туннеля с возможностью применения сертифицированных протоколов шифрования – GRE (Generic Routing Encapsulation), IPIP (IP over IP) и IPSec;

- стандарты связи: возможность работы в сетях UMTS, HSUPA, HSDPA, EDGE, GRPS и обеспечение соединения со скоростью не ниже: прием 7.2 Мбит/с; передача – 5.76 Мбит/с;

- поддержка работы с туннелями и технологиями: GRE, OpenVPN, IPsec, DNS, DynDNS, SSH Server, TFTP Client, Wget, SNMP, DHCP Server, VRRP, Firewall, NAT, NTP Client, Watchdog timer;

- возможность удаленного доступа к управлению и конфигурированию оборудования: Telnet, SSH, SNMP, HTTP;

- контроль напряжения питания и возобновление работы после его восстановления. Маршрутизатор должен автоматически устанавливать соединение при подаче питания;

- выполнение автоматической перезагрузки в случае возникновения нештатных аппаратно-программных ситуаций;

- наличие разъема SMA для подключения внешней антенны;

- возможность монтажа на Din-рейку;

- диапазон рабочих температур: от -30°С до +65°С;

- предусмотреть поставку внешней антенны с разъемом SMA в составе роутера.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно иметь аттестацию аккредитованного центра ПАО «Россети»;

- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее 1 года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

ГОСТ 12.2.024-87 «ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

ГОСТ 7746-2001 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия».

  - Комплектность поставки.

- ОПН 10 (6) кВ (3 шт.).

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей трансформатора.

- корпус с запорными замками на каждой дверце и уплотнениями;

- испытательная переходная коробка в РУ -0,4 кВ в соответствии ТЗ;

- прибор учета электроэнергии с техническими характеристиками трансформаторы тока, 3 шт., с техническими характеристиками в соответствии ТЗ;

- уплотнения для вводов провода 0,4 кВ (бушинги);

- ключи от замков (3 комплекта).

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на силовые трансформаторы – не менее 120 мес., на остальное поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида продукции  должна включать:

- паспорт на каждый тип оборудования;

- руководства по эксплуатации на каждый тип оборудования;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должны быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник управления                                              	                             М.А. Юрусов

распределительных сетей