## Приложение к ТЗ
Приложение к ТЗ
Детализация объемов работ по ремонту систем постоянного тока филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" на 2023 год
Филиал | № ТМ в SAP | Наименование ПС | Тип/марка | Заводской № | Класс U, кВ | Тип/марка батареи | Завод изготовитель батареи | Необходимый вид работ | Дата окончания работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "Россети Центр"-"Тверьэнерго" | PS035-001403 | ПС 35/10кВ Молоково | АУОТ-М2-40-220-1-УХЛ4 |  |  | А412/65 | Sonnenschein Германия | 1.Внешний осмотр. 2. Проверка качества покрытий, монтажа, мест паек, восстановление паек. 3. Проверка качества болтовых соединений сильноточных цепей. 4. Проверка целостности и надежности разъемных соединений. 5. Проверка свободного вращения вентиляторов. 6. Проверка источника питания собственных нужд. 7. Проверка функционирования системы принудительного охлаждения. 8. Проверка сопротивления изоляции силовых цепей и цепей управления АУОТ. 9. Проверка работы коммутационной аппаратуры (замена при необходимости). 10. Проверка функционирования платы контроля изоляции цепей отходящих фидеров (в установленном диапазоне измерения сопротивления изоляции). 11. Проверка функционирования реле контроля входного напряжения и фаз. 12. Проверка работы реле контроля аккумуляторной батареи. 13. Замена программного обеспечения на более позднюю версию. 14. Проведение контрольного заряда-разряда для определения факт. емкости. 15. Замена поврежденных элементов АКБ/АУОТ. 16. Проверка сопротивления изоляции батареи. | С 31.05.2023 - 30.06.2023
Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" - 1шт.