УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала ПАО

«Россети Центра» - «Воронежэнерго»

А. А. Бурков

« » 202__г.

| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 0002402396 |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекта аккумуляторов 6 OPZS 300. Лот № 307B

- Общая часть

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» в рамках ремонтной компании 2023 года производит закупку аккумуляторной батареи (АБ) из 120 аккумуляторов с перемычками и стеллажами для установки на ПС 110 кВ Острогожск в помещение с ранее эксплуатируемой аккумуляторной батареей типа СК-8.

Схема установки стеллажей с АБ

Поставщик обеспечивает поставку комплекта АБ 6 OPzS 300 120 элементов на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Количество, кмт. | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Воронежэнерго» | Авто/жд | 397908, Воронежская область, г. Лиски, Индустриальная улица, 3 | 1 | 60 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

Технические данные Аккумулятор 6 OPZS 300 должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

| наименование материала | характеристики |
| --- | --- |
| Аккумулятор 6 OPZS 300 | - напряжение: 2 В; |
|  | - емкость: 300 Ач; |
|  | - Габариты*, мм: 145x206x395 |
|  | - Вес с электролитом*,кг: 23,3 |
|  | - Вес электролита*, кг: 6,9 |
|  | - RВН, мОм ≤ 0,63 |
|  | - IКЗ, А ≥ 3250 |
|  | Изображение: |
| Комплект перемычек. Предусмотреть 8 межэлементных перемычек длинной не менее 1 м с одним зачищенным концом для сварки, для присоединения к имеющимся неизолированным проводникам |  |
| Стеллаж однорядный | На 15 элементов – 8 шт. |

*  – данные указаны с точностью ±5%.

Поставщик, прежде чем поставить аккумуляторные батареи, должен их привести в рабочее состояние, то есть осуществить их формовку.

- Общие требования.

3.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- поставляемая продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и прочим нормативным документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к товару, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам: сертификаты соответствия (нотариально заверенные копии), наличие заключений или других документов, устанавливающих требования к качеству и экологической безопасности продукции.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить в Техническом предложении – подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

Поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации).

3.2 Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

3.3. Продукция должна соответствовать:

- ГОСТ 26881-86 «Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия»;

-   ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 3. Стационарные батареи.

-   ТУ3481-001-49034134-2012. Аккумуляторы свинцовые стационарные OPzS.

3.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ Р 53165-2008 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

3.5. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

4. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) Товара (оборудования)

4.1. Для подтверждения соответствия Товара техническим требованиям Покупателя Поставщик должен в счет цены Договора обеспечить ПСИ Товара (оборудования) в указанном ниже порядке.

4.2. Поставщик письменно информирует Покупателя о готовности Товара (оборудования) к проведению ПСИ на заводе-изготовителе и направляет Покупателю проект программы и методики ПСИ для согласования не позднее, чем за 35 дней до начала ПСИ, а также техническую документацию на соответствующий Товар (оборудование). Проект программы и методики ПСИ и техническая документация должны представляться Покупателю на бумажных и электронных носителях.

Покупатель обязан в течение 7 дней рассмотреть указанные документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике ПСИ составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Поставщиком в течение 7 рабочих дней, о чем делается отметка на Акте.

4.3. Поставщик обеспечивает проведение заводских ПСИ Товара (оборудования) по согласованной с Покупателем программе и методике ПСИ.

4.4. По окончании заводских ПСИ Поставщик предоставляет Покупателю все протоколы испытаний, в том числе осуществленных при изготовлении и настройке Товара (оборудования), протоколы его сертификационных испытаний.

4.5. После получения уведомления Поставщика о готовности Товара к проведению ПСИ на заводе-изготовителе Покупатель вправе принять решение об участии своих представителей в ПСИ.

В случае принятия такого решения Покупатель не позднее, чем за 5 дней до начала ПСИ, обязан письменно сообщить Поставщику данные своих представителей, которые будут принимать участие в ПСИ. При этом объем испытаний, которые должны быть проведены в присутствии представителей Покупателя, определяется Покупателем.

4.6. Поставщик должен обеспечить устранение заводом - изготовителем Товара (оборудования) выявленных по результатам проведения ПСИ несоответствий, после чего обеспечить проведение повторных ПСИ соответствующего Товара (оборудования).

4.7. Результаты ПСИ с участием представителей Покупателя оформляются соответствующими протоколами.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна быть в соответствии с гарантией завода изготовителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, но не менее 20 лет при соблюдении условий эксплуатации.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- гарантийное свидетельство;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка».

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Оборудование поставляется с протоколами заводских испытаний. Протоколом контрольного разряда АКБ, подтверждающем фактическую емкость АБ.

Поставщик обязан направить информацию о готовности оборудования для приемки на заводе перед отгрузкой.

Начальник СПС                                                 Юрьев С.Н.