|  | “Утверждаю” Первый заместитель директора главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ______________________В. А. Антонов “_____” ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ТЗП по выбору подрядчика на выполнение работ под «КЛЮЧ»

по установке новой линейной ячейки 10 кВ на ПС 35 кВ Липовка

для технологического присоединения энергопринимающих

устройств МУП «Бобровская горэлектросеть»

- Общие положения

  - Выполнить проект установки новой линейной ячейки 10 кВ на секции 10 кВ ПС 35 кВ Липовка (диспетчерское наименование/наименование основного средства: Ячейка КРУ линейная кабельная № (определить проектом) В-КЛ-10 № (определить проектом).

  - Выполнить согласование проекта в надзорных органах.

  - Выполнить установку новой линейной ячейки 10 кВ на секции 10 кВ ПС 35 кВ Липовка (диспетчерское наименование/наименование основного средства: Ячейка КРУ линейная кабельная № (определить проектом) В-КЛ-10 № (определить проектом) (Z36-TP41686382.01).

  - Работы должны производиться в полном соответствии с проектом, согласованным представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

  - Подрядчик определяется на основании проведения ТЗП на выполнение данного вида работ.

  - Новая линейная ячейка 10 кВ с вакуумным выключателем, трансформатором тока 10 кВ (3 шт.), кабельно-проводниковая продукция, арматура, строительные материалы и все остальные оборудование и материалы поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем ТЗП.

  - Участвующие в ТЗП должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а также опыт строительно-монтажных и проектных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

  - Работы производятся на территории, расположенной в:

| Область | Район | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| Воронежская | Бобровски | с. Липовка |

- Обоснование для техперевооружения и строительства:

- договор на технологическое присоединение № 41686382 от 17.08.2018 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- Градостроительный кодекс РФ (действующее издание);

- Земельный кодекс РФ (действующее издание);

- Лесной кодекс РФ (действующее издание);

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы) РФ, Госстрой России;

- Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2009);

- Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения (СТО 56947007-29.240.30.010-2008);

- Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования (СТО 56947007-9.120.40.041-2010;

- Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.55.192-2014);

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ № 145 от 5 марта 2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и ПС от импульсных помех. РД 34.20.116-93, РАО «ЕЭС России», 1993 г.;

- Руководство по защите электрических сетей 6 – 1150 кВ от грозовых и коммутационных перенапряжений. РД 153- 34.3-35.125- 99;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», принятое к руководству приказом ПАО «МРСК Центра» № 22-ЦА от 28.01.2014 г.;

- Техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра», утвержденная Советом директоров (протокол № 16/14 от 14.07.2014 г.);

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15).

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к производству работ:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» РК 20/13-01/2017;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ОАО «МРСК Центра», утвержденное распоряжением от 03.12.2014 № ЦА-21/175-р;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 10.08.2016 № 253-ЦА;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность проведения работ

Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 6 этапов:

- проведение изыскательских работ;

- разработка проектной и рабочей (при необходимости) документации;

- согласование проектно-сметной документации в надзорных органах;

- подготовительные работы;

- строительно-монтажные работы;

- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию.

- Объем работ, включаемых в проект

  - Выполнить установку новой линейной ячейки 10 кВ на секции 10 кВ ПС 35 кВ Липовка (диспетчерское наименование/наименование основного средства: Ячейка КРУ линейная кабельная № (определить проектом) В-КЛ-10 № (определить проектом) с вакуумным выключателем, комплектом ОПН 6 кВ, с блокам управления, микропроцессорной защитой, с блоком питания и защитой от дуговых замыканий с оптоволоконными датчиками дуги, совместимыми с существующей. Предусмотреть пристыковку новой ячейки к существующим без переходных шкафов.

  - Установку в новой линейной ячейке КРУ 10 кВ электронных счетчиков, классом точности не хуже 0,2S для АСКУЭ с выдачей информации о расходе активной и реактивной электроэнергии (мощности) в АИИС КУЭ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

  - Установку в новой линейной ячейке КРУ 10 кВ трансформаторов тока классом точности не хуже 0,2S, с необходимым количеством вторичных обмоток, обеспечивающих независимое подключение цепей релейной защиты, учета, автоматики и измерений. Произвести расчет по загрузке вторичной обмотки трансформаторов тока в новых ячейках (установку трансформаторов тока запроектировать с учетом этого расчета).

  - Установка измерительных приборов класса точности не хуже 0,5 в новых линейных ячейках КРУ 10 кВ.

  - При необходимости предусмотреть строительную часть под новую линейную ячейку КРУ 10 кВ.

  - Телемеханизацию новых ячеек выполнить на базе существующего комплекса телемеханики, при необходимости доукомплектовав их необходимым оборудованием.

  - Конструктивные решения (установочные чертежи) в соответствии с видами выбранного электрооборудования.

  - Технические решения по релейной защите (РЗА), с использованием микропроцессорных устройств c поддержкой протокола МЭК-61850 для новых линейных ячеек:

- схема размещения устройств релейной защиты;

- схемы организации РЗ и ПА;

- выбор необходимых защит и предварительный расчет параметров настройки устройств РЗА;

- установка цифровых измерительных преобразователей с функцией обработки информации непосредственно от измерительных трансформаторов;

- схема распределения по трансформаторам тока устройств РЗА, ПА, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП);

- схема организации цепей переменного напряжения;

- структурно-функциональные схемы устройств РЗА присоединений с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в ТМ;

- предусмотреть АЧР-ЧАПВ по 10 кВ на базе микропроцессорных терминалов с действием на отключение;

- перечень всех функций РЗА защищаемого элемента сети (линия), необходимых на данном объекте, анализ реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей;

- обоснование (расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения (на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА, их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида защит в месте их установки, в других точках сети и т.п.);

- ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит.

- Произвести выбор и проверку селективности автоматических выключателей в цепях опертока.

  - Схему организации передачи сигналов РЗ и ПА запроектировать на базе существующих.

  - Мероприятия по предотвращению импульсных помех, обеспечению электромагнитной совместимости.

  - Раздел «Обеспечение нормативных требований к качеству электроэнергии». В разделе определить комплекс технических мероприятий, в том числе установку фильтрокомпенсирующих устройств, исключающих ухудшение качества электроэнергии (по уровням высших гармоник, несимметрии и колебаниям напряжений) в энергорайоне вследствие подключения электроустановок Заказчика до уровней, соответствующих требованиям ГОСТ 13109-97 во всех нормальных, а также наиболее вероятных ремонтных и послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

  - Раздел «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35 кВ Липовка электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем», в том числе необходимость компенсации емкостных токов замыкания на землю. В случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств вне зависимости от принадлежности.

  - Раздел «Расчет токов КЗ на шинах 10 кВ ПС 35 кВ Липовка и в прилегающей электрической сети 10 кВ». При необходимости определить перечень мероприятий по ограничению токов короткого замыкания. Провести выбор устанавливаемого оборудования, проверку существующего оборудования на соответствие его токам КЗ с определением необходимости его замены при недостаточной отключающей способности.

  - Раздел «Телемеханика и связь»:

Телемеханизацию вновь вводимого и реконструируемого оборудования на ПС 35 кВ Липовка выполнить в следующем объеме:

- автоматический сбор информации параметров и режимов измерительной сети с помощью цифровых датчиков, МИП и счетчиков электрической энергии и модулей ТМ (ТС);

- телеуправление (ТУ) объектами по командам, принимаемым с верхнего уровня с защитой от ложных срабатываний;

- сбор сигналов событий в работе МП устройств РЗА, ПА (срабатывания всех ступеней защиты, сигналы работы устройств ПА и т.п.);

- сбор сигналов положения выключателей, режимных ключей в цепях РЗА, ПА;

- сбор сигналов от устройств передачи команд ПА (передаваемых и принимаемых);

- по каждой точке измерения должна быть обеспечена возможность измерения и передачи значений частоты, напряжения (фазное и линейное), тока, активной и реактивной мощности по каждой фазе и суммарной величины;

- передаваемая телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени;

- в тракте телеинформации должны использоваться многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не хуже 0,5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 0,5;

- суммарное время на измерение и передачу телеинформации (телеизмерений, телесигнализации) с ПС 35 кВ Липовка в ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» должно находиться в пределах одной (1) секунды;

- вероятность появления ошибки телеметрической информации должна соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205-88.

- протокол передачи телеинформации должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

  - Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.

  - Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда».

  - Сметную стоимость строительства, рассчитанную в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

В сметную документацию включить затраты на проведение работ по:

  - согласованию со всеми заинтересованными сторонами;

  - налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;

  - все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;

  - электротехнические измерения;

  - пуско-наладочные работы;

  - утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию демонтированных материалов и оборудования;

  - Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

  - Выполнить заказные спецификации на материалы и оборудование, необходимые для строительства.

  - Выполнить согласование проектно-сметной документации и прохождение ее экспертизы в надзорных органах, в том числе выполнить метрологическую экспертизу, с предоставлением экспертного заключения.

  - Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Описание основных объемов работ по техперевооружению

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом.

  - Строительные и монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Пусконаладочные работы, подключение заявителя.

- Технические требования к новой линейной ячейке

Указаны в Приложении 1.

- Общие требования к поставляемому оборудованию

  - Все применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства, должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ПАО «Россети».

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- оборудование должно соответствовать типовым требованиям к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра»;

- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 1516.3-96	«Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока»

  - Новая ячейка КРУ должна обеспечивать:

- локализацию электрической дуги;

- возможность концевой разделки и установки высоковольтных кабелей;

- свободное вкатывание /выкатывание выкатного элемента;

- нанесение систематической смазки трущихся частей КРУ.

  - Комплектность поставки КРУ:

  - ячейка наружной установки;

  - кнопки дистанционного управления выключателем (с улицы);

  - устройства РЗА.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Ячейка КРУ должна обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование и комплектующие должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет, для микропроцессорных устройств защиты и автоматики не менее 12 лет. Срок службы ячеек до среднего (капитального) ремонта должен составлять не менее 15 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, ГОСТ 12971, ГОСТ 14192 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой ячейки должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем главных цепей (1 экз.);

- комплект электрических схем вспомогательных цепей (2 экз.);

- руководство по эксплуатации (2 экз. на КРУ).

- Сроки и очередность поставки оборудования

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком.

- Требования к Поставщику

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями ТЗП документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Требования к проектной организации

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с заказчиком.

Проектная организация в праве

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

- Основные требования к выполнению работ

  - Все работы выполняются в полном соответствии с проектом.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ, в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, цена закупаемого оборудования и материалов должна быть согласована с Заказчиком.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства и техперевооружения или полного завершения строительства и техперевооружения объектов.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе техперевооружения и строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Общие требования производства работ

Подрядчик должен:

- возвести за счет собственных средств на выделенных территориях все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;

- создать инфраструктуру для своего персонала, а также для персонала Заказчика и группы авторского надзора. Инфраструктура стройки должна включать жилые помещения, службу питания, санитарно-гигиенические помещения, парковки для автомобилей, службу безопасности;

- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование, комплектующие изделия, строительную технику;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в границах определенных местной администрацией;

- вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки все свое имущество.

Подрядчик должен гарантировать, чтобы строительная площадка подстанции, территории временных поселков содержались в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.

Площадки под временные здания и сооружения при разработке ПОС выбрать максимально приближенными к строительной площадке.

Подрядчик обязан организовать круглосуточную охрану всех объектов строительства и временных поселков строителей, которая должна гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних как на объекты строительства, так и во временные поселки строителей.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком:

- обеспечение строительства энергоресурсами;

- создание или восстановление геодезической разбивочной основы;

- подключение вновь проложенных коммуникаций к действующим сетям;

- программы отключений смежных объектов;

- отвод мест для временного складирования излишнего грунта и строительного мусора.

- Правила контроля и приемки работ

  - Руководители работ участвующие в техперевооружении и строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе техперевооружения и строительства.

  - Представители проектного института в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ

Техперевооружение подстанции осуществить 1 пусковым комплексом:

- комплекс выполнить в период до 17.08.2020 г.

- Оплата и финансирование техперевооружения и строительства

Расчеты за выполненные работы производятся в течение 30 рабочих дней после подписания актов приемки выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

Заместитель главного инженера                                                                      А. А. Бурков

по управлению производственными

активами и развитию

Начальник УТР	                 С. А. Канюс

Начальник УКС	                 О. В. Петров

Приложение 1

При поставке новых ячеек КРУ учесть совместимость с существующим типом ячеек.

Технические данные новых ячеек должны соответствовать параметрам, указанным в проекте, и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |
| Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| Номинальный ток главных цепей шкафов, А |  | Определить проектом |  |
| Номинальный ток сборных шин, А |  | Определить проектом |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА |  | Определить проектом |  |
| Ток термической стойкости, кА |  | Определить проектом |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с |  |  |  |
| - для главных цепей |  | 3 |  |
| - для заземляющего разъединителя |  | 1 |  |
| Исполнение |  |  |  |
| Уровень изоляции | Нормальная изоляция, уровень «б» |  |  |
| Вид изоляции (наружная) | Комбинированная (воздушная, твердая) |  |  |
| Наличие изоляции токоведущих шин | С неизолированными |  |  |
| Наличие выкатных элементов | С выкатными элементами |  |  |
| Вид линейных высоковольтных присоединений | определить проектом |  |  |
| Расположение шин | определить проектом |  |  |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP54 |  |  |
| Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | Нет |  |  |
| Вид управления | Местное |  |  |
| Вид обслуживания ячейки | определить проектом |  |  |
| Устойчивость к внешним воздействиям |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 16150 | У |  |  |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 |  |  |
| Рабочий диапазон температур, °С | -45...+45 |  |  |
| Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 |  |  |
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | II |  |  |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | до 9 |  |  |
| Изоляция |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  | 10 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |
| Испытательное переменное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |  |
| Величина сопротивления изоляции, МОм, не менее |  |  | 1000 |
| Требования к нагреву при длительной работе |  |  |  |
| Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более | 50 |  |  |
| Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более | 75 |  |  |

| Требования к вспомогательным цепям |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного тока, В, не более | 220 |  |
| Исполнение схем вспомогательных соединений КРУ | На микропроцессорных устройствах |  |
| Локализационная способность |  |  |
| Разделение ячейки внутренними перегородками на отсеки | да |  |
| Наличие дуговой защиты | да |  |
| Тип датчика дуговой защиты | оптоволокно |  |
| Наличие клапанов сброса давления | да |  |
| Предел локализации | отсек |  |
| Требования к безопасности |  |  |
| Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да |  |
| Наличие механических блокировок | да |  |
| Наличие электрических блокировок вводных ячеек | да |  |
| Наличие заземлителя « быстрого действия» с пружинным механизмом | да |  |
| Требования к комплектующим |  |  |
| Выключатель |  |  |
| Тип внутренней изоляции | Вакуум |  |
| Номинальное напряжение | 10 |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальный ток, А | Определить проектом |  |
| Номинальный ток отключения, кА | Определить проектом |  |
| Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | Определить проектом |  |
| Ток термической стойкости, кА | Определить проектом |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |
| Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 42 |  |
| Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 | О-0,3с-ВО-180с-ВО О-0,3-ВО-20с-ВО О-180с-ВО-180с-ВО |  |
| Собственное время отключения , с, не более | 0,045 |  |
| Полное время отключения, с, не более | 0,055 |  |
| Собственное время включения, с, не более | 0,09 |  |
| Ресурс по коммутационной стойкости: |  |  |
| - при номинальном токе, циклов «ВО», не менее | 50000 |  |
| - при номинальном токе отключения, операций «О», не менее | 150 |  |
| - при номинальном токе отключения, циклов «ВО», не менее | 100 |  |
| Тип привода | электромагнитный |  |
| - Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | 220 |  |
| - Включение от ручного управления | - да |  |
| - Чувствительность к просадкам напряжения | - нет |  |
| Компоновка выключателя (размещение полюсов) |  |  |
| - Горизонтальное (вертикальное) | - Горизонтальное |  |
| - Компоновка выключатель - привод | - совместное |  |
| Трансформатор тока |  |  |
| Расположение в ячейке | да |  |
| Номинальное напряжение | 10 |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальный первичный ток, А | определить проектом |  |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 64 |  |
| Ток термической стойкости, кА | 40 |  |
| Число вторичных обмоток, в том числе |  |  |
| - для учета | 1 |  |
| - для измерений | 1 |  |
| - для защиты | 1 |  |
| Класс точности вторичных обмоток |  |  |
| - для учета (не ниже) | 0,2S |  |
| - для измерений (не ниже) | 0,5 |  |
| - для защиты (не ниже) | 5Р |  |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки | Не более 10 |  |
| Предельная кратность обмоток для защиты | 20 |  |
| Тип внешней изоляции | Полимер |  |
| Вид внутренней изоляции | Литая |  |
| ОПН |  |  |
| Класс напряжения сети, кВ |  | 10 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный разрядный ток , кА** |  | 5 |
| Ток пропускной способности, А** |  | определить проектом |
| Максимальная амплитуда импульса тока, кА |  | 65 |
| Удельная энергия, кДж/кВ Uнр** |  | 3 |
| Дополнительные условия/требования |  |  |
| - Установка микропроцессорных устройств АЧР; - Стыковка поставляемой ячейки с существующими - определить проектом - Поставка с приборами учета электроэнергии; - Установка измерительных приборов классом точности не хуже 0,5. |  |  |

*при верхнем расположении шин

**определить проектом

Требования к микропроцессорным устройствам защиты в составе КРУ

Защита линий, дуговая защита ячейки с оптоволоконными датчиками.

    - Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов; защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ); защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ); автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при любом включении выключателя; формирование сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

- блокировка «от прыгания» выключателя,

- определение места и вида повреждения линии (ОМП);

- возможность подключения внешних защит: дуговой / от однофазных замыканий на землю;

- формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;

- одно / двукратное АПВ;

- отработка сигнала ЧАПВ после АЧР.

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не зависимо от наличия питания;

- возможность питания от токовых цепей при пропадании оперативного тока;

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию токов и напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;

- измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности;

- встроенные: регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 0,6 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее 100000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны соответствовать группе М6 по ГОСТ 17516.1.

| Параметры микропроцессорных устройств защиты и автоматика | Защита линии |
| --- | --- |
| Входные аналоговые сигналы: |  |
| Число входов по току | 4 |
| Ток фаз (Ia, Ib, Ic), А | 5 |
| Максимальный контролируемый диапазон токов, А | 0,2 - 200 |
| Рабочий диапазон токов, А | 1,0 - 200 |
| Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, % | 3 |
| Термическая стойкость токовых цепей, А, не менее: Длительно/кратковременно (2 с) | 15/200 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность входных цепей для фазных токов в номинальном режиме (1=5 А), ВА, не более: | 0,5 |
| Термическая стойкость токовой цепи 3I0, А | 2 |
| Число входов по напряжению | - |
| Номинальное напряжение фаз (Ua Ub Uc 3U0) | - |
| Номинальное напряжение фаз (UА, UВ, UС, UАВ, UВС,), В | - |
| Максимальный контролируемый диапазон напряжений, В | - |
| Рабочий диапазон напряжений, В | - |
| Основная относительная погрешность измерения напряжения в фазах, % | - |
| Термическая стойкость цепей напряжения, В Длительно Кратковременно | - |
| Потребляемая мощность цепей напряжения в номинальном режиме (U=100В), ВА | - |
| Входные дискретные сигналы |  |
| Число входов | 19 |
| Входной ток, мА, не более | 20 |
| Напряжение надежного срабатывания, В | 150-264 |
| Напряжение надежного несрабатывания, В | 0-120 |
| Длительность сигнала, мс, не менее | 20 |
| Выходные дискретные сигналы управления |  |
| Количество выходных реле | 12 |
| Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более | 300 |
| Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более | 5/0,15 |
| Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания, А, не более | 5/5 |