ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

филиал «Мариэнерго»

Утверждаю: Заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директор филиала «Мариэнерго» _______________________ /Д.Г. Федоров/ (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение приборов учета электроэнергии для нужд филиала

«Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2018 году.

г. Йошкар-Ола, 2017 г.

Лист согласования

к техническому заданию на организацию системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго»

| Наименование должности | И.О. Фамилия | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора – главный инженер филиала филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»- «Мариэнерго» | С.В.Хлусов |  |
| Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Мариэнерго» |  |  |
| Заместитель директора по экономике и финансам филиала филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» -«Мариэнерго» | Н.Я.Григорьева |  |
| Начальник Управления капитального строительства филиала филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» -«Мариэнерго» | Е.И.Афанасьев |  |
| Начальник Департамента логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» -«Мариэнерго» | В.И.Поляков |  |
| Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Мариэнерго» | А.В.Болдянкин |  |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»- «Мариэнерго» | А.М.Христолюбов |  |
| Начальник службы метрологии и контроля качества электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Мариэнерго» | Д.В.Вахранев |  |
| Начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Мариэнерго» | А.Н.Казаков |  |
| Уровень ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |  |
| Директор по МТО и логистике ПАО «МРСК Центра и Приволжья»» |  |  |
| Главный метролог ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |  |
| Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |  |

Условные обозначения и сокращения	4

1. Общие сведения:	5

1.1. Предмет закупки:	5

1.2. Наименование	5

1.3. Назначение	5

1.4. Основание для проведения поставки	5

1.5. Сроки начала и окончания поставки	5

1.6. Ценовые показатели	5

1.7. Источник финансирования	5

1.8. Объем и тип оборудования	5

2. Общие технические требования	6

3. Требования к условиям поставки	6

4. Требования к оборудованию	7

4.1. Требования к ИИК	7

4.2. Требования к надёжности.	11

4.3. Метрологические и другие требования к оборудованию:	11

4.4. Требования к электромагнитной совместимости:	11

4.5. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:	12

4.6. Требования к безопасности:	12

4.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.	12

4.8. Требования к патентной чистоте.	12

5. Гарантийные обязательства.	12

6. Срок выполнения поставки.  ……………………………………………………………………..13

Условные обозначения и сокращения

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учёта;

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ПО - программное обеспечение;

ТЗ - техническое задание;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

1. Общие сведения

1.1. Предмет закупки: право заключения договора на приобретение приборов учёта электроэнергии для нужд филиала «Мариэнерго» в 2018 году.

1.2. Наименование

Приборы учёта электроэнергии.

1.3. Назначение

Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии и оптового рынка электроэнергии достоверной информацией о величине фактически отпущенной/принятой электроэнергии и мощности.  1). Замена (установка) приборов учета электроэнергии на ПС и ТП (позиции 1, 2, 3, 4, 5 таблицы 1).  Замена  (установка) приборов учёта (на балансе филиала «Мариэнерго») потребителям юридическим лицам, бытовым абонентам  (позиция  6, 7, 8, 9, 10 таблицы 1).

1.4. Основание для проведения поставки счетчиков

- Ремонтная программа  «Мариэнерго» ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на 2018 год.

1.5. Сроки начала и окончания поставки счетчиков

- начало выполнения работ - с момента заключения договора;

- предельный срок выполнения работ - 90 календарных дней;

- стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются договором.

  - Ценовые показатели:

- предельная стоимость планируемых к приобретению приборов учёта электроэнергии  2000,434 тыс.руб., в т.ч. НДС  305,15 тыс. руб.

- в стоимость должны входить все расходы и затраты, связанные с поставкой материалов, обязательные платежи и материалы.

1.7. Источник финансирования

Себестоимость  филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год.

1.8. Объем и тип оборудования

- Количество и технические характеристики приборов учета приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | ТМЦ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Счетчик 3 фазный, двунаправленный, резервное питание 220В, 2 канала RS-485, оптопорт, ЖКИ, 3*(57,7-100/(100-200)В, 5 (10)А, кл.т 0.2S/0.5 | шт. | 1 |
| 2 | Счетчик 3 фазный, двунаправленный, резервное питание 220В, RS-485, оптопорт, ЖКИ, 3*(57,7-100/(100-200)В, 5(10)А, кл.т.0,5S/1 | шт. | 18 |
| 3 | Счетчик 3 фазный, однонаправленный, 3*230/400В , 5 (7,5)А, кл.т 1,0 | шт. | 111 |
| 4 | Счетчик 3 фазный, однонаправленный, 3*230/400В , 5 (60)А, кл.т 1,0 | шт. | 14 |
| 5 | Счетчик 3 фазный, однонаправленный, 3*230/400В , 5 (100)А, кл.т 1,0 | шт. | 41 |
| 6 | Счетчик 3 фазный, однонаправленный, RS-485, оптопорт, IrDA, 3*230/400В , 5 (7,5)А, кл. 0,5S/1,0 | шт. | 3 |
| 7 | Счетчик 3 фазный, оптический порт, 220 (230)В, 5 (80)А, кл.т. 0,5S/1,0, , встроенные PLS и RF модемы, реле управления нагрузкой. Шкафного типа. |  | 10 |
| 8 | Счетчик 3 фазный, оптический порт, 220 (230)В, 5 (10)А, кл.т. 0,5S/1,0, встроенные PLS и RF модемы, реле управления нагрузкой. Шкафного типа. |  | 6 |
| 9 | Счетчик 3 фазный, RS-485, оптопорт, , встроенные модемы PLC, 3*(120-230/(208-400)В , 5 (10)А, кл.т 1,0, |  | 6 |
| 10 | Счетчик 3 фазный, RS-485, оптопорт, , встроенные модемы PLC, 3*(120-230/(208-400)В , 5 (100)А, кл.т 1,0, | шт. | 21 |
| 11 | Счетчик 1 фазный, оптический порт, 220 (230)В, 5 (80)А, кл.т.1/2, встроенные PLS и RF модемы, реле управления нагрузкой.Split | шт. | 35 |
| 12 | Счетчик 1 фазный, оптический порт, 220 (230)В, 5 (80)А, кл.т.1/2, встроенные PLS и RF модемы, реле управления нагрузкой.Шкафного типа. | шт. | 39 |
|  | Итого по филиалу «Мариэнерго» |  | 305 |

- К поставке допускаются системы учета электроэнергии соответствующие техническим требованиям СТО 34.01-5.1-002-2014 «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ПАО  «МРСК Центра и Приволжья».

2. Общие технические требования

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуском не ранее 4 квартала 2017 года.

  - Все используемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60 (без отключения ЖКИ у приборов учета).

  - Типы поставляемых приборов учета электроэнергии должны входить в перечень средств измерений, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и допущенных к применению в Российской Федерации, соответствовать требованиям, устанавливаемым настоящим стандартом, и иметь действующие свидетельства о поверке и установленные пломбы лица, имеющего аккредитацию на право поверки средств измерений.

  - На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты качества.

    - Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока», ГОСТ 31819.22-2012 Часть 22 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», ГОСТ 31819.21-2012 Часть 21 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.23-2012 Часть 23 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Счетчики статические реактивной энергии».

    - На приборы учёта должен быть нанесен логотип ПАО «Россети».

3. Требования к условиям поставки

3.1. Доставка осуществляется транспортом Поставщика до склада филиала «Мариэнерго»:

Склад ПО «Йошкар-Олинские ЭС»: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123

3.2. Продукция поставляется в заводской упаковке, тара не является возвратной.

3.3. Документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности продукции требованиям нормативно-технической документации (сертификаты, паспорта) направляются одновременно с продукцией.

4. Требования к оборудованию

4.1. Требования к ИИК

- Типы применяемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и обеспечивать технические и функциональные возможности. Кроме того конструкция элементов ИИК должна предусматривать установку пломб сетевой организацией.

- По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на DIN-рейку, или на опору – в соответствии рекомендациями «Типовые технические решения
ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии», утвержденными распоряжением ПАО «Россети» от 06.04.2015 №166р. Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

- Прибор учета электроэнергии должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства.

- Маркировка приборов учета должна соответствовать ГОСТ 31818.11-2012.

Копмлект поставки прибора учета электроэнергии должен включать:

- прибор учета электроэнергии;

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр), оформленные по ГОСТ 2.601-2013;

- методику поверки на партию приборов учета (или в качестве подраздела в составе ЭД);

- действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре));

- сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа на прибор учета),

- транспортная тара.

    - Общие функциональные возможности.

- Приборы учета электроэнергии должны обеспечивать:

хранение профиля активной и реактивной мощности нагрузки прямого и обратного направлений с программируемым интервалом временем интегрирования от 1 до 60 минут и глубиной хранения не менее 123 суток при времени интегрирования 60 минут;

хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета тарифицированных данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом, в том числе в прямом и обратном направлениях (для приборов учета электроэнергии устанавливаемых на ПС/ТП на присоединениях 6-10 кВ и выше), за:

- текущий месяц и на начало предыдущих 36 месяцев;

- текущий год и предыдущие два года (на начало года);

хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее 3 лет;

хранение запрограммированных параметров не менее 5 лет эксплуатации прибора учета;

работу по одному или нескольким цифровым каналам связи;

скорость передачи данных приборов учета должна определяться стандартными спецификациями применяемых интерфейсов связи;

- возможность программирования, перепрограммирования, управления и считывания параметров и данных локально  и удаленно;

разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;

наличие встроенного и(или) удаленного (выносного) цифрового дисплея отображения информации;

отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее прибора учета);

визуализацию индикации работоспособного состояния;

контроль правильности подключения измерительных цепей;

наличие энергонезависимой электронной пломбы корпуса и клеммной крышки прибора учета для защиты от несанкционированного доступа;

ведение журналов событий, журнала показателей качества электричества, журнала превышения порога мощности;

защиту от воздействия магнитных полей (различной природы) на элементы прибора учета электрической энергии. Воздействие магнитного поля должно фиксироваться в «журнале событий» (Дату и время начала события; дату и время окончания события), при этом факт события должен визуализироваться на дисплее прибора учета. Допускается визуализация факта события отдельной индикацией.

Приборы учета электрической энергии должны обеспечивать ведение «журнала событий» с привязкой ко времени (общей глубиной не менее 100 записей);

В журналах событий приборов учета должны фиксироваться:

- дата и время вскрытия клеммной крышки;

- изменение состояния корпуса прибора учета;

- дата последнего перепрограммирования;

- изменения направления перетока мощности (для однофазных приборов учета и трехфазных приборов учета прямого включения);

- дата и время воздействия сверхнормативного магнитного воздействия индукцией свыше 200 мТл для постоянного и 100 мТл для переменного магнитного поля;

- факт связи с прибором учета, приведший к изменению данных;

- отклонение напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;

- отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (для трехфазных счетчиков);

- нарушение фазировки (для трехфазных приборов учета);

- результатов самодиагностики;

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени.

Программируемую последовательность сообщений и вывода измеряемых параметров на дисплей прибора учета;

наличие встроенной батареи в приборе учета для обеспечения хода внутренних часов реального времени;

обмен данными по протоколам,  соответствующим стандарту ПАО «Россети»;

автоматический переход зима/лето по умолчанию в режиме «запрещен»;

- защита от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при отсутствии гарантированного питания.

Характеристики приборов учета электроэнергии

| Наименование параметров | Однофазные приборы | Трехфазные приборы учета электроэнергии прямого включения |  | Трехфазные приборы учета электроэнергии полукосвенного включения |  |  | Наименование параметров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Учет активной и реактивной электроэнергии в сетях переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности (активная/реактивная), не хуже | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 |  | 0,5/1,0 |  |  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение, В (диапазон рабочих напряжений 0,8Uном до 1,15Uном) | 230 | 3х230/400В |  | 3х230/400В |  |  | Номинальное рабочее напряжение, В (диапазон рабочих напряжений 0,8Uном до 1,15Uном) |  |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5А (60А)/(80А); 10А (100А) | 5А(10А)/(60А)/(80А)/(100А); 10А (100А) |  | 1 (2); 5 (10) |  |  |  |  |
| Ток чувствительности, не хуже | 0,004Iб | 0,004Iб |  | 0,001Iном |  |  |  |  |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полная мощность, потребляемая - параллельной цепью; - последовательной цепью; - параллельной цепью при наличии встроенных модулей связи; | -не более 2,0 Вт(10,0В•А); -не более 0,3 В•А; -не более 3,0 Вт | -не более 6,0 Вт (30,0 В•А); -не более 0,9 В•А; -не более 3,0 Вт |  |  |  |  |  |  |
| Количество направлений учёта | 1 (или 2 –опция) | 1 или 2 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 ° С (в данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций) |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервное питание (опция) | - |  |  | Любой уровень напряжения в диапазоне 9 – 230 В |  |  |  |  |
| Требования по способу защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 31818.11-12, ГОСТ Р 51350-99 классу защиты II |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение | по ГОСТ 14254-96, для установки в шкафу учета не хуже IP 51, для наружной установки не хуже IP 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные энергонезависимые часы реального времени | точность хода не хуже ± 5 с/сут в диапазоне температур от минус 40 до +60°С и с возможностью внешней коррекции хода часов |  |  |  |  |  |  |  |
| Предустановленное время | г. Йошкар-Ола (UTC+3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Длительность сохранения хода часов при отключенном питании | не менее 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| Время начального запуска, не более | 5 с, с момента подачи напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Наработка на отказ, не менее часов | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний срок службы, не менее лет | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | Не менее 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление нагрузкой по программируемым критериям - отключение/ограничение | Встроенное реле |  |  | внешняя команда по интерфейсной связи |  |  |  |  |
| Тарификация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество тарифных зон | не менее 3-х |  |  |  |  |  |  |  |
| Число тарифов | не менее 3-х |  |  |  |  |  |  |  |
| Предустановленное тарифное расписание | Установить 2 тарифа, в будни, субботу, воскресенье, праздничные дни: тариф 1: 07-00 до 23-00 тариф 2: 23-00 до 07-00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный устанавливаемый интервал действия тарифной зоны | 24 ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Дискретность установки интервала действия тарифной зоны | 60 мин |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровые интерфейсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS-485 (за исключением Split исполнения) |  |  | не менее 1 (скорость обмена не менее 9600 бит/с) |  |  |  |  |  |
| оптический порт (протоколом обмена, соответствующий МЭК 61107) | 1 (скорость передачи данных по оптическому порту не менее 9600 бит/с) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethernet | Опция, при наличии скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модем (любой из предложенного перечня или в комбинации) | PLC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RF(ZigBee, LoRa и подобных), мощность не более 10 мВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LTE/UMTS/GPRS/GSM |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг параметров сети и показателей качества электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение показателей качества электроэнергии в диапазоне рабочих напряжений | Положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы погрешностей измерения качества электроэнергии | класс S с уточнением в части диапазона измерения частоты от 47.5 до 52.5 Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемые и рассчитываемые в реальном времени параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фазное напряжение в каждой фазе | да |  |  |  |  |  |  |  |
| Линейное напряжение | - | да |  |  |  |  |  |  |
| Фазный ток в каждой фазе | да | Да |  | Да |  |  | Фазный ток в каждой фазе |  |
| Активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная) | да |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе | да |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток в нулевом проводе | Да | Нет |  |  |  |  |  |  |
| Небаланс токов в фазном и нулевом проводах | Да | Нет |  |  |  |  |  |  |
| Частота сети | да |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Требования к надёжности.

Поставляемые приборы учета электроэнергии по показателям надёжности должны  соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Все приборы учета электроэнергии должны быть защищены:

от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

от помех и искажений при передаче информации;

от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

от несанкционированного доступа.

4.3. Метрологические и другие требования к оборудованию:

4.3.1. Приборы учета электроэнергии должны иметь:

свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

паспорта  на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию;

поставляемые приборы учета должны иметь пломбы государственного поверителя и действующие свидетельства о поверке;

руководство по монтажу;

руководство по эксплуатации;

руководство пользователя (для программного обеспечения).

4.4. Требования к электромагнитной совместимости:

Поставляемые приборы учета электроэнергии должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

4.5. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:

приборы учета электроэнергии должны обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

восстановление работоспособности приборов учёта должно производиться путем замены неисправных приборов учёта из состава ЗИП, с последующим ремонтом, вышедших из строя приборов учёта;

приборы учёта должны быть обслуживаемыми устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей организацией;

условия хранения технических средств системы учета должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

4.6. Требования к безопасности:

приборы учёта должны удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности;

по общим требованиям безопасности устройства, входящие в систему учета, должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в систему. Права пользователей должны быть строго фиксированы;

приборы учёта на всех уровнях должна быть защищена от несанкционированного доступа.

4.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

4.7.1. При создании Системы должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов Системы;

условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

4.7.2. Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

идентификацию пользователей;

передачу данных по сети  в закодированном (зашифрованном) виде;

контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

4.8. Требования к патентной чистоте.

Патентная чистота приборов учета должна обеспечиваться в отношении России.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантии качества распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы поставленные Поставщиком по настоящему договору и ЗиП.

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации поставленного оборудования и ЗиП устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки-передачи оборудования.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Поставщик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Срок выполнения поставки.

Начало поставки – январь 2018 г.

Окончание поставки – март 2018 г.

С 01.06.2018г. обязательное применение единого протокола СПОДЭС, разработанного для ПАО «Россети»

Iб - Базовый ток, значение является исходным для установления требований к прибору с непосредственным включением;

Iном - номинальный ток, значение является исходным для установления требований к прибору полукосвенного включения.

Обязательно с 01.01.2019 года.