“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

–  Главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» –

«Смоленскэнерго»

________________________

Мордыкин В. В.

« 27 »     декабря     2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вакуумных выключателей 10  кВ. Лот №306В.

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку (трех) вакуумных выключателей 10 кВ для технического перевооружения ячеек РУ-10кВ №1001, №1006, №1013 ПС 110/35/10кВ «Велиж»

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Типы ячеек | Количество выключателей, шт. | Ретрофит (количество комплектов), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | Авто | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | 60 | K-XII | 3 | 3 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные выключателей должны соответствовать параметрам, указанным в проекте «Замена выключателей и установка микропроцессорных устройств защиты ячеек 10 кВ №1001, №1006, №1013 ПС 110/35/10 кВ Велиж» и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| # Наименование параметра | # Значение тока и параметров |
| --- | --- |
|  | # 1000 А и ниже |
| # Номинальное напряжение, кВ | # 10 |
| # Наибольшее рабочее напряжение, кВ | # 12 |
| # Номинальная частота, Гц | # 50 |
| # Номинальный ток, А | # 1000 |
| # Номинальный ток отключения, кА, не менее | # 20 |
| # Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | # 51 |
| # Ток термической стойкости, кА, не менее | # 20 |
| # Время протекания тока термической стойкости, с, не менее | # 3 |
| # Собственное время отключения, с, не более | # 0,055 |
| # Полное время отключения, с, не более | # 0,090 |
| # Собственное время включения, с, не более | # 0,070 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | # У3 |
| # Механический ресурс, циклов «В-О», не менее | 50000 |
| # Ресурс по коммутационной стойкости: # - количество циклов «B - О» Iном., не менее | 50000 |
| # -количество операций «О» I ном. откл., не менее | 100 |
| # Срок службы, лет, не менее | 30 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| # Тип привода | электромагнитный |
| # Номинальное напряжение цепей управления, В, постоянный/переменный | # 220, постоянный |
| # Включение от ручного управления | # да |
| # Чувствительность к просадкам напряжения | # нет |
| # Дополнительные условия/требования | # выключатели должны поставляться с типовыми комплектами адаптации для выполнения монтажных работ по установке в ячейках К-XII |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока».

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого выключателя должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем  и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник УВС                                                                                                    Ю.А. Кривцов

Начальник УТР                                                                                                О. Ю. Докутович

Исп. Лисенкова А.А.

(19-85)