“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

___________________ Бурков А.А.

«___» _______________ 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройств РЗА.  Лот № 309А

- Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр» производит закупку микроэлектронного реле  для пополнения аварийного резерва филиала под потребность 2022г.

2.Предмет ТЗП

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал ПАО «Россети Центр» | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» | Микроэлектронное реле для релейной защиты ВЛ-6(10) кВ (резервируемое реле РС-80М-6) | 1 |

Поставка устройств производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ПАО «Россети Центр»:

| Филиал ПАО «Россети Центр» | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января 205 | 30 календарных дней с момента заключения договора. |

3.1 Технические данные устройств должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование устройств РЗА | Технические требования к устройствам РЗА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроэлектронное реле для релейной защиты ВЛ-6(10) кВ (резервируемое реле РС-80М-6) | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Рабочий диапазон токов, А, не менее – 1-200 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее - -40 до +55 |
|  |  | Светодиодная индикация наличия входного тока в любой из фаз |

3.1.1. Реле обеспечивают:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с независимой и зависимой

характеристикой срабатывания (по выбору с передней панели;

- токовую отсечку (ТО) с временной задержкой (70-100) мс или (150-200) мс, которая задается с передней панели;

- возможность отключения токовой отсечки с передней панели;

- возможность задания общих для двух фаз уставок тока срабатывания МТЗ, тока

срабатывания отсечки (в кратностях к току срабатывания МТЗ), времени срабатывания МТЗ;

- срабатывание МТЗ и (или) токовой отсечки по наибольшему из входных токов;

По способу регулирования уставок тока срабатывания и времени задержки реле относятся к выполнению - с дискретным регулированием согласно ГОСТ 3698-82.

По числу диапазонов уставок тока срабатывания реле относятся к выполнению –

многодиапазонные (четыре диапазона) согласно ГОСТ 3698-82.

По числу диапазонов уставок выдержек времени реле относятся к выполнению -

однодиапазонные согласно ГОСТ 3698-82.

По виду шкалы уставок тока срабатывания и выдержек времени реле относятся к

выполнению - с оцифрованной шкалой согласно ГОСТ 3698-82.

По наличию установочного элемента реле относятся к выполнению - без установочного

элемента согласно ГОСТ 3698-82.

Номинальные значения климатических факторов согласно ГОСТ 15150 - 69

При этом:

- наибольшая высота над уровнем моря-2000 м;

- верхнее значение температуры окружающего воздуха +50 ос;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха –30 ос;

- окружающая среда взрывобезопасная, не должна содержать токопроводящей пыли,

агрессивных газов и паров в концентрациях, которые разрушают металлы и изоляцию.

3.2 Общие требования.

3.2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

для производителей необходимо наличие развитой сети сервисных центров, обеспечивающей ремонт или замену вышедшего из строя оборудования в течении не более 10 суток с момента выхода оборудования из строя;

для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

3.2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов ГОСТ.

3.2.3. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

3.2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

3.2.5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

3.2.6. Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

3.2.7. Состав технической и эксплуатационной  документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого устройства должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

4. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна быть выполнена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

5. Требования к Поставщику.

- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора) (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

- не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и репутацией, иметь ресурсные возможности: должен обладать опытом аналогичных поставок (желательно наличие за последние 3 года не менее 1 завершенного аналогичного договора по выполняемым поставкам, (в т.ч. объемам поставок и общей сумме договора). Под термином аналогичного договора понимается договор, идентичный предмету и сопоставимый с объемом и суммой поставок договора по данной закупочной процедуре.

6. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7.  Стоимость.

В стоимость должна быть включена  доставка до склада Покупателя.

Начальник СРЗАИиМ                                                      Агапов А.Ю.