## Перечень объектов
Приложение № 3 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[15 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [10 empty] | 17
Кировэнерго | Кирсинский | ПС Кай | 1 | 109 | 29 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | ПС Кай | 7 | 714 | 18 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | ПС Кай | 7 | 716 | 18 | 3 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | ПС Кирс | 6 | 607 | 92 | 14 | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | ПС Кирс | 9 | 906 | 14 |  | 3 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | ПС Кирс | 9 | 919 | 82 | 8 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | ПС Кирс | 17 | 1702 | 71 | 9 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | ПС Лойно | 1 | 110 | 20 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | ПС Лойно | 6 | 601 | 54 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Лузский | ПС Папулово | 3 | 301 | 28 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Мурашинский | ПС Безбожник | 3 | 301 | 109 | 5 | 9 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Мурашинский | ПС Безбожник | 3 | 304 | 113 | 9 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Мурашинский | ПС Безбожник | 3 | 305 | 226 | 8 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Мурашинский | ПС Безбожник | 3 | 307 | 169 | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Мурашинский | ПС Мураши | 6 | 605 | 23 | 2 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Нагорский | ПС Синегорье | 1 | 103 | 16 | 4 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нагорский | ПС Синегорье | 1 | 107 | 138 | 18 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Омутнинский | ПС Залазна | 3 | 306 | 10 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Омутнинский | ПС Омутнинск | 15 | 1506 | 28 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Омутнинский | ПС Омутнинск | 15 | 1513 | 44 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Омутнинский | ПС Песковка | 6 | 608 | 11 | [11 empty] | 1
Кировэнерго | Омутнинский | ПС Песковка | 38 | 3815 | 11 | [11 empty] | 1
Кировэнерго | Опаринский | ПС Маромица | 5 | 507 | 175 | 11 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Опаринский | ПС Маромица | 6 | 605 | 70 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Опаринский | ПС Молома | 3 | 310 | 6 | [11 empty] | 1
Кировэнерго | Подосиновский | ПС Утманово | 5 | 502 | 6 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 2 | 207 | 27 | 52 | [14 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 2 | 211 | 24 | 5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 2 | 218 | 13 | 49 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 2 | 219 | 15 | 17 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 2 | 221 | 20 | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 3 | 305 | 26 | 12 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 3 | 307 | 27 | 1 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 3 | 311 | 2 | 25 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 3 | 312 | 3 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 3 | 325 | 17 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 3 | 327 | 29 | 20 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 3 | 332 | 32 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 3 | 335 | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 3 | 398 | 25 | 20 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 6 | 605 | 15 | 20 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 6 | 617 | 53 | 21 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 6 | 631 |  | 9 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 6 | 639 |  | 33 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 6 | 640 | 1 | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 12 | 1228 | 29 | 40 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Беляево | 12 | 1229 | 1 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 2 | 204 | 37 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 2 | 214 | 71 | 8 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 2 | 234 | 2 | 21 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 2 | 246 | 18 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 2 | 247 | 9 | 14 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 3 | 327 | 1 | 27 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 7 | 704 | 61 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 7 | 757 | 22 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 7 | 758 | 37 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 7 | 760 | 15 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 8 | 805 | 62 | 14 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 8 | 822 | 2 | 6 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Ильинская | 2 | 204 | 15 | 12 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Ильинская | 2 | 211 | 47 | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Ильинская | 2 | 214 | 25 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Коминтерн | 2 | 202 | 35 | 16 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Коминтерн | 2 | 205 | 34 | 19 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Коминтерн | 2 | 207 | 3 | 17 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Коминтерн | 2 | 214 | 25 | 11 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Коминтерн | 9 | 917 | 7 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Коминтерн | 9 | 921 | 1 | 22 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Лекма | 6 | 606 | 41 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Лекма | 12 | 1201 | 22 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Садовая | 33 | 3305 | 1 | 6 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Садовая | 33 | 3308 | 11 | 8 | 5 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Садовая | 35 | 3521 | 19 | 3 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Слободская | 2 | 200 |  | 22 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Слободская | 2 | 204 | 15 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Слободская | 2 | 207 | 82 | 8 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Слободская | 31 | 3102 | 12 | 9 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Слободская | 31 | 3105 | 32 | 9 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Слободская | 35 | 3500 | 8 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Слободская | 35 | 3503 | 88 | 17 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Ярославль | 4 | 403 | 26 | [11 empty] | 1
Кировэнерго | Белохолуницкий | ПС Белая Холуница | 13 | 1309 | 123 | 9 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Белохолуницкий | ПС Белая Холуница | 14 | 1401 | 71 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Белохолуницкий | ПС Восход | 3 | 311 | 8 | 1 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Белохолуницкий | ПС Дубровка | 8 | 801 | 50 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Великорецкое | 3 | 306 | 30 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Великорецкое | 4 | 405 | 7 | [11 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Загарье | 1 | 111 | 47 | 7 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Загарье | 4 | 406 | 20 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Красный Курсант | 20 | 2022 | 86 | 7 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Красный Курсант | 24 | 2409 | 91 | 16 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Красный Курсант | 24 | 2412 |  | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Медяны | 2 | 208 | 14 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Медяны | 2 | 219 | 10 | 11 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Пышак | 2 | 210 | 7 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Юрья | 2 | 201 | 29 | 2 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Юрья | 2 | 220 | 11 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Юрья | 4 | 430 | 57 | 6 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Юрья | 5 | 502 | 30 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Юрья | 11 | 1101 | 4 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Юрья | 11 | 1103 | 34 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Юрья | 88 | 8800 | 26 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Кумёнский | ПС Бурмакино | 2 | 217 | 5 | 8 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Кумёнский | ПС Бурмакино | 4 | 402 | 16 | 9 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Кумёнский | ПС Верхобыстрица | 2 | 217 | 13 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Кумёнский | ПС Верхобыстрица | 5 | 501 | 23 | 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Кумёнский | ПС Вожгалы | 2 | 204 | 23 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Кумёнский | ПС Вожгалы | 4 | 402 | 85 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Кумёнский | ПС Кумёны | 5 | 509 | 18 | 4 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Немский | ПС Нема | 19 | 1901 | 2 | 8 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Немский | ПС Нема | 22 | 2205 | 6 | 7 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Бахта | 2 | 205 | 6 | 12 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Бахта | 2 | 210 | 18 | 5 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Бахта | 2 | 231 | 30 | 30 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Бахта | 2 | 235 | 20 | 18 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Бахта | 2 | 242 | 3 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Бахта | 3 | 310 | 38 | 22 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Бурмакино | 6 | 605 | 38 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС ДВП | 8 | 809 | 91 | 5 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 2 | 208 | 5 | 18 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 2 | 209 | 1 | 18 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 3 | 305 | 24 | 6 | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 3 | 306 | 11 | 4 | 4 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 3 | 310 | 54 | 12 | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 3 | 313 | 37 | 7 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 6 | 601 | 10 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 6 | 605 | 32 | 10 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 6 | 607 | 37 | 6 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 6 | 612 | 32 | 37 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 6 | 618 | 23 | 11 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 6 | 620 | 11 | 25 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 8 | 814 | 11 | 11 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Красногорская | 8 | 816 | 29 | 11 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 1 | 101 | 40 | 7 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 1 | 103 | 30 | 22 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 1 | 111 | 49 | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 1 | 120 | 25 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 2 | 209 | 16 | 6 | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 2 | 215 | 26 | 7 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 2 | 218 | 44 | 11 |  |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 3 | 305 | 14 | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 4 | 404 | 43 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 4 | 406 | 9 | 2 | 6 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 4 | 408 | 13 | 15 | 4 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 4 | 410 | 1 | 5 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 4 | 421 | 1 | 39 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 4 | 423 | 12 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 5 | 520 | 4 | 35 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 5 | 522 | 1 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 5 | 524 | 7 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 6 | 611 | 35 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 7 | 707 | 89 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Кстинино | 7 | 719 | 1 | 17 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Лыжная | 5 | 506 | 115 | 8 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Лыжная | 26 | 2611 | 39 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 1 | 105 | 36 | 41 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 3 | 301 | 10 | 10 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 3 | 303 | 95 | 33 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 5 | 513 | 28 | 9 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 5 | 541 | 1 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 5 | 550 | 3 | 38 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 9 | 915 | 28 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 10 | 1001 | 29 | 9 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 10 | 1002 | 25 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 10 | 1005 | 54 | 17 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 10 | 1006 | 33 | 15 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 10 | 1032 | 10 | 25 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 10 | 1037 | 3 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 10 | 1042 | 8 | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Перекоп | 1 | 108 | 25 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Перекоп | 7 | 702 | 46 | 9 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Перекоп | 7 | 709 | 44 | 6 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Перекоп | 7 | 710 | 56 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Русское | 1 | 102 | 65 | 19 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Русское | 2 | 209 | 2 | 6 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Русское | 2 | 222 | 45 | 16 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Русское | 7 | 712 | 16 | 7 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС ССК | 2 | 201 | 42 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС ССК | 8 | 810 |  | 6 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС ССК | 8 | 824 | 30 | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС ССК | 12 | 1212 | 17 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС ССК | 16 | 1608 | 21 | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС ССК | 16 | 1609 | 18 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Шкляевская | 7 | 702 | 12 | 18 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Шкляевская | 7 | 704 | 29 | 15 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Шкляевская | 7 | 711 | 1 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Шкляевская | 7 | 712 | 20 | 14 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Шкляевская | 7 | 723 | 5 | 38 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Шкляевская | 7 | 735 | 24 | 17 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Шкляевская | 7 | 737 | 20 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Шкляевская | 8 | 812 | 25 | 7 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Шкляевская | 8 | 813 | 19 | 7 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Шкляевская | 8 | 826 | 15 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Луговая | 4 | 408 | 25 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Луговая | 4 | 411 | 17 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Луговая | 5 | 503 | 25 | 15 | 2 |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Луговая | 8 | 803 | 10 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Нижнеивкино | 2 | 208 | 11 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Нижнеивкино | 2 | 237 | 16 | [11 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Нижнеивкино | 5 | 501 |  | 6 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Нижнеивкино | 5 | 519 | 73 | 9 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Нижнеивкино | 5 | 524 | 25 | 16 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Нижнеивкино | 5 | 550 | 15 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Нижнеивкино | 6 | 605 | 13 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Оричи | 4 | 423 | 18 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Оричи | 5 | 513 | 5 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Оричи | 11 | 1102 | 5 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Тюмень | 5 | 502 | 16 | 8 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Тюмень | 17 | 1715 | 42 | 7 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Шалегово | 1 | 109 | 39 | [11 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Шалегово | 2 | 201 | 31 | 12 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Просницкий | ПС Малый Конып | 1 | 115 | 40 | 19 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Просницкий | ПС Просница | 1 | 115 | 25 | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Просницкий | ПС Просница | 2 | 209 | 35 | 20 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Просницкий | ПС Просница | 2 | 212 | 21 | 13 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Просницкий | ПС Просница | 7 | 708 | 15 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Просницкий | ПС Просница | 10 | 1020 | 40 | 20 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Просницкий | ПС Просница | 10 | 1026 | 5 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Просницкий | ПС Филиппово | 7 | 708 | 38 | 5 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Просницкий | ПС Чуваши | 2 | 201 | 11 | 10 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Верхошижемский | ПС Верхошижемье | 9 | 904 | 14 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Верхошижемский | ПС Верхошижемье | 10 | 1006 | 4 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Верхошижемский | ПС Среднеивкино | 31 | 3105 | 11 | 11 | 3 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Верхошижемский | ПС Среднеивкино | 34 | 3401 | 5 | 2 | 2 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Верхошижемский | ПС Среднеивкино | 35 | 3512 | 45 | 7 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Верхошижемский | ПС Среднеивкино | 37 | 3709 | 56 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Верхошижемский | ПС Среднеивкино | 37 | 3712 | 8 | 7 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Зуевский | ПС Мухино | 3 | 310 | 31 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Малмыжский | ПС Малмыж | 2 | 209 | 15 | 7 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Малмыжский | ПС Малмыж | 7 | 727 | 23 | 18 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Малмыжский | ПС Малый Сатнур | 4 | 413 | 70 | 3 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Уржумский | ПС Буйск | 2 | 201 | 6 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Уржумский | ПС Лопьял | 3 | 306 | 24 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Уржумский | ПС Уржум | 1 | 103 | 7 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Уржумский | ПС Уржум | 7 | 708 | 30 | 17 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Восточная | 3 | 309 | 37 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Красная Поляна | 5 | 513 | 117 | 4 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Красная Поляна | 5 | 517 | 22 | 9 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Красная Поляна | 11 | 1105 | 28 | 15 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Слудка | 6 | 602 | 51 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Слудка | 6 | 606 | 28 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Сосновка | 6 | 613 | 136 | 6 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Сосновка | 7 | 704 | 27 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Сосновка | 10 | 1004 | 65 | 6 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Сосновка | 10 | 1013 | 42 | 13 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Сосновка | 13 | 1308 | 79 | 6 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Сосновка | 13 | 1309 | 53 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Сосновка | 13 | 1310 | 35 | 3 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Пижанский | ПС Павлово | 3 | 305 | 29 | 8 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Пижанский | ПС Павлово | 3 | 313 | 33 | 3 | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Советский | ПС Кичма | 5 | 519 | 14 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Яранский | ПС РМЗ | 6 | 619 | 52 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Ацвеж | 1 | 103 | 25 |  | 1 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Искра | 2 | 213 | 15 | 1 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Искра | 4 | 404 | 30 | 11 | 3 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Искра | 4 | 410 | 34 | 15 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Котельнич | 3 | 310 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Котельнич | 3 | 321 | 59 | 7 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Котельнич | 4 | 405 | 47 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Утиная | 2 | 209 | 28 | 6 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Утиная | 2 | 210 | 104 | 8 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Утиная | 5 | 501 | 45 | 9 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Утиная | 5 | 504 | 63 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | ПС Юрьево | 3 | 308 | 5 | 2 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Орловский | ПС Халтурин | 1 | 109 | 30 | 4 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Шабалинский | ПС Новотроица | 7 | 702 | 8 | 12 | [10 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Вахруши | 3 | 301 | 59 | 4 | [12 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Загарье | 6 | 601 |  | 5 | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | ПС Красный Курсант | 24 | 2404 | 89 | 24 | 2 | [15 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ПС Пасегово | 3 | 304 | 23 | 2 | 3 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | ПС Садовая | 35 | 3506 | 107 | 20 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Сосновка | 9 | 901 | 33 | 30 | 3 |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | ПС Сосновка | 13 | 1301 | 81 | 47 | 4 |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Тюмень | 17 | 1712 | 52 | 10 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | ПС Тюмень | 17 | 1714 | 35 | 7 | [12 empty] | 1
| КИРОВЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 8694 | 2705 | 107 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя