“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО

«Россети Центр» - «Брянскэнерго»

Капшуков Ф.А. “_02_” 06_ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку герметизированных необслуживаемых свинцово кислотных аккумуляторных батарей

Лот №307В.

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» производит закупку 1 (одного) комплекта (18 шт.) герметизированных необслуживаемых свинцово кислотных аккумуляторных батарей (АБ) для технического перевооружения ПС 110/6 кВ Южная.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку аккумуляторных батарей на склад филиала ПАО

«Россети Центр» - «Брянскэнерго» в объеме и в срок, установленным данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки (календарных дней с момента подачи заявки) | Количество (компл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брянскэнерго | Авто/жд | г. Брянск., проспект Московский 43 | 60 | 1 |

- Основные технические требования к оборудованию.

  - Технические	данные	аккумуляторных батарей	должны	быть не хуже параметров, приведенных в таблице. Допускаются к поставке аналоги продукции, соответствующие данным параметрам или превосходящие их по своему функционалу:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |  |
| 1.1. | Заводской тип (марка) | ШТАРК АГН 12 190 ФМ | ZPM_TIP |
| 1.2. | АБ герметизированная, необслуживаемая свинцово кислотная | Технология AGM |  |
| 1.3. | Напряжение элемента, В | 12 |  |
| 1.4. | Емкость АБ, С10, Ач | 190 |  |
| 1.5. | Внутреннее сопротивление элемента АБ, мОм | 3,4 |  |
| 1.6. | Межэлементные перемычки | Да |  |
| 1.7 | Количество элементов, шт., всего | 18 | ZPM_KOL_ELEMENT |
| 2. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 |  |  |  |
| 2.1. | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150) | УХЛ | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 2.2. | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не менее | + 45°С |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не более | - 10°С |  |
| 3. Комплектность поставки |  |  |  |
| 3.1. | Соединительные элементы | Да |  |
| 3.2. | Комплект для обслуживания | Да |  |
| 3.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | 3 |  |
| 4. Требования по надежности |  |  |  |
| 4.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 4.2. | Срок службы, лет, не менее | 15 | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 4.3. | Требования к диагностированию оборудования: - в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 - в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |
| 4.4. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 4.5. | Периодичность и объем технического обслуживания | Каждые 6 месяцев - проверка: - напряжения на батарее в целом; - напряжения подзаряда отдельных аккумуляторов; - температуры поверхности отдельных аккумуляторов; - температуры в аккумуляторном помещении. Ежегодно - проверка: - напряжения на батарее в целом; - напряжения подзаряда всех аккумуляторов; - температуры поверхности всех аккумуляторов; - температуры в аккумуляторном помещении; - сопротивления изоляции; - напряжения заряда батареи на основании значения напряжения непрерывного подзаряда с учетом количества последова- тельно соединенных аккумуляторов; - резьбовых соединений; - момента затяжки резьбовых соединений; - расположения аккумуляторов; - вентиляции. | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 5.Требования по безопасности |  |  |  |
| 5.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да |  |
| 6. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» | Да, на дату поставки |  |
| 6.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |
| 6.3. | Соответствие ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 | Да |  |
| 6.4 | Наличие продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России | Да |  |
| 7. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
| 7.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 7.2. | Условия транспортирования | Автотранспорт + требования п.7.5. |  |
| 7.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 7.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | 1 |  |
| 7.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 8 Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |  |
| 8.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Да |  |
| 8.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Да |  |
| 9 Дополнительные требования |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» с решением о допуске к применению

не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр».

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который должен быть не менее 15 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по

монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф- наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

| Начальник СПС УВС | С.Н. Трушкин |
| --- | --- |

Саввин В.А. (4832) 67 25 55