“УТВЕРЖДАЮ”

__________________________________

__________________________________

__________________________________

___________________ / _____________

“_______” _______________ 2018 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку литых измерительных трансформаторов напряжения 10 (6)  кВ.

Лот №301В.

- Технические требования к оборудованию.

  - Трансформаторы напряжения  должны иметь антирезонансное исполнение.

  - Технические данные трансформаторов напряжения должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | Заземляемый, трехфазный |
| Класс напряжения по ГОСТ 1516.3-96, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ | 12 |
| Номинальное линейное первичное напряжение, В | 10000 |
| Номинальное линейное вторичное напряжение, В | 100 |
| Номинальное напряжение вторичных дополнительных обмоток, В | 100/3 |
| Класс точности основной вторичной обмотки | 0,5 |
| Номинальная мощность вторичной основной обмотки, В·А при измерении линейных напряжений и симметричной нагрузке | 200 |
| Номинальная мощность вторичной дополнительной обмотки, В·А в классе точности 3,0 | 30 |
| Напряжение на вводах разомкнутого треугольника: |  |
| при симметричном номинальном первичном фазном напряжении и замкнутой вторичной обмотке ТНП, В, не более | 3 |
| при приложенном симметричном линейном напряжении, и последующем замыкании одной из фаз на землю и замкнутой вторичной обмотке ТНП, В | 90-110 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки ТНП, В | 6000/√3 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки ТНП, В | 100/√3 |
| Номинальная мощность вторичной обмотки ТНП в классе точности 3, В·А | 30 |
| Предельная мощность первичной обмотки, В·А | 1000 |
| Предельная мощность основной вторичной обмотки, В·А | 900 |
| Предельная мощность дополнительной вторичной обмотки , В·А | 100 |
| Предельная мощность вторичной обмотки ТНП, В·А | 100 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Схема и группа соединения обмоток | Ун/Ун/п-0+1/1-0 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -45°С ÷ +50°С |
| Тип внешней изоляции | полимер |
| Тип внутренней изоляции | литая |
| Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | нормальная, уровень «б» |
| Масса, кг, не более | 110 |
| Габаритные размеры, В(высота) ±3 х Ш(ширина)±2 х Г(глубина)±3, мм | 395x478x470 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)  и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Срок действия поверки не должен превышать (на момент закупки) 6 месяцев.

  - Комплектность поставки измерительных трансформаторов напряжения:

- трансформатор напряжения в сборке;

- руководство по монтажу и эксплуатации;

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта трансформаторов напряжения должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем  и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.