## 85 лот (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41350306 (ВЭС-3345/2016) | 41350306 | 466.1 |  | 11 | Щербинин Эдуард Николаевич | ЧРЭС | Курская обл., Черемисиновский р-н, д.Алтуховка д.14 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2979) в части замены 6 опор и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,3 км по трассе, оп. №№ 15…2-6 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2979) |  |  | 346.551 | 0 | 27.7241 | 318.8269 | 0 | 0 | 346.551 | [38 empty] | 0,3 с заменой 6 опор (сеч.до 35мм2) | 346.551 |  |  | 346.551 | 2017-04-11
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,3 с заменой 6 опор (сеч.до 35мм2) | 346.551 |  | 27.7241 | 318.8269 | 0 | 0 | 346.551
41352099 (ВЭС-3350/2016) | 41352099 | 466.1 |  | 14 | Кислова Татьяна Леонидовна | ЧРЭС | Курская обл., Черемисиновский р-н, д.Удеревка | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2990) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,32 км по трассе, в пролетах опор №№ 22…30 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 2990) |  |  | 121.5632 | 0 | 9.7251 | 111.8381 | 0 | 0 | 121.5632 | [36 empty] | 0.32 | 121.5632 |  |  |  |  | 121.5632 | 2017-04-12
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.32 | 121.5632 |  | 9.7251 | 111.8381 | 0 | 0 | 121.5632
41305210 (ЗЭС-2966/2016) | 41305210 | 1248606 |  | 1800 | АО "Энерготекс" | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, д. Дружная | - | 10.1. Реконструкцию ячейки 10 кВ № 8510 в части замены трансформаторов тока 10 кВ (тип, технические характеристики определить при проектировании). |  |  |  | 168.68 | 0 | 6.17 | 11.09 | 149.86 | 1.56 | 168.68 |  |  | Замена ТТ-10 кВ (демонтаж 2-х ТТ-10 кВ; монтаж 3-х ТТ-10 кВ) | 134.65 |  |  | 1 | 34.03 | [34 empty] | 168.68 | 2018-09-02
[11 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Замена ТТ-10 кВ (демонтаж 2-х ТТ-10 кВ; монтаж 3-х ТТ-10 кВ) | 134.65 |  | 3.65 | 7.5 | 121.94 | 1.56 | 134.65
[11 empty] | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 1 | 34.03 |  | 2.52 | 3.59 | 27.92 | 0 | 34.03
41352123 (ЗЭС-3026/2016) | 41352123 | 466.1 |  | 8 | Белова Юлия Геннадьевна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дружненеский с/с, д. Дружная, кад : 46:12:040301:31 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км) от ТП-10/0,4 кВ № 8204-01/250 (инв.№ 54.1842714) до земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 8204-01/250 (инв.№ 54.1842714) в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 8204-01/250 (инв.№ 54.1842714) |  |  | 223.77 | 0 | 17.876 | 189.962 | 2.72 | 13.212 | 223.77 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 223.77 | 2017-04-11
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41346717 (СЭС-3033/2016) | 41346717 | 466.1 | 466.1 | 15 | Макарин Олег Николаевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, квартал «Заозерье», кад. № 46:06:081601:78 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) |  |  | 478.1 | 0 | 24.854 | 159.8882 | 282.39 | 10.9678 | 478.1 | [10 empty] | 0.06 | 89.52 |  |  | 1 | 83.3 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 272.25 | [8 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 478.1 | 2017-03-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.06 | 89.52 |  | 7.1616 | 77.8824 | 0 | 4.476 | 89.52
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41347387 (СЭС-3034/2016) | 41347387 | 466.1 | 466.1 | 14 | Чижикова Марина Ивановна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, п. Тепличный, кад. № 46:06:081702:640 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2975; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 01 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2975; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,38 км, в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с техническими условиями С-2975, от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-2975. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2975 | ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) |  |  | 336.6984 | 0 | 26.9359 | 289.5606 | 0 | 20.2019 | 336.6984 | [32 empty] | 0,38 км, в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ (сеч.50мм2) | 336.6984 | [8 empty] | 336.6984 | 2017-03-26 | Остальной объем строительства включен в С-2975 (Очередь 82 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,38 км, в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ (сеч.50мм2) | 336.6984 |  | 26.9359 | 289.5606 | 0 | 20.2019 | 336.6984
41351249 (СЭС-3044/2016) | 41351249 | 466.1 |  | 13 | Жуков Андрей Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,п. Светлый Дунай,ул.Первамая,д.8 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303150753402) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,6 км по трассе, в пролетах опор №№ 15…30 и замены восьми опор (№№ 16, 20…22, 25, 28, 29, 30). Объем реконструкции уточнить при проектировании. – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303150753402) |  |  | 614.022 | 0 | 49.1218 | 564.9002 | 0 | 0 | 614.022 | [38 empty] | 0,6 с заменой 8-ми опор (сеч.до 35мм2) | 614.022 |  |  | 614.022 | 2017-03-28
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,6 с заменой 8-ми опор (сеч.до 35мм2) | 614.022 |  | 49.1218 | 564.9002 | 0 | 0 | 614.022
41355534 (СЭС-3047/2016) | 41355534 | 466.1 |  | 15 | Чебанова Елена Леонидовна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:080301:692 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. нет) |  |  | 495.45 | 0 | 39.636 | 426.087 | 0 | 29.727 | 495.45 | [32 empty] | 0.45 | 495.45 | [8 empty] | 495.45 | 2017-04-14
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 495.45 |  | 39.636 | 426.087 | 0 | 29.727 | 495.45
41359530 (СЭС-3061/2016) | 41359530 | 466.1 |  | 15 | Стариков Дмитрий Николаевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с/с Разветьевский, с. Разветье, кад. № 46:06:081702:97 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31145500) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,27 км по техническим условиям С-2828, С-2908. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31145500) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31145500) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [32 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-03-28 | Остальной объем строительства включен в С-2828 (Очередь 74 Северо-восток), С-2908 (Очередь 79 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41363991 (СЭС-3071/2016) | 41363991 | 466.1 |  | 15 | Володская Ольга Анатольевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, кад. № 46:06:081702:108 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,22 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015691-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015691-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015691-00) |  |  | 242.22 | 0 | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22 | [32 empty] | 0.22 | 242.22 | [8 empty] | 242.22 | 2017-04-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 242.22 |  | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22
41354382 (ЦЭС-13206/2016) | 41354382 | 466.1 |  | 15 | Костина Светлана Николаевна | ЦРЭС | г. Курск, Центральный округ, уч. 46:29:102027:86 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,15 км от ТП-10/0,4 кВ № 059 (инв. № 13011718-00) до опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. №12013346-00) совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры № 4-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013346-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013346-00) в части переключения участка от опоры № 7 на питание от ВЛ-0,4 кВ, проектируемой по п. 10.1 настоящих технических условий с созданием разрыва в пролетах опор №№ 6…7 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013346-00) |  |  | 150.903 | 0 | 12.0298 | 130.3158 | 0 | 8.5574 | 150.903 | [32 empty] | 0,195 км, в т.ч. 0,15 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ (сеч.50мм2) | 142.623 | переключения участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7 на питание от проектируемой ВЛ-0,4 кВ | 8.28 | [6 empty] | 150.903 | 2017-03-30
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,195 км, в т.ч. 0,15 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ (сеч.50мм2) | 142.623 |  | 11.4098 | 122.6558 | 0 | 8.5574 | 142.623
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | переключения участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7 на питание от проектируемой ВЛ-0,4 кВ | 8.28 |  | 0.62 | 7.66 | 0 | 0 | 8.28
41345386 (ЦЭС-13509/2016) | 41345386 | 466.1 | 466.1 | 15 | Барбашина Алла Алексеевна в лице Барбашина Руслана Ивановича | БРЭС | Курская обл., Курский район, Шумаковский сельсовет, с. Введенское, д.310 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4727) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4727) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4727) |  |  | 275.25 | 0 | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25 | [32 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 275.25 | 2017-03-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41349049 (ЦЭС-13518/2016) | 41349049 | 466.1 |  | 15 | Немеров Виктор Васильевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Мешково, д. 87 "а" | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 332.7 (инв. № 5821) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); установка разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 332.7 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 49 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5954), ТП-10/0,4 кВ № 8/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5954) от ТП-10/0,4 кВ № 8/160 в части переключения участка, начиная с опоры № 41 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5954) |  |  | 1932.9 | 0 | 141.1856 | 1425.5902 | 282.39 | 83.7342 | 1932.9 | [10 empty] | 1 | 1492 |  |  | 1 | 83.3 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 272.25 | [8 empty] | 0.07 | 77.07 | Переключение участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 41 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 кВ | 8.28 | [6 empty] | 1932.9 | 2017-04-06
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1 | 1492 |  | 119.36 | 1298.04 | 0 | 74.6 | 1492
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Переключение участка ВЛ-0,4 кВ, начиная с опоры № 41 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 кВ | 8.28 |  | 0.61 | 7.67 | 0 | 0 | 8.28
41349083 (ЦЭС-13548/2016) | 41349083 | 466.1 |  | 15 | Евграфов Олег Анатольевич | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:111808:632 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.14 (инв. № 4057) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.14 (инв. № 4057) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 438.14 (инв. № 4057) |  |  | 1146.42 | 0 | 70.52 | 615.305 | 416.79 | 43.805 | 1146.42 | [10 empty] | 0.25 | 373 |  |  | 1 | 83.3 | [6 empty] | КТП 100 кВА | 414.87 | [8 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 1146.42 | 2017-03-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.25 | 373 |  | 29.84 | 324.51 | 0 | 18.65 | 373
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА | 414.87 |  | 12.5 | 43.86 | 351.88 | 6.63 | 414.87
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41350270 (ЦЭС-13552/2016) | 41350270 | 466.1 | 466.1 | 15 | Буднов Андрей Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:288 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,41 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) – в том числе 0,41 км по техническим условиям Ц-11749, Ц-12593. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [53 empty] | 2017-03-27 | Объем строительства включен в Ц-11749 (Лот 76 хоз. способ); Ц-12593 (очередь 79 Юго-запад)
41350307 (ЦЭС-13555/2016) | 41350307 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Баранов Алексей Геннадьевич | БРЭС | Курская обл., с. Ноздрачево, уч. 46:11:131105:211 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-12162 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. нет) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [32 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-03-26 | Объем строительства включен в Ц-12162 (очередь 70) - аналог Ц-11496 и Ц-11497 (Лот № 60 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41352434 (ЦЭС-13590/2016) | 41352434 | 466.1 | 466.1 | 15 | Воронкин Юрий Михайлович | КРЭС | Курский р-н, д.Зорино, уч.46:11:170603:116 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) |  |  | 388.92 | 0 | 31.088 | 331.991 | 2.72 | 23.121 | 388.92 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.35 | 385.35 | [8 empty] | 388.92 | 2017-03-26
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 385.35 |  | 30.828 | 331.401 | 0 | 23.121 | 385.35
41352451 (ЦЭС-13592/2016) | 41352451 | 466.1 |  | 9 | Кепова Оксана Юрьевна | КРЭС | Курская обл., д. 2-я Моква, ул. Бульварная, уч. 51 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 3-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-13510. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13051. | [53 empty] | 2017-03-26 | Объем строительства включен в Ц-13510 (очередь 84)
41356040 (ЦЭС-13602/2016) | 41356040 | 466.1 |  | 14.5 | Силаков Игорь Сергеевич | БРЭС | 305513 Курская область, Курский район, с.Ноздрачево, кад.№46:11:131105:215 | - строительство ВЛЗ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км. от опоры №2-11 ВЛ-0,4 кВ №4 (инв. №12015760-00) - в том числе 0,05 по ТУ Ц-12690, Ц-13084 | реконструкция ТП №032/25 - по ТУ 13084 | [53 empty] | 2017-04-11 | Объем строительства включен в Ц-12690 (Очередь 78_хоз. способ) и Ц-13084 (Очередь 81 Северо-восток)
41357794 (ЦЭС-13641/2016) | 41357794 | 466.1 |  | 14 | Морунова Татьяна Увенальевна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1755 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,66 км от ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № 13013263-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,62 км по техническим условиям Ц-13069. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № 13013263-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12257. | ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № 13013263-00) |  |  | 44.04 | 0 | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04 | [32 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 44.04 | 2017-04-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-13069 (Очередь 81 Юго-запад); Ц-12257 (Очередь 75 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41359180 (ЦЭС-13649/2016) | 41359180 | 466.1 |  | 14.5 | Калий Андрей Владимирович | БРЭС | д. Звягинцево, уч. 46:11:070501:209 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от поры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. 12015579-00) до ГЗУ | монтаж ответвительной арматуры | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. 12015579-00) |  |  | 264.24 | 0 | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24 | [32 empty] | 0.24 | 264.24 | [8 empty] | 264.24 | 2017-04-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 264.24 |  | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24
41359624 (ЦЭС-13658/2016) | 41359624 | 466.1 |  | 15 | Безрукова Татьяна Дмитриевна | КРЭС | с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:79 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,075 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12011400-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ, с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,04 км по техническим условиям Ц-11503. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011400-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11503 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011400-00) |  |  | 38.535 | 0 | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535 | [32 empty] | 0,035 с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу | 38.535 | [8 empty] | 38.535 | 2017-04-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-11503 (Очередь 68 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535
41360823 (ЦЭС-13664/2016) | 41360823 | 466.1 |  | 10 | Афанасьева Елена Валентиновна | КРЭС | Курский р-н, д.Гремячка, уч.46:11: 091203:187 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12188; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,45 км по техническим условиям Ц-12188. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12188 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12188. | [53 empty] | 2017-04-13 | Объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад)
41362389 (ЦЭС-13690/2016) | 41362389 | 466.1 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Веревкин Юрий Георгиевич | КРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, с.Нижний Реутец, д.1 В (4,5 кВт, 1 фаза). | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2295) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2295) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2295) |  |  | 275.25 | 0 | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25 | [32 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 275.25 | 2017-04-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41365425 (ЦЭС-13715/2016) | 41365425 | 466.1 |  | 13 | Монастырева Елена Анатольевна | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:1034 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,43 км от опоры № 99 существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 415.10 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 1439.72 | 0 | 92.5848 | 848.9522 | 440.95 | 57.233 | 1439.72 | [10 empty] | 0.43 | 641.56 |  |  | 1 | 83.3 | [6 empty] | КТП 160 кВА (с тр-ром 100 кВА) | 439.61 | [8 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 1439.72 | 2017-04-14
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.43 | 641.56 |  | 51.3248 | 558.1572 | 0 | 32.078 | 641.56
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с тр-ром 100 кВА) | 439.61 |  | 13.08 | 43.86 | 376.04 | 6.63 | 439.61
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41365448 (ЦЭС-13716/2016) | 41365448 | 466.1 |  | 13 | Мезенцев Андрей Викторович | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:1045 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,43 км от опоры № 99 существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13715; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 415.10 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13715; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,67 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-13715. строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13715. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13715. |  |  |  | 462.42 | 0 | 36.9936 | 397.6812 | 0 | 27.7452 | 462.42 | [32 empty] | 0.42 | 462.42 | [8 empty] | 462.42 | 2017-04-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-13715 (Очередь 85)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.42 | 462.42 |  | 36.9936 | 397.6812 | 0 | 27.7452 | 462.42
41363684 (ЦЭС-13717/2016) | 41363684 | 466.1 |  | 15 | Бобрышов Вячеслав Александрович | КРЭС | г.Курск, урочище "Кулига", уч.46:29:103052:238 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 1 км (в том числе 0,4 км с учетом обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ) от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13243. Монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 10.32 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13243. Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,28 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13243. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13243. | ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) |  |  | 308.28 | 0 | 24.6624 | 265.1208 | 0 | 18.4968 | 308.28 | [32 empty] | 0.28 | 308.28 | [8 empty] | 308.28 | 2017-04-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-13243 (Очередь 84 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 | 308.28 |  | 24.6624 | 265.1208 | 0 | 18.4968 | 308.28
41320602 (ЮЭС-3263/2016) | 41320602 | 58846.65 |  | 5 | ПАО "Мегафон" | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., сл.Белая | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 119 3/250 (инв. № 100212.) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 119 3/250 (инв. № 100212.) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 119 3/250 (инв. № 100212.) |  |  | 333.87 | 0 | 26.684 | 284.648 | 2.72 | 19.818 | 333.87 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.3 | 330.3 | [8 empty] | 333.87 | 2017-03-20
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 330.3 |  | 26.424 | 284.058 | 0 | 19.818 | 330.3
[11 empty] | ИТОГО: |  | 10263.9626 | 0 | 743.0466 | 7503.255 | 1580.54 | 437.121 | 10263.9626 | 0 | 0 |  | 134.65 | 0 | 0 |  | 34.03 | 0 | 0 |  | 2596.08 | 0 | 0 |  | 333.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1398.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.71 |  | 4657.6164 |  | 16.56 |  | 121.5632 |  | 960.573 | 0 | 0 | 10263.9626

## 85 лот (Юго-Запад)
Приложение к Очереди № 85 Юго-запад
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тех. присоединению | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Стоимость, т.р. | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р. | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р. | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р. | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость, т.р. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ по договору ТП | Примечание
41305210 (ЗЭС-2966/2016) | 41305210 | 1248606 |  | 1800 | АО "Энерготекс" | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, д. Дружная | - | Реконструкцию ячейки 10 кВ № 8510 в части замены трансформаторов тока 10 кВ (тип, технические характеристики определить при проектировании). |  |  |  | 168.68 | 0 | 6.17 | 11.09 | 149.86 | 1.56 | 168.68 |  |  | Замена ТТ-10 кВ (демонтаж 2-х ТТ-10 кВ; монтаж 3-х ТТ-10 кВ) | 134.65 |  |  | 1 | 34.03 | [34 empty] | 168.68 | 2018-09-02
[11 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Замена ТТ-10 кВ (демонтаж 2-х ТТ-10 кВ; монтаж 3-х ТТ-10 кВ) | 134.65 |  | 3.65 | 7.5 | 121.94 | 1.56 | 134.65
[11 empty] | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 1 | 34.03 |  | 2.52 | 3.59 | 27.92 | 0 | 34.03
41352123 (ЗЭС-3026/2016) | 41352123 | 466.1 |  | 8 | Белова Юлия Геннадьевна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дружненский с/с, д. Дружная, кад : 46:12:040301:31 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км) от ТП-10/0,4 кВ № 8204-01/250 (инв.№ 54.1842714) до земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 8204-01/250 (инв.№ 54.1842714) в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 8204-01/250 (инв.№ 54.1842714) |  |  | 223.77 | 0 | 17.876 | 189.962 | 2.72 | 13.212 | 223.77 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 223.77 | 2017-04-11
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41350270 (ЦЭС-13552/2016) | 41350270 | 466.1 | 466.1 | 15 | Буднов Андрей Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:288 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,41 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) – в том числе 0,41 км по техническим условиям Ц-11749, Ц-12593. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [53 empty] | 2017-03-27 | Объем строительства включен в Ц-11749 (Лот 76 хоз. способ); Ц-12593 (очередь 79 Юго-запад)
41352434 (ЦЭС-13590/2016) | 41352434 | 466.1 | 466.1 | 15 | Воронкин Юрий Михайлович | КРЭС | Курский р-н, д.Зорино, уч.46:11:170603:116 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) |  |  | 388.92 | 0 | 31.088 | 331.991 | 2.72 | 23.121 | 388.92 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.35 | 385.35 | [8 empty] | 388.92 | 2017-03-26
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 385.35 |  | 30.828 | 331.401 | 0 | 23.121 | 385.35
41352451 (ЦЭС-13592/2016) | 41352451 | 466.1 |  | 9 | Кепова Оксана Юрьевна | КРЭС | Курская обл., д. 2-я Моква, ул. Бульварная, уч. 51 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 3-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,09 км по техническим условиям Ц-13510. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011409-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13051. | [53 empty] | 2017-03-26 | Объем строительства включен в Ц-13510 (очередь 84)
41357794 (ЦЭС-13641/2016) | 41357794 | 466.1 |  | 14 | Морунова Татьяна Увенальевна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1755 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,66 км от ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № 13013263-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,62 км по техническим условиям Ц-13069. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № 13013263-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12257. | ТП-10/0,4 кВ № 760 (инв. № 13013263-00) |  |  | 44.04 | 0 | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04 | [32 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 44.04 | 2017-04-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-13069 (Очередь 81 Юго-запад); Ц-12257 (Очередь 75 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41359624 (ЦЭС-13658/2016) | 41359624 | 466.1 |  | 15 | Безрукова Татьяна Дмитриевна | КРЭС | с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:79 | строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,075 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12011400-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ, с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,04 км по техническим условиям Ц-11503. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011400-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11503 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011400-00) |  |  | 38.535 | 0 | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535 | [32 empty] | 0,035 с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу | 38.535 | [8 empty] | 38.535 | 2017-04-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-11503 (Очередь 68 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535
41360823 (ЦЭС-13664/2016) | 41360823 | 466.1 |  | 10 | Афанасьева Елена Валентиновна | КРЭС | Курский р-н, д.Гремячка, уч.46:11: 091203:187 | строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ - по ТУ Ц-12188; монтаж разъединителя 10 кВ – по ТУ Ц-12188; строительство ВЛИ-0,4 кВ самонесущим протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ - в т.ч. 0,45 км по ТУ Ц-12188. строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА - по ТУ Ц-12188 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12188. | [53 empty] | 2017-04-13 | Объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад)
41362389 (ЦЭС-13690/2016) | 41362389 | 466.1 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Веревкин Юрий Георгиевич | КРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, с.Нижний Реутец, д.1 В (4,5 кВт, 1 фаза). | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2295) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2295) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2295) |  |  | 275.25 | 0 | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25 | [32 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 275.25 | 2017-04-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41365425 (ЦЭС-13715/2016) | 41365425 | 466.1 |  | 13 | Монастырева Елена Анатольевна | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:1034 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,43 км от опоры № 99 существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 415.10 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 1439.72 | 0 | 92.5848 | 848.9522 | 440.95 | 57.233 | 1439.72 | [10 empty] | 0.43 | 641.56 |  |  | 1 | 83.3 | [6 empty] | КТП 160 кВА (с тр-ром 100 кВА) | 439.61 | [8 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 1439.72 | 2017-04-14
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.43 | 641.56 |  | 51.3248 | 558.1572 | 0 | 32.078 | 641.56
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с тр-ром 100 кВА) | 439.61 |  | 13.08 | 43.86 | 376.04 | 6.63 | 439.61
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41365448 (ЦЭС-13716/2016) | 41365448 | 466.1 |  | 13 | Мезенцев Андрей Викторович | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:1045 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,43 км от опоры № 99 существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ – по ТУ Ц-13715; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 415.10 – по ТУ Ц-13715; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,67 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя – в том числе 0,25 км по ТУ Ц-13715. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА – по ТУ Ц-13715. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13715. |  |  |  | 462.42 | 0 | 36.9936 | 397.6812 | 0 | 27.7452 | 462.42 | [32 empty] | 0.42 | 462.42 | [8 empty] | 462.42 | 2017-04-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-13715 (Очередь 85)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.42 | 462.42 |  | 36.9936 | 397.6812 | 0 | 27.7452 | 462.42
41363684 (ЦЭС-13717/2016) | 41363684 | 466.1 |  | 15 | Бобрышов Вячеслав Александрович | КРЭС | г.Курск, урочище "Кулига", уч.46:29:103052:238 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 1 км (в том числе 0,4 км с учетом обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ) от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ – по ТУ Ц-13243. Монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 10.32 – по ТУ Ц-13243. Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,28 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА – по техническим условиям Ц-13243. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13243. | ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) |  |  | 308.28 | 0 | 24.6624 | 265.1208 | 0 | 18.4968 | 308.28 | [32 empty] | 0.28 | 308.28 | [8 empty] | 308.28 | 2017-04-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-13243 (Очередь 84 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 | 308.28 |  | 24.6624 | 265.1208 | 0 | 18.4968 | 308.28
41320602 (ЮЭС-3263/2016) | 41320602 | 58846.65 |  | 5 | ПАО "Мегафон" | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., сл.Белая | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 119 3/250 (инв. № 100212.) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 119 3/250 (инв. № 100212.) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 119 3/250 (инв. № 100212.) |  |  | 333.87 | 0 | 26.684 | 284.648 | 2.72 | 19.818 | 333.87 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.3 | 330.3 | [8 empty] | 333.87 | 2017-03-20
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 330.3 |  | 26.424 | 284.058 | 0 | 19.818 | 330.3
[11 empty] | ИТОГО: |  | 3683.485 | 0 | 264.6848 | 2637.1747 | 598.97 | 182.6555 | 3683.485 | 0 | 0 | Реконструкция ячейки 10 кВ в части замены трансформаторов тока 10 кВ | 134.65 | 0 | 0 | 1 | 34.03 | 0 | 0 | 0.43 | 641.56 | 0 | 0 | 1 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТП 160 кВА (с тр-ром 100 кВА) - 1 шт. | 439.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 3 шт. | 10.71 | 2,125, в т.ч. 0,035 км с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу | 2339.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3683.485
И.о. заместителя директора по КС | [7 empty] | ____________________ |  | Г.П. Хардиков
И.о. Начальника УПР | [7 empty] | ____________________ |  | О.Ю. Иванов
Начальник УИ | [7 empty] | ____________________ |  | В.В. Тупицкий
Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ |  | М.В. Филипкин

## 85 лот (Хоз.способ) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41308284 (ЗЭС-2973/2016) | 41308284 | 29728.44 |  | 1 | Областное казенное учреждение "Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области" | КуРЭС | Курская область, Курчатовский район, автодорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной» км 42+580 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 18 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (54.1832930.А.) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (54.1832930.А.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (54.1832930.А.) |  |  | 44.04 | 0 | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04 | [32 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 44.04 | 2017-04-07
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41341115 (ЗЭС-2990/2016) | 41341115 | 466.1 | 466.1 | 15 | Матюхов Николай Александрович | КорРЭС | 307411, Курская обл., Кореневский р-н, с.Коренево, ул.Родниковая, д.28. | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,13 км от опоры № 3.10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631598.В.) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям З-2927. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631598.В.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2970. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631598.В.) | [52 empty] | 2017-03-26 | Объем строительства включен в З-2927 (Очередь 81_хоз. способ)
41324924 (ЗЭС-3000/2016) | 41324924 | 466.1 | 466.1 | 15 | Золотухин Евгений Александрович | КуРЭС | Курская область, Курчатовский район, с. Быки, кад. № 46:12:120103:386 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 1-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям З-2980 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2980 | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) |  |  | 44.04 | 0 | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04 | [32 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 44.04 | 2017-03-21 | Остальной объем строительства включен в З-2980 (Лот 82 Хоз.способ-3 от 05.09.2016г.)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41358101 (ЗЭС-3027/2016) | 41358101 | 353079.9 |  | 30 | ООО "Втормет-Регионы" | ЛРЭС | Курская обл., г. Льгов, ул. Примакова, д.113 В. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,13 км от ТП-10/0,4 кВ № 68/100 (инв. № 54.140283) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 68/100 (инв. № 54.140283) в части монтажа линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 68/100 (инв. № 54.140283) |  |  | 146.7 | 0 | 11.7104 | 123.6818 | 2.72 | 8.5878 | 146.7 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.13 | 143.13 | [8 empty] | 146.7 | 2017-04-10
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 143.13 |  | 11.4504 | 123.0918 | 0 | 8.5878 | 143.13
41357821 (ЗЭС-3034/2016) | 41357821 | 466.1 |  | 10 | Лошкарев Игорь Борисович | РРЭС | Курская обл.,Рыльский р-н, п.Барашек, д.3В | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012639-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012639-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012639-00) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [32 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-04-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41359577 (ЗЭС-3035/2016) | 41359577 | 466.1 |  | 15 | Позднякова Ольга Николаевна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Дичня | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 16 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014467-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014467-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014467-00) |  |  | 110.1 | 0 | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1 | [32 empty] | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 110.1 | 2017-04-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41343581 (СЭС-3019/2016) | 41343581 | 84850.37 | 84850.37 | 70 | Индивидуальный предприниматель Токарева Юлия Геннадьевна | ФРЭС | Курская область, Фатежский район, г. Фатеж, ул. К. Маркса, 39, кад. № 46:25:010139:1 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ № 17/200 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 17/200 в части монтажа линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 17/200 |  |  | 61.39 | 0 | 4.874 | 50.303 | 2.91 | 3.303 | 61.39 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (Iном=125 А) | 6.34 | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 61.39 | 2017-04-07 |  | 42832
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (Iном=125 А) | 6.34 |  | 0.47 | 2.96 | 2.91 | 0 | 6.34
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41344512 (СЭС-3026/2016) | 41344512 | 466.1 |  | 7 | Администрация Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области | ХРЭС | Курская область, Хомутовский район, Романовский сельсовет, п. Шевченко, кад. № 46:26:170202:101 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ № 4.7.15-09/40 (инв. № 54118100) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 4.7.15-09/40 (инв. № 54118100) в части монтажа линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 4.7.15-09/40 (инв. № 54118100) |  |  | 113.64 | 0 | 9.068 | 95.266 | 2.7 | 6.606 | 113.64 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.1 | 110.1 | [8 empty] | 113.64 | 2017-03-27
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 110.1 |  | 8.808 | 94.686 | 0 | 6.606 | 110.1
41346694 (СЭС-3032/2016) | 41346694 | 466.1 |  | 14 | Гулякова Надежда Юрьевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, п. Тепличный, кад. № 46:06:081702:748 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 66.06 | 0 | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06 | [32 empty] | 0.06 | 66.06 | [8 empty] | 66.06 | 2017-04-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 66.06 |  | 5.2848 | 56.8116 | 0 | 3.9636 | 66.06
41350031 (СЭС-3042/2016) | 41350031 | 466.1 | 466.1 | 12 | Сумаков Сергей Николаевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с.Разветье, квартол "Заозерье" | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012684-00) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [32 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-03-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41355666 (СЭС-3055/2016) | 41355666 | 466.1 |  | 15 | Подпрятов Сергей Константинович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081803:194 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015420-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015420-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015420-00) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [32 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-04-14
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41356099 (СЭС-3057/2016) | 41356099 | 466.1 |  | 15 | Борисов Константин Семенович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с/с Разветьевский кад. № 46:06:081702:153 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 км по техническим условиям С-2940, С-3014. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | [53 empty] | 2017-04-18 | Объем строительства включен в С-2940 (Очередь 81_хоз. способ) и С-3014 (Очередь 84)
41358174 (СЭС-3058/2016) | 41358174 | 74337.03 |  | 54 | Степаненко Максим Александрович | ФРЭС | 307100, Курская обл, г. Фатеж, ул. Красная, д. № 17 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ № 4/250 (инв. № 12015066-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 4/250 (инв. № 12015066-00) в части монтажа линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 4/250 (инв. № 12015066-00) |  |  | 58.62 | 0 | 4.664 | 47.933 | 2.72 | 3.303 | 58.62 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 100 А) | 3.57 | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 58.62 | 2017-10-06
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 100 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41359520 (СЭС-3060/2016) | 41359520 | 466.1 |  | 15 | Былдина Галина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с/с Разветьевский, с. Разветье, кад. № 46:06:081702:182 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [32 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-03-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41359549 (СЭС-3064/2016) | 41359549 | 466.1 |  | 15 | Громенков Сергей Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск, мкр-н Алексеевский, уч. 2А | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750100) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [32 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-03-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41360518 (СЭС-3065/2016) | 41360518 | 466.1 |  | 15 | Капусткин Максим Владимирович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Копенский сельсовет, д. Копенки, ул. Озерная, кад. № 46:06:110302:422 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011363-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011363-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011363-00) |  |  | 132.12 | 0 | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12 | [32 empty] | 0.12 | 132.12 | [8 empty] | 132.12 | 2017-03-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 132.12 |  | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12
41362449 (СЭС-3067/2016) | 41362449 | 466.1 |  | 13 | Самсонов Александр Евгеньевич | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, д. Клишино, кад. № 46:06:070701:493 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 132.12 | 0 | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12 | [32 empty] | 0.12 | 132.12 | [8 empty] | 132.12 | 2017-04-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 132.12 |  | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12
41363964 (СЭС-3070/2016) | 41363964 | 466.1 |  | 15 | Малахов Дмитрий Евгеньевич | ЖРЭС | Курская область, Железногорский р-н, Новоандросовский сельсовет, п. Новоандросово, ул. Пионерская, кад. № 46:06:100301:977 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,025 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12010699) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12010699) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12010699) |  |  | 27.525 | 0 | 2.202 | 23.6715 | 0 | 1.6515 | 27.525 | [32 empty] | 0.025 | 27.525 | [8 empty] | 27.525 | 2017-04-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.025 | 27.525 |  | 2.202 | 23.6715 | 0 | 1.6515 | 27.525
41337239 (ЦЭС-13456/2016) | 41337239 | 466.1 |  | 12 | Гарягдыева Алла Вячеславовна | КРЭС | Курский -р-н, с Верхнекасиново, ул. Солнечная, д. 4 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 1-7 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014708-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014708-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014708-00) |  |  | 132.12 | 0 | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12 | [32 empty] | 0.12 | 132.12 | [8 empty] | 132.12 | 2017-03-02 | расторжение?
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 132.12 |  | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12
41346471 (ЦЭС-13526/2016) | 41346471 | 466.1 | 466.1 | 12 | Терехова Лилия Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Каменево, д. 104 Б | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014709-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014709-00) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км по трассе в пролетах опор №№ 19…28 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014709-00) |  |  | 289.8056 | 0 | 23.1844 | 261.997 | 0 | 4.6242 | 289.8056 | [32 empty] | 0.07 | 77.07 |  |  |  |  | 0.28 | 212.7356 |  |  | 289.8056 | 2017-03-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.28 | 212.7356 |  | 17.0188 | 195.7168 | 0 | 0 | 212.7356
41347297 (ЦЭС-13530/2016) | 41347297 | 147032.29 | 147032.2881 | 55 | Общество с ограниченной ответственностью «Сельпо-1» | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Жерновец, ул. Загать, д. 3 "а" | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5902) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5902) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5902) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [32 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-03-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41344631 (ЦЭС-13531/2016) | 41344631 | 466.1 |  | 15 | Бабир Анастасия Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, , уч.46:11:091207:1052 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,025 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 от ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,025 км по техническим условиям Ц-13258. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13258. | [53 empty] | 2017-03-20 | Объем строительства включен в Ц-13258 (Очередь 82_хоз. способ)
41349019 (ЦЭС-13550/2016) | 41349019 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Черкашин Александр Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:548 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [32 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-03-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
41350485 (ЦЭС-13560/2016) | 41350485 | 466.1 | 466.1 | 4 | Седых Валерий Дмитриевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Мирная, д. 104 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2301) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2301) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2301) |  |  | 132.12 | 0 | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12 | [32 empty] | 0.12 | 132.12 | [8 empty] | 132.12 | 2017-03-23
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 132.12 |  | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12
41356075 (ЦЭС-13607/2016) | 41356075 | 466.1 |  | 5 | Ковалева Инна Геннадьевна | ОРЭС | 307200 Курская обл., Октябрьский р-н, д.Маслова, ул.Межевая. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12013525-00) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12013525-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12013525-00) |  |  | 143.13 | 0 | 11.4504 | 123.0918 | 0 | 8.5878 | 143.13 | [32 empty] | 0.13 | 143.13 | [8 empty] | 143.13 | 2017-03-30
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 143.13 |  | 11.4504 | 123.0918 | 0 | 8.5878 | 143.13
41358399 (ЦЭС-13608/2016) | 41358399 | 466.1 |  | 15 | Силакова Наталья Алексеевна | ОРЭС | 307214 Курская обл., Октябрьский р-н, с.Дьяконово, ул.Центральная, д.24-а. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8630) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,17 км по трассе, в пролетах опор №№ 1-2…1-6 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8630) |  |  | 129.1609 | 0 | 10.3329 | 118.828 | 0 | 0 | 129.1609 | [38 empty] | 0.17 | 129.1609 |  |  | 129.1609 | 2017-04-05
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.17 | 129.1609 |  | 10.3329 | 118.828 | 0 | 0 | 129.1609
41354761 (ЦЭС-13610/2016) | 41354761 | 466.1 |  | 15 | Сопин Анатолий Дмитриевич | КРЭС | Курский р-н, х.Духовец, уч.46:11:050402:92 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015906-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015906-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015906-00) |  |  | 198.18 | 0 | 15.8544 | 170.4348 | 0 | 11.8908 | 198.18 | [32 empty] | 0.18 | 198.18 | [8 empty] | 198.18 | 2017-04-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 | 0 | 11.8908 | 198.18
41357774 (ЦЭС-13630/2016) | 41357774 | 466.1 |  | 14 | Воронцов Андрей Николаевич | КРЭС | Курская обл., д. 1-е Цветово, уч. 46:11:120102:534 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [32 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-03-30
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41357861 (ЦЭС-13638/2016) | 41357861 | 466.1 |  | 10 | Работинская Наталья Алексеевна | КРЭС | Курский р-н, с.Верхнекасиново, уч.46:11:030702:169 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 1-7 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014708-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ц-13456. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014708-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13456. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014708-00) |  |  | 176.16 | 0 | 14.0928 | 151.4976 | 0 | 10.5696 | 176.16 | [32 empty] | 0.16 | 176.16 | [8 empty] | 176.16 | 2017-04-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 176.16 |  | 14.0928 | 151.4976 | 0 | 10.5696 | 176.16
41359576 (ЦЭС-13653/2016) | 41359576 | 466.1 |  | 10 | Антипов Евгений Николаевич | КРЭС | Курский р-н, д.2-я Моква, уч.46:11:090502:324 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,075 км от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № нет) |  |  | 82.575 | 0 | 6.606 | 71.0145 | 0 | 4.9545 | 82.575 | [32 empty] | 0.075 | 82.575 | [8 empty] | 82.575 | 2017-04-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.075 | 82.575 |  | 6.606 | 71.0145 | 0 | 4.9545 | 82.575
41362359 (ЦЭС-13680/2016) | 41362359 | 466.1 |  | 15 | Хомутов Сергей Николаевич | КРЭС | Курский р-н, д.Кукуевка, уч. 46:11:121202:608 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 1-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [32 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-04-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41365326 (ЦЭС-13714/2016) | 41365326 | 466.1 |  | 15 | Шабанов Александр Александрович | КРЭС | 305526, Курский р-н, Камышинский с/с, д.Букреевка, д.61 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3417) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км по трассе, в пролетах опор №№ 4…9 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 45.5862 | 0 | 3.6469 | 41.9393 | 0 | 0 | 45.5862 | [36 empty] | 0.12 | 45.5862 |  |  |  |  | 45.5862 | 2017-04-14
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.12 | 45.5862 |  | 3.6469 | 41.9393 | 0 | 0 | 45.5862
[11 empty] | ИТОГО: |  | 3057.9127 | 0 | 244.5214 | 2643.1367 | 11.05 | 159.2046 | 3057.9127 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.02 |  | 2653.41 |  | 0 |  | 45.5862 |  | 341.8965 | 0 | 0 | 3057.9127

## Лист1 (hidden)
2 | 6.3 | 0.66667
| 0.31746 | 23.3333
0.15
0.26667

## Лист2 (hidden)
2.245