“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя директора –

главного инженера филиала «Нижновэнерго»

ПАО «Россети  Центра и Приволжья»

В.В. Чемоданов

И.о. первого заместителя директора –

главного инженера филиала «Нижновэнерго»

ПАО «Россети  Центра и Приволжья»

В.В. Чемоданов

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию и строительству объекта:

Строительство ЛЭП-10(6) кВ, КТП-10(6)/0,4кВ, ЛЭП-0,4 кВ

(очередь №03/22)

(технологическое присоединение 15-150 кВ)

- Основание выполнения работ

Технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» энергопринимающих устройств заявителей.

- Общие требования

1-й этап:

  - Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – филиал «Нижновэнерго»  и энергопринимающих устройств Заявителей:

| Номер и дата договора ТП | Заявитель | Присоединяемый объект | Адрес | № проекта ТП | Район | Кадастровый номер земельного участка, на котором располагаются энергопринимающие устройства заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 521063133 от 30.12.20. | ООО "Союз" | ВРУ Строительной базы | Нижегородская обл, Борский р-н, Нахимова ул, д. 68 | ПТП2021/66671 30.06.2021г. | Борский | 52:19:0301005:3 |
| № 521063435 от 11.02.21. | ООО "Цветочный мастер" | Нежилое помещение (насосная станция) | Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г СОАО "Останкино-С", в 840 м относительно деревни Долгово в направлении на север | ПТП2021/67748 10.08.2021г. | Борский | 52:20:1600019:342 |
| № 521063379 от 11.02.21. № 521063374 от 11.02.21. № 521063381 от 11.02.21. | Смирнова Т.В. Смирнов Д.В. - Хворов Н.В. | Нежилое помещение | Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Кантауровский с/с,примерно в 0,7 км на северо-восток от д. Петухово уч. 4 | ПТП2021/67751 11.02.2022г. | Борский | 52:20:0600071:402 52:20:0600071:401 52:20:0600071:397 |
| № 521065392 от 26.02.21. | ИП Лушников Н.Н. | Торговый центр (ВРУ) | Нижегородская область, г. Бор, пересечение ул. Буденного и Фрунзе | ПТП2021/68823 26.08.2021г. | Борский | 52:19:0206037:333 |
| № 521065330 от 19.02.21. | Общественная организация "Общество охотников и рыболовов "Стеклозаводец" Борского района Нижегородской области" | Комплекс зданий для отдыха | Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Борское районнное лесничество, Краснораменское районное лесничество, квартал 53, выдел 32 | ПТП2021/68868 19.02.2022г. | Борский | 52:20:00 00 000:00002:00:000:000 |
| № 521065650 от 20.02.21. | Шириков Р.А. | жилой дом (ВРУ) | Нижегородская обл, Борский р-н, Санаторная ул уч. 248 | ПТП2021/68822 20.08.2021г. | Борский |  |
| № 521059246 от 27.10.20. №521059497 от 03.11.20. № 521060547 от 24.11.20. | Монахова В.В. Колосов В.А. Котомина Н.Г. | ВРУ жилого дома | Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Ситниковский с/с, севернее д. Зыково, участок 24 | ПТП2020/65960 27.04.2021г. 03.05.2021г. 24.05.2021г. | Борский | 52:20:1100072:422 52:20:1100072:424 52:20:1100072:404 |
| № 521060449 от 16.11.20. № 521060514 от 16.11.20. 521061423 от 01.12.20. | Кузнецова В.О. Сидоров Н.П. Кавун П.Б. | жилой дом (ВРУ) | Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г микрорайон Шерстнево Поле, ул. Семейная, уч. 9, ул Загородная, уч. 21, Рассветная, уч. 24 | ПТП2020/66259 16.11.2021г. 16.05.2021г. 01.06.2021г. | Борский | 52:20:1100073:4039 52:20:1100073:4083 52:20:1100073:4070 |
| № 5521057859 от 29.09.20. | ИП Николаев А.Д. | Административное здание | Нижегородская обл, Борский р-н Краснослободский с/с, в 3 км на северо-восток от д.Воронино, | ПТП2020/64459 29.03.2021г. | Борский | 52:20:1200014:0001 |
| № 521055216 от 17.11.20. | Чикалина А.А. | нежилое здание | Нижегородская обл, Борский р-н г. Бор, нп п. Неклюдово, ул. квартал Дружба, д. уч. 34 | ПТП2020/66249 17.11.2021г. | Борский | 52:20:1100073:3756 |
| № 521054533 от 13.10.20. | ГКУ НО "ГУАД" | линии наружного освещения | Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Ситниковский сельсовет ,севернее д.Тайново | ПТП2020/66269 13.04.2021г. | Борский | 52:20:1100066:772 |

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию (РД) для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

    - Строительство КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Моховые Горы (ф.254 РП-25) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Нахимова ул, д. 68;

    - Строительство ЛЭП-6кВ, КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Останкино (ф.602) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г СОАО "Останкино-С", в 840 м относительно деревни Долгово в направлении на север;

    - Строительство ЛЭП-6кВ, КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Толоконцево (ф.607) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Кантауровский с/с,примерно в 0,7 км на северо-восток от д. Петухово уч. 4;

    - Строительство ЛЭП-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-1182 ПС Моховые Горы (ф.341 от РП-34) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская область, г. Бор, пересечение ул. Буденного и Фрунзе;

    - Строительство КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.602 ПС Останкино до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Борское районнное лесничество, Краснораменское районное лесничество, квартал 53, выдел 32;

    - Строительство ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 ПС Борская (ф.1007) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Санаторная ул уч. 248;

    - Строительство ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-59 гр.1 ПС Кварц (ф.1007) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Ситниковский с/с, севернее д. Зыково, участок 24;

    - Строительство КТП-10/0.4кВ, ЛЭП-10кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Кварц (ф.1014) до границы участка заявителя, по адресу: ижегородская обл, Борский р-н, Бор г микрорайон Шерстнево Поле, ул. Семейная, уч. 9, ул Загородная, уч. 21, Рассветная, уч. 24;

    - Строительство ЛЭП-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-313 ПС СГ-36  (ЛЭП-602) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н Краснослободский с/с, в 3 км на северо-восток от д.Воронино;

    - Строительство КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Толоконцево (ф.604) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н г. Бор, нп п. Неклюдово, ул. квартал Дружба, д. уч. 34;

    - Строительство ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-737 и ТП-933 ПС Толоконцево (ф.607) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Ситниковский сельсовет ,севернее д.Тайново

  - Этапность проектирования:

    - Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Нижегородской области о предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Нижегородской области на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Разработка проектно-сметной и рабочей документации: проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД).

    - Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

2-й этап:

Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ).

- Исходные данные для проектирования

  - Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой проводов.

  - Схемы нормального режима ПС, РП, ТП  и фидеров сети 6-10 кВ и 0,4 кВ.

  - Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным токам замыкания на землю.

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика.

- Требования к проектированию

Проектно-сметная и  рабочая документация

  - Требования к проектной документации

    - Пояснительная записка.

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде в Нижегогодской области. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» – филиал «Нижновэнерго»;

- описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для линейного объекта  - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

    - Проект полосы отвода.

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта (ов) капитального строительства:

      - при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

      - проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – филиал «Нижновэнерго»  и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (при проектировании ЛЭП).

- Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ);

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций фундаментов, опор;

- описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. соединительных и концевых муфт);

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер), в случае если предусмотрено ТУ.

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор (при необходимости);

- профили пересечений с инженерными коммуникациями;

- конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер).

    - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (при проектировании ТП/РП/РТП)

- Привести в текстовой части

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

- описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения;

- описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98;

- решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ;

- Привести в графической части

- однолинейную схему площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения площадного объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования;

- решения по  заземлению и т.д.

    - Проект организации строительства:

- характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части).

    - Мероприятия по охране окружающей среды.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - Требования к сметной документации

    - Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, для ВЛ, КЛ - по протяженности в км.

    - При формировании сметной стоимости СМР и ПНР руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (Далее - Методика Ценообразования). Сметы должны быть составлены с использованием СНБ ТЕР по Нижегородской области в актуальной редакции на момент сдачи-приемки ПСД.

    - Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

    - К сметной документации прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями: пояснительная записка, ведомости объемов работ, а также все обосновывающие документы

    - В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком  в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - Стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, определяется на основании сборника территориальных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ТССЦ) или в текущем уровне цен на основании сравнительного анализа не менее чем от трех поставщиков на каждую номенклатурную позицию при условии непревышения цены минимального ТКП значений указанных в справочнике  материально-технических ресурсов на базе ERP SAP ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Аналогично по оборудованию. Материальным ресурсам и оборудованию, цена которых определена по результатам конъюнктурного анализа, присевается код в соответствии с п.23 Методики Ценообразования, ссылки на «прайс-лист» или «ТКП №» не допускаются. Коммерческие предложения от поставщиков должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Конъюнктурный  анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (Нижегородская область). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике Ценообразования.

    - Транспортные расходы по оборудованию принимать в размере не более 3% от отпускной цены на такое оборудование. Транспортные расходы по доставке материалов определяются на основании расчета, при этом все данные о расстоянии перевозки, классе груза, наличии погрузо-разгрузочных работ должны быть обоснованы в проекте. Отдельные элементы транспортных затрат, стоимость которых невозможно определить на основании СНБ ТЕР, могут определяться по результатам конъюнктурного анализа на основании данных о текущей стоимости или на основании установленных тарифов на такие услуги.

    - В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой.

    - Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

  - Требования к рабочей документации

При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться положениями ГОСТ Р 21.1101-2013. Рабочая документация включает в себя следующие документы и материалы:

    - Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

      - Схема нормального режима ВЛ 0,4-10 (6) кВ и поопорная схема (для реконструируемых ВЛ).

      - Паспорт ЛЭП, план трассы, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов.

    - Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).

    - Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов  с установочными чертежами опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор).

    - Прилагаемые документы:

- типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту;

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95;

- опросные листы;

- рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»,  ЗИП и аварийный резерв (при обосновании).

  - Требования к оформлению проектной документации

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

    - Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

    - Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами проектную документацию (ПД и РД) предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача проектной документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - В проектной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанная проектно-сметная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Выбор типов оборудования осуществляется  по согласованию с Заказчиком.

    - При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - -6(10) кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «МРСК Центра» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья», окончательно уточнить на стадии проектирования.

    - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

    - Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с филиалом.

    - Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

    - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

    - Основные требования к ВЛ 6 (10)  кВ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 6 (10) кВ |
| Протяженность, км | (уточнить при проектировании) |
| Тип провода | СИП-3 |
| Тип самонесущего кабеля (системы «земля-воздух-вода») | (уточнить при проектировании) |
| Совместная подвеска | Нет |
| Сечение провода, мм2 | (уточнить при проектировании) |
| Способ защиты от пережога проводов | ОПН с искровым промежутком или разрядники мультикамерные |
| Материал промежуточных опор | ЖБ* |
| Материал анкерных опор | ЖБ* |
| Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м | 50 |
| Тип изоляторов | Стекло/полимер/фарфор |
| Заходы на ТП | Кабельный / воздушный |
| Разъединитель на отпайке | Разъединитель РЛНД-10 |
| Вырубка просеки, га |  |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: |  |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОЛС, водопровод, канализация и пр.) |  |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды |  |

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту             ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»

    - металлоконструкции опор ВЛ 6-10 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

    - сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм2. На линейных ответвлениях (отпайках) от магистралей рекомендуется применение проводов сечением не менее 35 мм2;

    - предусмотреть на ВЛЗ-10 установку скоб для установки ПЗ, места определить проектом, согласовать с РЭС;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

    - при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ)

    - Основные требования к ВЛ 0,4 кВ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 0,4 кВ |
| Протяженность, км | (уточнить при проектировании) |
| Тип провода | СИП-2 (на магистральных участках) |
| Сечение провода, мм2 | (уточнить при проектировании) |
| Материал промежуточных опор | ЖБ* |
| Материал анкерных опор | ЖБ* |
| Материал анкерных угловых опор | ЖБ*(металл**) |
| Дополнительные жилы для уличного освещения |  |
| Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м | 30 |
| Линейные ОПН |  |
| Тип изоляторов | полимер |
| Вырубка просеки, га |  |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: |  |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОКС, водопровод, канализация и пр.) |  |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды |  |

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту               ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»

** при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ применять анкерные стальные многогранные опоры (согласно патенту ПАО «МРСК Центра» № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или деревянных опор применять СМО при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.). Изменение технического решения возможно на основание протокольно решения Технического совета филиала.

    - металлоконструкции опор ВЛ 0,4 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

    - в начале и в конце ВЛИ 0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

    - сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой должно быть не менее 50 мм2 (может применяться провод меньшего сечения при соответствующем обосновании – незначительная нагрузка, малая протяженность);

    - ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением не менее 16 мм2;

    - при прокладке ВЛ 0,4 кВ по поверхности стоек (спуски к приборам учета и т.п.) предусмотреть применение дистанционных фиксаторов с креплением на ленту;

    - провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 31946-2012;

    - линейная арматура для ВЛИ-0,4 кВ должна удовлетворять требованиям стандартов организации ПАО «Россети», должна быть сертифицирована в России, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ 31946-2012;

    - анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2;

    - ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

    - для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали;

    - подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений;

    - заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет;

    - ВЛ 0,4 кВ должны быть в полнофазном исполнении и только с применением самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине фидера. Применение однофазных участков должно быть обосновано

    - Основные требования к КЛ 0,4 кВ:

| Напряжение, кВ | 6 (10) кВ |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | Трехфазное |
| Сечение жилы, кв. мм | (уточнить проектом) 3х50мм2 3х70мм2 3х95мм2 |
| Сечение экрана, кв. мм | определить проектом |
| Транспозиция экранов | определить проектом |
| Заземление экранов | определить проектом |
| Материал изоляции кабеля 6-10 кВ | Бумажная изоляция |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 кВ | Да/Нет |

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры».

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт.

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с действующим изданием ПУЭ.

При прокладке КЛ 0,4-6,10 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ.

Требования к проектированию кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена (далее СПЭ):

−	расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

−	расчет сечения экрана КЛ по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

−	расчет потерь на нагрев экрана;

−	метод прокладки КЛ (треугольник);

−	требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки,  ГНБ в местах переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, пикеты;

−	выбор способа заземления экранов, выбор ОПН, места их установки определяются необходимостью транспозиции (ОРУ, ВЛ);

−	расчет мест монтажа и количества точек транспозиции экранов (при необходимости, при соответствующем обосновании);

−	расчет величины сопротивления заземления шкафов транспозиции (при необходимости, при соответствующем обосновании);

−	выбор шкафа транспозиции по сечению и марке кабеля;

−	расчет величины емкостных токов.

При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД.

    - Основные требования к КТП 10 (6)/0,4 кВ

| Наименование |  |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  | Тупиковая |  |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  | КТП |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  | 10/0,4 6/0,4 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | У1 |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  | IP 34 |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | да |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 1 |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  | Земля Воздух |  |
| Тип ввода НН |  |  |  | Воздух |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУВН |  | да |  |
|  |  | в РУНН |  | да |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | масляный герметичный энергоэффективный |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 25 63 250 160 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 6(10) |  |
|  |  |  | НН | 0.4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Y/Zн-11 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |  |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  | Х2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2017 |  |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  | К2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2017 |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  | Уточнить при проектировании |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  | Уточнить при проектировании |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | Уточнить при проектировании |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | Уточнить при проектировании |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  | Уточнить при проектировании |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  | Уточнить при проектировании |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | Уточнить при проектировании |  |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  | да |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) | Номер линии |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  | предусмотреть монтажную панель для приборов учета резервных линий |  |
|  | счетчик электрической энергии |  |  | счетчик электрической энергии класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  | да |  |
| Требование к АСТУ (АСУЭ и ТМ) | Установка шкафа ТМ и АСУЭ в комплекте: 3ф. прибор (ы) учета (ПУ) на вводе (ах) 0,4 кВ с интерфейсом RS-485, модуль или модули ввода дискретных сигналов (телесигнализации), испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом (функции ТМ и АСУЭ), источник резервного питания на базе ионисторов, обеспечивающий автономность работы не менее 1-й минуты. Контролируемые параметры ТМ Телесигнализация: - Открытие двери (-ей) КТП (один обобщенный сигнал); - Открытие двери шкафа ТМ и АСУЭ; - Пофазный контроль наличия напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ. В случае новых ТП, однопозиционный ТС положения автоматического выключателя фидера; - Наличие напряжения питания на вводе в устройство; - Дополнительные ТС от системы ОПС (при наличии). Телеизмерения (от ПУ на вводе(ах) в ТП): - Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q Протокол передачи данных МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850, интеграция с ОИК АСТУ филиала. Учет электроэнергии Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ «Пирамида-сети» Требования к оборудованию УСПД/контроллер, модули ввода дискретных сигналов в части телемеханики должны соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-001-2016. УСПД/контроллер в части учета ЭЭ должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-010-2019. ПУ должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| Тип АСУЭ филиала |  |  |  | ПО «Пирамида-сети» |  |
| Дополнительные требования |  |  |  | Нанести на ТП диспетчерское наименование |  |

- выбор КТП/СТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «МРСК Центра» «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- рассматривать место установки КТП на предмет возможной точки зарядки для электромобилей. В случае удобного расположения с точки зрения объекта зарядной инфраструктуры необходимо в проектных решениях принимать КТП (БКТП, киосковая или в исполнении «сэндвич») с дополнительным отсеком для зарядных станций (устанавливаются дополнительно после соответствующего обоснования) по патенту на полезную модель ПАО «МРСК Центра» №165524 «Комплектная трансформаторная подстанция с функцией зарядки электромобилей»;

- размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 необходимо выполнять в центре нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано;

- количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов;

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-экономического сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, уровень потерь в стали и обмотках трансформаторов, обоснованный   (в т.ч. заключенными договорами ТП) рост нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу;

- конструкция трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность при предполагаемом росте нагрузок в перспективе 5 лет и более;

- силовые трансформаторы 6-10 кВ должны быть произведены с применением современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь;

- при проектировании воздушного ввода с ВЛ 10 кВ в КТП предусмотреть дополнительные изоляторы для крепления спуска ВЛ к КТП;

- на всех открывающихся створках дверей ТП-10(6)/0,4 кВ (шкафах СТП-10(6)/0,4кВ) должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-24-001-2015;

- на ТП-10(6)/0,4 кВ (СТП-10(6)/0,4кВ) должна быть установлена информационная табличка с диспетчерским наименованием (согласно требованиям  фирменного стиля ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);

- для ввода/выводов СИП-2 из шкафа РУ-0,4 кВ применять шланг электромонтажный (металлорукав из оцинкованной стали с внешним полимерным покрытием) с креплением его к телу опоры металлической лентой, с использованием переходных манжет (бушинг) для ввода в шкаф РУ-0,4 кВ;

- в РУ-0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. Схема должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУ);

- присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно п.5.10.4 ПТЭ);

- в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных работ количество изгибов заземляющих проводников.

    - Основные требования к разъединителю 6(10) кВ

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |
| Вид установки | наружной |
| Тип привода | механический |
| Номинальное напряжение, кВ | 6(10) |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее | 12 |
| Номинальный ток, А | 200 (400) |
| Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветровых нагрузок (скорость ветра до 15 м/с) и образования льда (толщина корки льда до 20 мм), Н, не более | 200 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
| Количество валов привода | 2 |
| Количество заземляющих ножей | 3 |
| Механические блокировки | да |

    - на ВЛ 10 (6) кВ применить высоконадежные разъединители 10 кВ рубящего или качающегося типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие на весь срок службы.

    - предусмотреть тягоуловители на все разъединители и запирающие устройства установленного образца на все приводы разъединителей.

    - предусматривать (при необходимости, определяемой проектом) дополнительную приемную траверсу на разъединителе в сторону ТП.

    - установить на опоры ВЛ-10(6) кВ над приводами  управления разъединителями информационные таблички с диспетчерскими наименованиями разъединителей и указанием положения рабочих и заземляющих ножей.

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

- Подготовительные работы и поставка оборудования;

- Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка сооружений;

- Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

- Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

  - Основные требования при производстве работ:

- Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ.

- Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

- Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

- Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

- Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

- Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

- Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

- Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

- Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

- Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к подрядной организации

Требования к подрядной организации учтены в извещении на закупку.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 30 сентября 2022г.

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию и строительству

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-3.2-011-2017. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» /                      ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Методические указания по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», МИ БП 10.1/05-01/2020;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье»

- Объемы работ.

  - Объемы работ определяются решением заказчика и проектными решениями.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | Условия усложняющие производство работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | № ПТП2021/66671, Строительство КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Моховые Горы (ф.254 РП-25) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Нахимова ул, д. 68. |  |  |  |  |
| 1.1 | Запроектировать и построить КТП-6/0,4кВ с уст. силового трансформатора ТМГэ-160/6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 1.2 | Смонтировать 2ЛЭП-6кВ от ЛЭП-6кВ ТП-1151 – ТП-1131 до новой КТП-6/0,4кВ: кабелем ААБл-10 3х95мм2 | км | (ориентировочно по трассе) 2х0,05 | Уточнить проектом |  |
| 1.3 | Смонтировать ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП-6/0,4кВ до границы участка заявителя: кабелем ААБл-1, 4х120мм2 | км | (ориентировочно по трассе) 0,05 | Уточнить проектом |  |
| 1.4 | Смонтировать трехфазный учет электроэнергии с применением электросчетчиков полукосвенного включения с трансф. тока соответствующими макс. мощ. энергопринимающих устроиств. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "МРСК ЦиП". | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 2 | № ПТП2021/67748, Строительство ЛЭП-6кВ, КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Останкино (ф.602) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г СОАО "Останкино-С", в 840 м относительно деревни Долгово в направлении на север |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнить реконструкцию ф.602 ПС "Останкино" в части монтажа ответвительной арматуры в точке присоединения. | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 2.2 | Запроектировать и построить КТП-6/0,4кВ с уст. силового трансформатора ТМГэ-160/6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 2.3 | Смонтировать ЛЭП-6 кВ от ф.602 ПС "Останкино" до новой ТП-6/0,4 кВ: проводом СИП-3 1х50мм2 | км | (ориентировочно) 0,36 | Уточнить проектом |  |
| 2.4 | Смонтировать три ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП-6/0,4кВ до границы участка заявителя: провод. СИП-2 3х95мм2+1х95мм2 | км | (ориентировочно) 0,03 | Уточнить проектом |  |
| 2.5 | Смонтировать трехфазный учет электроэнергии с применением электросчетчиков полукосвенного включения с трансф. тока соответствующими макс. мощ. энергопринимающих устроиств. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "МРСК ЦиП". | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 3 | № ПТП2021/67751, Строительство ЛЭП-6кВ, КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Толоконцево (ф.607) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Кантауровский с/с,примерно в 0,7 км на северо-восток от д. Петухово уч. 4 |  |  |  |  |
| 3.1 | Запроектировать и построить КТП-6/0,4кВ с уст. силового трансформатора ТМГэ-63/6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 3.2 | Смонтировать ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры № 17 ВЛ-6кВ ф.607 ПС Толоконцево до новой ТП-6/0,4кВ: проводом СИП-3, 1х50мм2 | км | (ориентировочно) 0,02 | Уточнить проектом |  |
| 3.3 | Смонтировать в месте присоединения отпайки проводов ЛР с ПК и ИКЗ | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 3.4 | Смонтировать ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП-6/0,4кВ до границы участка заявителя: СИП-2, 3x70мм2+1x70мм2 СИП-2, 3x50мм2+1x54,6мм2 | км | (ориентировочно по трассе) 0,05 0,38 | Уточнить проектом |  |
| 3.5 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии классом точности 1,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "МРСК ЦиП". Принять вариант испол. канала связи GSM. | комплект | 3 | Уточнить проектом |  |
| 4 | № ПТП2021/68823, Строительство ЛЭП-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-1182 ПС Моховые Горы (ф.341 от РП-34) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская область, г. Бор, пересечение ул. Буденного и Фрунзе |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнить реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-1182 в части монтажа двух групп рубильник-предохранители в соответствии с заявленной нагрузкой | шт. | 2 | Уточнить проектом |  |
| 4.2 | Смонтировать две ЛЭП-0,4кВ от вновь установленных рубильников в РУ-0,4 кВ ТП-1182 до границы участка заявителя: кабелем ААБл-1, 4х120мм2 | км | (ориентировочно) 2х0,14 | Уточнить проектом |  |
| 4.3 | Установить на границе балансовой принадлежности ШРС 0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 4.4 | Смонтировать трехфазный учет электроэнергии (2шт) с применением электросчетчиков полукосвенного включения с трансф. тока соответствующими макс. мощ. энергопринимающих устроиств. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "МРСК ЦиП". | комплект | 2 | Уточнить проектом |  |
| 5 | № ПТП2021/68868, Строительство КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.602 ПС Останкино до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Борское районнное лесничество, Краснораменское районное лесничество, квартал 53, выдел 32 |  |  |  |  |
| 5.1 | Запроектировать и построить КТП-6/0,4кВ с уст. силового трансформатора ТМГэ-25/6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 5.2 | Смонтировать ЛЭП-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф.602 ПС "Останкино" до новой КТП-6/0,4кВ: проводом СИП-3 1х50мм2 | км | (ориентировочно) 1,2 | Уточнить проектом |  |
| 5.3 | В месте присоединения отпайки предусмотреть линейный разъединитель 6кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 5.4 | Смонтировать ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП-6/0,4кВ до границы участка заявителя: проводом СИП-2 3х16мм2+1х25мм2 | км | (ориентировочно) 0,01 | Уточнить проектом |  |
| 5.5 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии классом точности 1,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "МРСК ЦиП". Принять вариант испол. канала связи GSM. | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 6 | № ПТП2021/68822, Строительство ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 ПС Борская (ф.1007) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Санаторная ул уч. 248 |  |  |  |  |
| 6.1 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-375 гр.3 до границы участка заявителя: проводом СИП 2, 3x50мм2+1x54,6мм2 | км | (ориентировочно) 0,24 | Уточнить проектом |  |
| 6.2 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии классом точности 2,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "МРСК ЦиП". Принять вариант исп. канала связи PLC/RF. | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 7 | № ПТП2020/65960, Строительство ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-59 гр.1 ПС Кварц (ф.1007) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Ситниковский с/с, севернее д. Зыково, участок 24 |  |  |  |  |
| 7.1 | Выполнить реконструкцию ТП-59 в части замены силового трансфор. с 100 кВА на 250 кВА | шт | 1 | Уточнить проектом. |  |
| 7.2 | В месте присоединения новой ЛЭП-0,4кВ смонтировать разрезной рубильник 0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
|  | Выполнить замену провода ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-59 гр.1 в пролетах опор №№1-1а-1в-1г-1д-12-13-14-18-19-20-21 на провод СИП-2 3х90м2+1х95мм2 | км | (ориентировочно) 0,37 | Уточнить проектом |  |
| 7.3 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от ТП-59 РУ-0,4кВ гр.1 до границ участка заявителя: проводом СИП-2 3х50м2+1х54,6мм2 | км | (ориентировочно) 0,39 | Уточнить проектом |  |
| 7.4 | Смонтировать однофазный счетчик электрической энергии классом точности 2,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "МРСК ЦиП". | комплект | 2 | Уточнить проектом |  |
| 7.5 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии классом точности 2,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "МРСК ЦиП". | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 8 | № ПТП2020/66259, Строительство КТП-10/0.4кВ, ЛЭП-10кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Кварц (ф.1014) до границы участка заявителя, по адресу: ижегородская обл, Борский р-н, Бор г микрорайон Шерстнево Поле, ул. Семейная, уч. 9, ул Загородная, уч. 21, Рассветная, уч. 24. |  |  |  |  |
| 8.1 | Запроектировать и построить КТП-10/0,4кВ с уст. силового трансформатора ТМГэ-250/10/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 8.2 | Смонтировать на опоре № 53 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Кварц ЛР с ПК и ИКЗ. | компл. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 8.3 | Смонтировать ЛЭП-10кВ от опоры № 53 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Кварц до новой КТП-10/0,4кВ: проводом СИП-3 1х50мм2 | км | (ориентировочно по трассе) 0,02 | Уточнить проектом |  |
| 8.4 | Смонтировать ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-10/0,4кВ до границ участка заявителя: проводом -СИП-2 3х70мм2+1х70мм2 -СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2 | км | (ориентировочно) 0,345 0,15 | Уточнить проектом |  |
| 8.5 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии классом точности 2,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "МРСК ЦиП". | комплект | 3 | Уточнить проектом |  |
| 9 | № ПТП2020/64459 , Строительство ЛЭП-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-313 ПС СГ-36 (ЛЭП-602) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н Краснослободский с/с, в 3 км на северо-восток от д.Воронино. |  |  |  |  |
| 9.1 | Смонтировать группу рубильник-предохранители в ТП-313 РУ-0,4кВ в соответствии с заявленной нагрузкой. | шт | 1 | Уточнить проектом. |  |
| 9.2 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от ТП-313 РУ-0,4кВ до границ участка заявителя: проводом СИП-2 3х70мм2+1х70мм2 | км | (ориентировочно) 0,23 | Уточнить проектом |  |
| 10 | № ПТП2020/66249, Строительство КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Толоконцево (ф.604) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н г. Бор, нп п. Неклюдово, ул. квартал Дружба, д. уч. 34 |  |  |  |  |
| 10.1 | Запроектировать и построить КТП-6/0,4кВ с уст. силового трансформатора ТМГэ-160/6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 10.2 | Выполнить реконструкцию ВЛ-6кВ ф.604 ПС "Толоконцево" в части монтажа ответвительной арматуры в точке присоединения. РЛНД-10 | шт. | 1 | Уточнить проектом |  |
| 10.3 | Смонтировать ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф.604 ПС Толоконцево до новой КТП-6/0,4кВ: кабелем ААБл-10 3х70мм2 | км | (ориентировочно по трассе) 0,14 | Уточнить проектом |  |
| 10.4 | Смонтировать ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-6/0,4кВ до границ участка заявителя: проводом СИП-2 3х95мм2+1х95мм2 | км | (ориентировочно) 0,02 | Уточнить проектом |  |
| 10.5 | Смонтировать трехфазный учет электроэнергии с применением электросчетчиков полукосвенного включения с трансф. тока соответствующими макс. мощ. энергопринимающих устроиств. | комплект | 1 | Уточнить проектом |  |
| 11 | № ПТП2020/66269, Строительство ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-737 и ТП-933 ПС Толоконцево (ф.607) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Ситниковский сельсовет ,севернее д.Тайново |  |  |  |  |
| 11.1 | В месте присоединения новых ЛЭП-0,4кВ смонтировать разрезные рубильники 0,4кВ | шт. | 2 | Уточнить проектом |  |
| 11.2 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-737 до границ участка заявителя: проводом СИП-2 3х25мм2+1х35мм2 | км | (ориентировочно) 0,05 | Уточнить проектом |  |
| 11.3 | Смонтировать ЛЭП-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-933 до границ участка заявителя: проводом СИП-2 3х25мм2+1х35мм2 | км | (ориентировочно) 0,24 | Уточнить проектом |  |
| 11.4 | Смонтировать трехфазный счетчик электрической энергии классом точности 1,0 и выше. Уст. после прибора учета коммут. аппарат, обеспеч. самостоятельное выпол. заяв. факт. присоед. к электр. сетям ПАО "МРСК ЦиП". | комплект | 2 | Уточнить проектом |  |

Примечание: Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки,

вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением.

- Потребность в материально-технических ресурсах.

  - Объемы МТР определяются проектными решениями;

  - Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется  Подрядчиком;

  - Укрупненный объем МТР:

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № ПТП2021/66671, Строительство КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Моховые Горы (ф.254 РП-25) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Нахимова ул, д. 68. |  |  |  |
| 1.1 | КТП-6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 1.2 | Трансформатор ТМГэ-160/6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 1.3 | Кабель ААБл-10 3х95мм2 | км | 0,102 | Уточнить проектом |
| 1.4 | Кабельная муфта типа 3КВТп-10-70/120 | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 1.5 | Кабельная муфта типа 3СТп-10-70/120 | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 1.6 | Кабель ААБл-1 4х120мм2 | км | 0,051 | Уточнить проектом |
| 1.7 | Кабельная муфта типа 4КНТп-1-70/120 | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 1.8 | 3-фазный счетчик электрической энергии | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 1.9 | Трансформаторы тока соответ. макс. мощ. энергопринимающих устройств | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 1.10 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 2 | № ПТП2021/67748, Строительство ЛЭП-6кВ, КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Останкино (ф.602) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г СОАО "Останкино-С", в 840 м относительно деревни Долгово в направлении на север |  |  |  |
| 2.1 | КТП-6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 2.2 | Трансформатор ТМГэ-160/6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 2.3 | Провод СИП-3 1х50мм2 | км | 1,129 | Уточнить проектом |
| 2.4 | Линейная арматура для СИП-3 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 2.5 | Стойка железобетонная СВм-110-5 | шт. | 15 | Уточнить проектом |
| 2.6 | Разъединитель РЛНД-10 | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 2.7 | РВО-10 | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 2.8 | Провод СИП-2 3х95мм2+1х95мм2 | км | 0,032 | Уточнить проектом |
| 2.9 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 2.10 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 2.11 | 3-фазный счетчик электрической энергии | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 2.12 | Трансформаторы тока соответ. макс. мощ. энергопринимающих устройств | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 2.13 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 3 | № ПТП2021/67751, Строительство ЛЭП-6кВ, КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Толоконцево (ф.607) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Кантауровский с/с,примерно в 0,7 км на северо-восток от д. Петухово уч. 4 |  |  |  |
| 3.1 | КТП-6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 3.2 | Трансформатор ТМГэ-63/6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 3.3 | Провод СИП-3 1х50мм2 | км | 0,063 | Уточнить проектом |
| 3.4 | Линейная арматура для СИП-3 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 3.5 | Стойка железобетонная СВм-110-5 | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 3.6 | Разъединитель РЛНД-10 | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 3.7 | Предохранитель кварцевый ПК-10 | компл. | 1 | Уточнить проектом |
| 3.8 | Индикатор короткого замыкания для ВЛ-10кВ (ИКЗ) | компл. | 1 | Уточнить проектом |
| 3.9 | Провод СИП-2 3×70мм2+1×70мм2 | км | 0,053 | Уточнить проектом |
| 3.10 | Провод СИП-2 3×50мм2+1×54,6мм2 | км | 0,397 | Уточнить проектом |
| 3.11 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 20 | Уточнить проектом |
| 3.12 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 3.13 | 3-х фазный счетчик (типа CE308 С36.746.OGR1. QYDUVFZ GB01 SPDS) | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 3.14 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 4 | № ПТП2021/68823, Строительство ЛЭП-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-1182 ПС Моховые Горы (ф.341 от РП-34) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская область, г. Бор, пересечение ул. Буденного и Фрунзе |  |  |  |
| 4.1 | Группа рубильник-предохранители 0,4кВ | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 4.2 | Кабель ААБл-1 4х120мм2 | км | 0,293 | Уточнить проектом |
| 4.3 | Кабельная муфта типа 4КВТп-1-70/120 | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 4.4 | Кабельная муфта типа 4КНТп-1-70/120 | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 4.5 | ШРС 0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 4.6 | 3-фазный счетчик электрической энергии | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 4.7 | Трансформаторы тока соответ. макс. мощ. энергопринимающих устройств | шт. | 6 | Уточнить проектом |
| 4.8 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 5 | № ПТП2021/68868, Строительство КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.602 ПС Останкино до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Борское районнное лесничество, Краснораменское районное лесничество, квартал 53, выдел 32 |  |  |  |
| 5.1 | КТП-6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 5.2 | Трансформатор ТМГэ-25/6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 5.3 | Провод СИП-3 1х50мм2 | км | 3,762 | Уточнить проектом |
| 5.4 | Линейная арматура для СИП-3 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 5.5 | Стойка железобетонная СВм-110-5 | шт. | 41 | Уточнить проектом |
| 5.6 | Разъединитель РЛНД-10 | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 5.7 | РВО-10 | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 5.8 | Провод СИП-2 3х16мм2+1х25мм2 | км | 0,011 | Уточнить проектом |
| 5.9 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 5.10 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 5.11 | 3-фазный счетчик эл. энергии CE308 С36.746.OGR1. QYDUVFZ GB01 SPDS | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 5.12 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 6 | № ПТП2021/68822, Строительство ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-375 гр.3 ПС Борская (ф.1007) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Санаторная ул уч. 248 |  |  |  |
| 6.1 | Провод СИП-2 3х50мм2+1х54.6мм2 | км | 0,251 | Уточнить проектом |
| 6.2 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 6.3 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 11 | Уточнить проектом |
| 6.4 | 3-фазный счетчик эл. энергии CE308 С36.746.OGR1. QYDUVFZ GB01 SPDS | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 6.5 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 7 | № ПТП2020/65960, Строительство ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-59 гр.1 ПС Кварц (ф.1007) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Ситниковский с/с, севернее д. Зыково, участок 24 |  |  |  |
| 7.1 | Трансформатор ТМГэ-250/10/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 7.2 | Рубильник мачтовый SZ151 трехполюсный 160А 0,4кВ | шт. | 1 | Необходимость установки определить проектом |
|  | Провод СИП-2 3×95мм2+1×95мм2 | км | 0,387 | Уточнить проектом |
| 7.3 | Провод СИП-2 3×50мм2+1×54,6мм2 | км | 0,408 | Уточнить проектом |
| 7.4 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 19 | Уточнить проектом |
| 7.5 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 7.6 | 3-х фазный счетчик электрической энергии | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 7.7 | 1-х фазный счетчик электрической энергии | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 7.8 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 8 | № ПТП2020/66259, Строительство КТП-10/0.4кВ, ЛЭП-10кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Кварц (ф.1014) до границы участка заявителя, по адресу: ижегородская обл, Борский р-н, Бор г микрорайон Шерстнево Поле, ул. Семейная, уч. 9, ул Загородная, уч. 21, Рассветная, уч. 24. |  |  |  |
| 8.1 | КТП-10/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 8.2 | Трансформатор ТМГэ-250/10/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 8.3 | Разъединитель РЛНД-10 | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 8.4 | Предохранитель кварцевый ПК-10 | компл. | 1 | Уточнить проектом |
| 8.5 | Индикатор короткого замыкания для ВЛ-10кВ (ИКЗ) | компл. | 1 | Уточнить проектом |
| 8.6 | Провод СИП-3 1х50мм2 | км | 0,063 | Уточнить проектом |
| 8.7 | Стойка железобетонная СВм-110-5 | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 8.8 | Линейная арматура для СИП-3 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 8.9 | Провод СИП-2 3×70мм2+1×70мм2 | км | 0,361 | Уточнить проектом |
| 8.10 | Провод СИП-2 3×50мм2+1×54,6мм2 | км | 0,157 | Уточнить проектом |
| 8.11 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 23 | Уточнить проектом |
| 8.12 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 8.13 | 3-х фазный счетчик электрической энергии | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 8.14 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 9 | № ПТП2020/64459 , Строительство ЛЭП-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-313 ПС СГ-36 (ЛЭП-602) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н Краснослободский с/с, в 3 км на северо-восток от д.Воронино. |  |  |  |
| 9.1 | Группа рубильник-предохранители 0,4кВ | шт | 1 | Уточнить проектом |
| 9.2 | Провод СИП-2 3×70мм2+1×70мм2 | км | 0,240 | Уточнить проектом |
| 9.3 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 11 | Уточнить проектом |
| 9.4 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 10 | № ПТП2020/66249, Строительство КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0.4кВ ПС Толоконцево (ф.604) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н г. Бор, нп п. Неклюдово, ул. квартал Дружба, д. уч. 34 |  |  |  |
| 10.1 | КТП-6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 10.2 | Трансформатор ТМГэ-160/6/0,4кВ | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 10.3 | Разъединитель РЛНД-10 | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 10.4 | Кабель ААБл-10 3х70мм2 | км | 0,143 | Уточнить проектом |
| 10.5 | Кабельная муфта типа 3КВТп-10-70/120 | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 10.6 | Кабельная муфта типа 3КНТп-10-70/120 | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 10.7 | Провод СИП-2 3×95мм2+1×95мм2 | км | 0,021 | Уточнить проектом |
| 10.8 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 10.9 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 10.10 | 3-х фазный счетчик электрической энергии | шт. | 1 | Уточнить проектом |
| 10.11 | Трансформаторы тока соответ. макс. мощ. энергопринимающих устройств | шт. | 3 | Уточнить проектом |
| 11 | № ПТП2020/66269, Строительство ЛЭП-0.4кВ от опоры ВЛ-0.4кВ ТП-737 и ТП-933 ПС Толоконцево (ф.607) до границы участка заявителя, по адресу: Нижегородская обл, Борский р-н, Бор г Ситниковский сельсовет ,севернее д.Тайново |  |  |  |
| 11.1 | Рубильник мачтовый SZ151 трехполюсный 160А 0,4кВ | шт. | 2 | Необходимость установки определить проектом |
| 11.2 | Провод СИП-2 3×25мм2+1×35мм2 | км | 0,303 | Уточнить проектом |
| 11.3 | Стойка железобетонная СВм-95-3 | шт. | 14 | Уточнить проектом |
| 11.4 | Линейная арматура для СИП-2 | шт. |  | Уточнить проектом |
| 11.5 | 3-х фазный счетчик электрической энергии | шт. | 2 | Уточнить проектом |
| 11.6 | Авт. выкл. согласно заявленной мощ. | шт. | 2 | Уточнить проектом |

Примечание: Указаны только основные материалы, необходимые для выполнения указанных работ.

| Главный инженер Борского РЭС |  | А.С. Чубуков |
| --- | --- | --- |