“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

_______________________ /Р.В. Трубин

“_______” ___________________ 2015 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку арматуры к СИП.  Лот № 202B

- Общая часть.

  - ОАО «МРСК Центра» производит закупку линейной арматуры к СИП (далее – арматура) для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку арматуры на склады получателя – филиала ОАО «МРСК Центра»  в объемах и в сроки указанные в Приложении к ТЗ.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования, характеристики и количество арматуры должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Приложении к ТЗ.

Арматура должна отвечать следующим требованиям:

- анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены   из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для сечения нулевой жилы 50-70 мм² и 2200 кг - для 95 мм²;

- при монтаже ответвительных зажимов не требуется применение инструментов и приспособлений импортного производства;

- арматура должна быть совместима с инструментом для монтажа и ремонта СИП;

- в ответвительных зажимах затяжные болты магистрального провода должны быть снабжены срывной головкой, выполненной из алюминиевого устойчивого к коррозии сплава;

- применяемые для присоединения ответвления к абонентам и подключения светильников зажимы с раздельными болтами для затяжки контактов магистрали и ответвления должны позволять многократно  подключать и отключать абонентов, а также менять сечения ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали;

- подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений;

- применяемые для соединения несущей жилы в пролете соединительные зажимы под опрессовку должны обеспечивать механическую прочность не менее 90% от разрывного усилия несущей жилы;

- арматура по возможности должна обеспечивать: выполнение работ без снятия напряжения, предотвращение образования гололеда и недопущение налипания мокрого снега.

- Общие требования.

  - К поставке допускается арматура, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих арматуру для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту CENELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненными по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005, а также о возможности ее эксплуатации в любых климатических районах при температуре окружающего воздуха от – 45   С до + 50   С;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- арматура,  впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- арматура, не использовавшаяся ранее на энергообъектах ОАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки арматуры) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку арматуры для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Арматура должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения арматуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя арматуры, ГОСТ 2991,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки арматуры должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия арматуры должна подвергаться приемо-сдаточным электрическим и механическим испытаниям, а также испытаниям на совместимость с СИП российского производства.

4.6. Срок изготовления арматуры должен быть не более полугода от момента поставки.

4.7. Для применения арматуры должны быть разработаны руководящие документы по монтажу и эксплуатации ВЛИ: «Типовые проекты» и "Типовые технологические карты на выполнение ремонта ВЛИ 0,4 кВ».

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую арматуру должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода арматуры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Арматура должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки арматуры должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемой арматуры, на русском языке.

Маркировка арматуры по ГОСТ 18620 должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа арматуры;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

По всем видам арматуры Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой арматуры.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии арматуры должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара;

- заключение о возможности совместного использования с СИП российского производства, выполненными по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка арматуры  СИП – с момента подписания договора по октябрь 2015г., по отдельным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», в течение 60 календарных дней от даты подачи заявки на партию продукции. Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок арматуры (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой арматуры.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия арматуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера – начальник                                                                                   управления распределительных сетей                                                               Плещев В.В.

Начальник отдела логистики  управления логистики  и

материально-технического  обеспечения 	                                                Козлов И.В.

Исп.: Аганин МЮ

Тел.: 8(4852)78-11-87

|  |  |  |  |  |  | Приложение к ТЗ на поставку арматуры к СИП. Лот № 202B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес |
| 1 | Крюк монтажный сквозной | Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 20 мм. Длина 240 мм. Длина резьбовой части - не менее 20 мм. Предельная нагрузка- не менее 2400 даН. Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах с монтажными отверстиями. | 200 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 |
| 2 | Изолированная скоба для наложения защитного заземления | Скоба выполнена из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 6 мм. Масса не более 170 г. Применяется в комплекте с зажимом СИП для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления при выполнении монтажных работ. | 100 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14 |
| 3 | Крюк монтажный | Разрушающая нагрузка не менее - 1800 даН | 80 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 |
|  |  | Диаметр не менее 16 мм. Наличие отверстий для крепления на стене, а так же прорезей для крепления бандажной лентой к опоре. Материал – сплав цинка и алюминия повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14 |
| 4 | Изолированный кожух | Для изоляции соединительных зажимов сечением магистраль/ответвление 16-120/16-120 мм2 и защиты от возможности попадания влаги к токоведущим частям. Изготовлен из атмосферостойкой пластмассы устойчивой к ультрафиолетовому излучению, с внутренними ребрами жесткости удлиняющими пути токов утечки | 100 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 |