## 39_лот_(Не_льготники) (2014)
Лот № 39 (не льготники) |  | Лот № 39 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР |  | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2602/2224-ОРЗТП/2014 от 26.08.14г. | 40939344 | 220129.76 | 496 | ЗАО "Курский Агрохолдинг" | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, п.Горшечное , Старороговской с/с,д.Герасимово | 3.1.1. Существующие ТП-10/0,4 кВ №№ 444, 445 – замена существующих приборов учета на приборы учета, отвечающие следующим требованиям: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Приборы учета должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Приборы учета должны обеспечивать учет активной и реактивной энергии в двух направлениях. Место установки приборов учета: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №№ 444, 445. Приборы учета должны быть включены в существующую автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | 103.6 | 0 | 4.8 | 39.4 |  | 53 | 6.4 | 103.6 |  |  |  |  | 2 (демонтаж 2-х приборов) | 103.6 | [20 empty] | 103.6 | 2014-12-26 |  | 0
В-2602/2224-ОРЗТП/2014 от 26.08.14г. | 40939344 | [7 empty] | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 2 (демонтаж 2-х приборов) | 103.6 |  | 4.8 | 39.4 | 0 | 53 | 6.4 | 103.6 | [26 empty] | 0 |  |  | -103.6
С-2270/2571-ОРЗТП/2014 от 26.09.14г. | 40955860 | 242145.82 | 500 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, Новопершинский с/с | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 87 существующей ВЛ-10 кВ № 04 до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом); строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 88 существующей ВЛ-10 кВ № 04 до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Куток» и ПС 35/10 кВ «Генеральшино» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Куток», ПС 35/10 кВ «Генеральшино» и в прилегающей электрической сети 10 кВ». На основании расчетов выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА ячейки 10 кВ №775 ПС 35/10 кВ «Генеральшино» и проектируемой ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ «Куток», в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 04 в части создания разрыва и монтажа секционного разъединителя в пролете опор №№ 87 – 88 (объем реконструкции, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании); переключение участка ВЛ-10 кВ № 04 от опоры № 88 на питание от ПС 35/10 кВ «Генеральшино»- за счет средств тарифа на передачу э/э. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 179.22 | 0 | 13.266 | 48.618 |  | 115.17 | 2.166 | 179.22 | [6 empty] | 0.02 | 19.2 |  |  | 3 (два линейных, один секционный) | 160.02 | [14 empty] | 179.22 | 2015-09-26 |  | 0
С-2270/2571-ОРЗТП/2014 от 26.09.14г. | 40955860 | [7 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 17.088 | 0 | 0 | 0.576 | 19.2 | [26 empty] | 0 |  |  | -19.2
С-2270/2571-ОРЗТП/2014 от 26.09.14г. | 40955860 | [7 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 3 (два линейных, один секционный) | 160.02 |  | 11.73 | 31.53 | 0 | 115.17 | 1.59 | 160.02 | [26 empty] | 0 |  |  | -160.02
Ц-8447/2544-ОРЗТП/2014 от 25.09.14г. | 40913186 | 3905528 | 8800 | Закрытое акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» | ЦРЭС | г. Курск, проспект В. Клыкова, кад.№46:29:103004:47 | - | 1.1. Реконструкция ячеек 10 кВ № 4 и № 17 ПС 110/10 кВ Родники с заменой трансформаторов тока 10 кВ (количество и параметры оборудования определить проектом). | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | 418.67 | 0 | 5.28 | 41.91 |  | 365 | 6.48 | 418.67 |  | Замена трансформаторов тока 10 кВ в 2-х ячейках | 159.07 |  | 2 коммерческих ПУ с организацией АСКУЭ в 2-х ячейках 10 кВ (с использованием трех ТТ по одному в каждой из фаз) | 259.6 | [20 empty] | 418.67 | 2016-09-25 |  | 0
Ц-8447/2544-ОРЗТП/2014 от 25.09.14г. | 40913186 | [7 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Замена трансформаторов тока 10 кВ в 2-х ячейках | 159.07 |  | 0.48 | 2.51 | 0 | 156 | 0.08 | 159.07 | [26 empty] | 0 |  |  | -159.07
Ц-8447/2544-ОРЗТП/2014 от 25.09.14г. | 40913186 | [7 empty] | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 2 коммерческих ПУ с организацией АСКУЭ в 2-х ячейках 10 кВ (с использованием трех ТТ по одному в каждой из фаз) | 259.6 |  | 4.8 | 39.4 | 0 | 209 | 6.4 | 259.6 | [26 empty] | 0 |  |  | -259.6
[11 empty] | 701.49 | 0 | 23.346 | 129.928 |  | 533.17 | 15.046 | 701.49 | [26 empty] | 701.49 |  |  | 0

## 39_лот_(Не_льготники) (3)
Лот № 39 (не льготники)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | ПНР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2602/2224-ОРЗТП/2014 от 26.08.14г. | 40939344 | 220129.76 | 496 | ЗАО "Курский Агрохолдинг" | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, п.Горшечное , Старороговской с/с,д.Герасимово | 3.1.1. Существующие ТП-10/0,4 кВ №№ 444, 445 – замена существующих приборов учета на приборы учета, отвечающие следующим требованиям: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Приборы учета должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Приборы учета должны обеспечивать учет активной и реактивной энергии в двух направлениях. Место установки приборов учета: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №№ 444, 445. Приборы учета должны быть включены в существующую автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | 144.4259 | 0 | 4.8 | 51.22 | 0 | 82.0059 | 6.4 | 144.4259 |  |  |  |  | 2 (демонтаж 2-х приборов) | 144.4259 | [20 empty] | 144.4259 | 2014-12-26 |  | 0
В-2602/2224-ОРЗТП/2014 от 26.08.14г. | 40939344 | [7 empty] | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 2 (демонтаж 2-х приборов) | 144.4259 |  | 4.8 | 51.22 | 0 | 82.0059 | 6.4 | 144.4259 | [26 empty] | 0 |  |  | -144.4259
С-2270/2571-ОРЗТП/2014 от 26.09.14г. | 40955860 | 242145.82 | 500 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, Новопершинский с/с | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 87 существующей ВЛ-10 кВ № 04 до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом); строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 88 существующей ВЛ-10 кВ № 04 до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Куток» и ПС 35/10 кВ «Генеральшино» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Куток», ПС 35/10 кВ «Генеральшино» и в прилегающей электрической сети 10 кВ». На основании расчетов выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА ячейки 10 кВ №775 ПС 35/10 кВ «Генеральшино» и проектируемой ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ «Куток», в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 04 в части создания разрыва и монтажа секционного разъединителя в пролете опор №№ 87 – 88 (объем реконструкции, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании); переключение участка ВЛ-10 кВ № 04 от опоры № 88 на питание от ПС 35/10 кВ «Генеральшино»- за счет средств тарифа на передачу э/э. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 281.034 | 0 | 19.6212 | 122.0778 | 0 | 132.573 | 6.762 | 281.034 | [6 empty] | 0.02 | 98.64 |  |  | 3 (два линейных, один секционный) | 182.394 | [14 empty] | 281.034 | 2015-09-26 |  | 0
С-2270/2571-ОРЗТП/2014 от 26.09.14г. | 40955860 | [7 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.06 | 98.64 |  | 7.8912 | 85.8168 | 0 | 0 | 4.932 | 98.64 | [26 empty] | 0 |  |  | -98.64
С-2270/2571-ОРЗТП/2014 от 26.09.14г. | 40955860 | [7 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 3 (два линейных, один секционный) | 182.394 |  | 11.73 | 36.261 | 0 | 132.573 | 1.83 | 182.394 | [26 empty] | 0 |  |  | -182.394
Ц-8447/2544-ОРЗТП/2014 от 25.09.14г. | 40913186 | 3905528 | 8800 | Закрытое акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» | ЦРЭС | г. Курск, проспект В. Клыкова, кад.№46:29:103004:47 | - | 1.1. Реконструкция ячеек 10 кВ № 4 и № 17 ПС 110/10 кВ Родники с заменой трансформаторов тока 10 кВ (количество и параметры оборудования определить проектом). | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | 276.7658 | 0 | 5.76 | 51.084 | 0 | 212.4018 | 7.52 | 276.7658 |  | Замена трансформаторов тока 10 кВ в 2-х ячейках | 137.2899 |  | 2 коммерческих ПУ с организацией АСКУЭ в 2-х ячейках 10 кВ (с использованием трех ТТ по одному в каждой из фаз) | 139.4759 | [20 empty] | 276.7658 | 2016-09-25 |  | 0
Ц-8447/2544-ОРЗТП/2014 от 25.09.14г. | 40913186 | [7 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Замена трансформаторов тока 10 кВ в 2-х ячейках | 137.2899 |  | 0.96 | 5.774 | 0 | 130.3959 | 0.16 | 137.2899 | [26 empty] | 0 |  |  | -137.2899
Ц-8447/2544-ОРЗТП/2014 от 25.09.14г. | 40913186 | [7 empty] | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 2 коммерческих ПУ с организацией АСКУЭ в 2-х ячейках 10 кВ (с использованием трех ТТ по одному в каждой из фаз) | 139.4759 |  | 4.8 | 45.31 | 0 | 82.0059 | 7.36 | 139.4759 | [26 empty] | 0 |  |  | -139.4759
[11 empty] | 702.2256 | 0 | 30.1812 | 224.3818 | 0 | 426.9806 | 20.682 | 702.2256 | [26 empty] | 702.2256 |  |  | 0

## 39_лот_(Не_льготники) (hidden)
Лот № 39 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2602/2224-ОРЗТП/2014 от 26.08.14г. | 40939344 | 220129.76 | 496 | ЗАО "Курский Агрохолдинг" | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, п.Горшечное , Старороговской с/с,д.Герасимово | 3.1.1. Существующие ТП-10/0,4 кВ №№ 444, 445 – замена существующих приборов учета на приборы учета, отвечающие следующим требованиям: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Приборы учета должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Приборы учета должны обеспечивать учет активной и реактивной энергии в двух направлениях. Место установки приборов учета: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №№ 444, 445. Приборы учета должны быть включены в существующую автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) |  |  |  |  | 2 (демонтаж 2-х приборов) | [19 empty] | 2014-12-26
С-2270/2571-ОРЗТП/2014 от 26.09.14г. | 40955860 | 242145.82 | 500 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, Новопершинский с/с | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 87 существующей ВЛ-10 кВ № 04 до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом); строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 88 существующей ВЛ-10 кВ № 04 до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Куток» и ПС 35/10 кВ «Генеральшино» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Куток», ПС 35/10 кВ «Генеральшино» и в прилегающей электрической сети 10 кВ». На основании расчетов выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА ячейки 10 кВ №775 ПС 35/10 кВ «Генеральшино» и проектируемой ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ «Куток», в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 04 в части создания разрыва и монтажа секционного разъединителя в пролете опор №№ 87 – 88 (объем реконструкции, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании); переключение участка ВЛ-10 кВ № 04 от опоры № 88 на питание от ПС 35/10 кВ «Генеральшино»- за счет средств тарифа на передачу э/э. |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 3 (два линейных, один секционный) | [15 empty] | 2015-09-26
Ц-8447/2544-ОРЗТП/2014 от 25.09.14г. | 40913186 | 3905528 | 8800 | Закрытое акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» | ЦРЭС | г. Курск, проспект В. Клыкова, кад.№46:29:103004:47 | - | 1.1. Реконструкция ячеек 10 кВ № 4 и № 17 ПС 110/10 кВ Родники с заменой трансформаторов тока 10 кВ (количество и параметры оборудования определить проектом). |  | Замена трансформаторов тока 10 кВ в 2-х ячейках |  | 2 коммерческих ПУ с организацией АСКУЭ в 2-х ячейках 10 кВ (с использованием трех ТТ по одному в каждой из фаз) | [19 empty] | 2016-09-25

## 39_лот_(Не_льготники) (2) (hidden)
Лот № 39 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2602/2224-ОРЗТП/2014 от 26.08.14г. | 40939344 | 220129.76 | 496 | ЗАО "Курский Агрохолдинг" | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, п.Горшечное , Старороговской с/с,д.Герасимово | 3.1.1. Существующие ТП-10/0,4 кВ №№ 444, 445 – замена существующих приборов учета на приборы учета, отвечающие следующим требованиям: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Приборы учета должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Приборы учета должны обеспечивать учет активной и реактивной энергии в двух направлениях. Место установки приборов учета: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №№ 444, 445. Приборы учета должны быть включены в существующую автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) |  |  |  |  | 2 (демонтаж 2-х приборов) | [19 empty] | 2014-12-26
С-2290 | 40969069 | 2836670 | 934.22 | ОКУ УКС Курской области | ФРЭС | Курская обл., г. Фатеж, ул. Набережная, д.№ 21. | Строительство ответвления протяженностью 0,675 км от опоры № 68 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.10 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Переключение участка ВЛ-10 кВ № 3.1.10 начиная от опоры № 4-2 на питание от ВЛ-10 кВ № 3.7.7. от ПС 35/10 кВ «Глебово». Строительство ответвления протяженностью 0,341 км от опоры № 86 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство на границе земельного участка заявителя ТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 630 кВА каждый, двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ, с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ и устройством АВР на секционном коммутационном аппарате 0,4 кВ (тип и место установки ТП, тип и мощность силовых трансформаторов уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). ПС 110/35/10 кВ «Фатеж»: реконструкция ячеек 10 кВ №№ 10, 19 в части замены трансформаторов тока и устройств РЗиА (объем реконструкции уточнить при проектировании). | [24 empty] | 2015-02-25
С-2270/2571-ОРЗТП/2014 от 26.09.14г. | 40955860 | 242145.82 | 500 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, Новопершинский с/с | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 87 существующей ВЛ-10 кВ № 04 до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом); строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 88 существующей ВЛ-10 кВ № 04 до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Куток» и ПС 35/10 кВ «Генеральшино» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Куток», ПС 35/10 кВ «Генеральшино» и в прилегающей электрической сети 10 кВ». На основании расчетов выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА ячейки 10 кВ №775 ПС 35/10 кВ «Генеральшино» и проектируемой ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ «Куток», в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 04 в части создания разрыва и монтажа секционного разъединителя в пролете опор №№ 87 – 88 (объем реконструкции, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании); переключение участка ВЛ-10 кВ № 04 от опоры № 88 на питание от ПС 35/10 кВ «Генеральшино»- за счет средств тарифа на передачу э/э. |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 3(два линейных, один секционный) | [15 empty] | 2015-09-26
Ц-8447/2544-ОРЗТП/2014 от 25.09.14г. | 40913186 | 3905528 | 8800 | Закрытое акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» | ЦРЭС | г. Курск, проспект В. Клыкова, кад.№46:29:103004:47 | - | 1.1. Реконструкция ячеек 10 кВ № 4 и № 17 ПС 110/10 кВ Родники с заменой трансформаторов тока 10 кВ (количество и параметры оборудования определить проектом). |  | Замена трансформаторов тока 10 кВ в 2-х ячейках |  | 2 коммерческих ПУ с организацией АСКУЭ в 2-х ячейках 10 кВ (с использованием трех ТТ по одному в каждой из фаз) | [19 empty] | 2016-09-25