|  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» _____________________ / С.А. Макеев «_31_»____10______2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку элегазовых выключателей 110 кВ. Лот №306Е.

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку (одного) элегазовых баковых выключателей 110 кВ.

Закупка производится для филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго».

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок изготовления * | Количество выключателей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | Авто/жд | г. Белгород, пер. 5-й Заводской , д.17 | 60 | 1 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные элегазовых баковых выключателей должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (установленное значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником закупочных процедур) |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производитель |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 2 | Заводской тип (марка) |  | ВТБ-110 (или аналог) |  |  | ZPM_TIP |
| 3 | Количество, шт. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Номинальное напряжение, кВ |  | 110 |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 4.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126 |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 4.3 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  | ZPM_F_NOM |
| 4.4 | Номинальный ток, А, не менее |  | 2000 |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 4.5 | Номинальный ток отключения, кА, не менее |  | 40 |  |  | ZPM_I_OTKL_NOM |
| 5 | Номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Климатическое исполнение (У, УХЛ, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | У1 |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 5.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С |  | +40 |  |  |  |
| 5.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С |  | -45 |  |  |  |
| 5.4 | Толщина стенки гололеда, мм, не менее |  | 20 |  |  |  |
| 5.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 |  |  |  |
| 5.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 5.7 | Максимальная высота установки над уровнем моря, м, не менее |  | 1000 |  |  |  |
| 5.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее |  | - |  |  |  |
| 5.9 | Допустимое превышение температуры над температурой окружающего воздуха плюс 40оС: a) контактов из меди с покрытием серебром б) соединений из меди с покрытием серебром в) выводы г) токоведущие (за исключением контактов и контактных соединений) и нетоковедущие части |  | 65 75 65 80 |  |  |  |
| 6 | Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3-96) уровень изоляции «а», в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли и между фазами (полюсами); - между контактами: |  | - |  |  |  |
| 6.2 | Испытательное одноминутное переменное напряжение относительно земли, между разомкнутыми контактами и между полюсами, кВ - в сухом состоянии - под дождем |  | - |  |  |  |
| 6.3 | Испытательное переменное напряжение электрической прочности изоляции вспомогательных цепей, кВ |  | 2 |  |  |  |
| 6.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (ПУЭ 7е изд.), см/кВ, не менее |  | 2.5 |  |  | ZPM_DLINA_UT_VNESH |
| 7. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее |  | 40 |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.2 | Время протекания тока термической стойкости, с |  | 3,0 |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.3 | Наибольший пик тока динамической стойкости, кА, не менее |  | 102 |  |  |  |
| 8. | Требования к коммутационной способности |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наибольший пик тока включения, кА, не менее |  | 102 |  |  |  |
| 8.2 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 8.3 | Нормированные характеристики собственного ПВН в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565–2006 (п.6.6.3) |  | да |  |  |  |
| 8.4 | Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не менее |  | 31,5 |  |  |  |
| 8.5 | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса), не менее: - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iоткл.ном. -количество операций «О» («В») при отключении (включении) номинального тока Iном |  | 20 5000 |  |  |  |
| 8.6 | Нормированные коммутационные циклы в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52565(п.6.6.1.5) |  | - |  |  |  |
| 8.7 | Разновременность работы полюсов, с, не более: - при включении - при отключении |  | 0,0018 0,0015 |  |  |  |
| 8.8 | Бестоковая пауза при быстродействующем автоматическом повторном включении, с, не более, |  | 0,3 |  |  | ZPM_TIME_BESTOK_PAUSE_APV |
| 8.9 | Собственное время отключения, с, не более |  | 0,032 |  |  | ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV\ ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV_STAT |
| 8.10 | Полное время отключения, с, не более |  | 0,06 |  |  | ZPM_SOBSTV_TIME_OTKL |
| 8.11 | Собственное время включения, с, не более |  | 0,08 |  |  | ZPM_TIME_VKL_SOBSTV |
| 9. | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Конструктивное исполнение (баковый, колонковый) |  | баковый |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 9.2 | Вид привода (пружинный, гидравлический) |  | пружинный |  |  | ZPM_TIP_PRIVOD |
| 9.3 | Изоляционная и дугогасительная среда дугогасительного устройства (элегаз или газовые смеси) |  | элегаз |  |  |  |
| 9.4 | Необходимость пополюсного управления (да, нет) |  | нет |  |  |  |
| 9.5 | Расход на утечки от массы элегаза или смеси в год, %, не более |  | 0,5 |  |  |  |
| 9.6 | Наличие контактных зажимов выводов выключателя (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.7 | Металлические части, подвергающиеся воздействию климатических факторов внешней среды, должны иметь защитные покрытия - горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, термодиффузионная обработка, сохраняющая свои свойства на весь срок службы или изготовление их из материалов, не подверженных коррозии (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.8 | Шкафы приводов, управления с антикоррозийным покрытием порошковой окраски или горячим цинкованием, сохраняющим свои свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.9 | Механический указатель включенного и отключенного положений (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.10 | Коммутирующие контакты для внешних вспомогательных цепей в количестве не менее |  | - |  |  |  |
| 9.11 | Переключатель управления – местное/дистанционное |  | Да |  |  |  |
| 9.12 | Возможность местного управления выключателем (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.13 | Возможность ручного завода пружин привода(да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.14 | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), В |  | 220 |  |  |  |
| 9.15 | Пределы изменения напряжения цепей управления, % от номинального значения, не менее: - для цепей ЭО - для цепей ЭВ |  | 70-110 85-110 |  |  |  |
| 9.16 | Ток в цепи управления привода при номинальном напряжении, А, не более |  | - |  |  |  |
| 9.17 | Количество электромагнитов отключения, шт. |  | 3 |  |  |  |
| 9.18 | Количество электромагнитов включения, шт. |  | 1 |  |  |  |
| 9.19 | Напряжение срабатывания реле, действие которых может привести к ложному срабатыванию коммутационных аппаратов (например, выходные реле защит, РКВ, РКО и т.д.), В, не менее |  | - |  |  |  |
| 9.20 | Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В |  | 220 |  |  |  |
| 9.21 | Номинальная мощность подогревательных устройств, кВт, не более - постоянно работающих (антиконденсаторный) - периодических (автоматических) |  | - |  |  |  |
| 9.22 | Наличие автоматики обогрева |  | Да |  |  |  |
| 9.23 | Напряжение переменного/постоянного тока для двигателей привода, В |  | 220 переменного или постоянного тока |  |  |  |
| 9.24 | Потребление двигателем привода, кВт, не более |  | - |  |  |  |
| 9.25 | Диапазоны изменения напряжения питания двигателя завода пружин, % от номинального, не менее |  | 85-110 |  |  |  |
| 9.26 | Защита электромагнитов от длительного протекания тока (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.27 | Блокировка против повторения операции «В» и «О», когда команда на включение продолжает оставаться поданной после автоматического отключения выключателя (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.28 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) |  | фарфор |  |  | ZPM_IZOLYATOR_VNESH |
| 9.29 | Наличие предохранительной мембраны сброса давления (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.30 | Изоляционная/дуго-гасительная среда |  | - |  |  |  |
| 9.31 | Избыточное давление, МПа |  | - |  |  |  |
| 9.32 | В местах прохода кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, привод, должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.33 | В клеммных коробках, шкафах управления, приводах, должна быть обеспечена возможность подключения силовых кабелей питания двигателей и обогрева, сечением, мм, не менее |  | - |  |  |  |
| 9.34 | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее |  | - |  |  |  |
| 9.35 | Габаритные размеры с приводом (длина* ширина*высота), мм, не более |  | - |  |  |  |
| 9.36 | Масса выключателя с приводом, кг, не более |  | - |  |  |  |
| 9.37 | Масса элегаза (смеси), кг, не более |  | - |  |  | ZPM_MASSA_ELEGAZA_KG |
| 9.38 | Контроль давления элегаза в полюсах (общий/пополюсный) |  | - |  |  |  |
| 10 | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гарантийный срок выключателя с даты ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  | 60 |  |  |  |
| 10.2 | Ресурс по механической стойкости, циклов B-t бт – О, не менее |  | 10000 |  |  |  |
| 10.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее |  | 15 |  |  |  |
| 10.4 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 10.5 | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  | Да Нет |  |  |  |
| 10.6. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  | Да |  |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 10.7. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | - |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 11 | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Контактная площадка для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 11.2 | Знак заземления возле контактной площадки (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 11.3 | Механические блок–замки для осуществления блокировки с приводами разъединителей(да/нет) |  | - |  |  |  |
| 11.4 | Степень защиты оболочки шкафов приводов и шкафов управления, не менее |  | - |  |  |  |
| 11.5 | Испытательное переменное напряжение электрической прочности изоляции вспомогательных цепей, кВ |  | 2 |  |  |  |
| 11.6 | Наличие Российских Сертификатов безопасности |  | Да | указать номер и дату документа |  |  |
| 12 | Требования по аттестации |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки |  | Да | указать номер и дату документа |  |  |
| 13 | Требования по экологии |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ |  | 2500 |  |  |  |
| 14 | Комплектность выключателя |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Выключатель с приводом и транспортировочным каркасом, (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 14.2 | Шкаф управления (да, нет) |  | - |  |  |  |
| 14.3 | Элегаз (смесь) для первичной заправки и эксплуатации |  | Да, указать состав и объем |  |  |  |
| 14.4 | Одиночный комплект ЗИП для наладки и эксплуатации выключателя |  | Да, указать перечень |  |  |  |
| 14.5 | Групповой комплект ЗИП для выполнения газотехнических работ |  | Да, указать перечень |  |  |  |
| 14.6 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Приборы и сервисные устройства |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Счетчики числа срабатываний выключателя(да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 15.2 | Манометрический индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок-контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 15.3 | Устройство для закачки и подпитки элегазом (смесью) (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 15.4 | Индикатор нарушения цепей подогрева шкафа управления (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 15.5 | Разъемы автономной герметизации элегаза (да, нет) |  | - |  |  |  |
| 15.6 | Наличие контактных клемм для крепления стандартных аппаратных зажимов (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 16 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Маркировка, упаковка и консервация ГОСТ Р 52565, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 16.2 | Условия транспортирования и хранения в соответствии ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ23216-78 (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 16.3 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 16.4 | Наличие шок- индикатора на транспортной упаковке (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 16.5 | Срок хранения выключателя в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не менее |  | 5 |  |  |  |
| 17 | Приемка и шеф – монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф- инженера производителя (да/нет) |  | Да |  |  |  |
| 17.2 | Шеф–монтажные работы включены в стоимость оборудования |  | Да |  |  |  |
| 18 | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
| Металлоконструкции для установки |  |  |  |  |  | Да (1150) |
| Встроенные трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество встроенных трансформаторов тока на фазу, шт. |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Трансформаторы тока для учета |  | Первичный тока, А |  |  | 600/400/300/200 |  |  |
|  |  | Вторичный тока, А |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  | 0,2S/0,2S/0,5S/0,5S |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  | 30/20/20/10 |  |  |
|  |  | Коэффициент безопасности |  |  | 10 |  |  |
|  |  | Количество на полюс, шт. |  |  | 1 |  |  |
| Трансформаторы тока для измерения |  | Первичный тока, А |  |  | 600/400/300/200 |  |  |
|  |  | Вторичный тока, А |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  | 0,2/0,2/0,5/0,5 |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  | 30/20/20/10 |  |  |
|  |  | Коэффициент безопасности |  |  | 10 |  |  |
|  |  | Количество на полюс, шт. |  |  | 1 |  |  |
| Трансформаторы тока для защиты |  | Первичный тока, А |  |  | 600/400/300/200 |  |  |
|  |  | Вторичный тока, А |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  | 30/30/30/10 |  |  |
|  |  | Предельная кратность |  |  | 30/20/15/15 |  |  |
|  |  | Количество на полюс, шт. |  |  | 3 |  |  |

Во всем неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям СТО 56947007-29.130.10.083-2011 и ГОСТ 52565-2006

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр».

  - Победитель закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник службы ПС УВС 						В.Ф. Севостьянов

Исп. Поплавский В.В. (тел. 16-58)