## Лист1
Приложение №1 ТП8
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Зубцовский | д.Раково | 40978327 | Строительство ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ ф. №1 КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА «Раково-5» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,4 км проводом марки СИП на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
2 | Зубцовский | д.Мозгово | 40869363 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 63 кВА «Мозгово-1» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,42 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
3 | Зубцовский | д.Федоровское | 40837590 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 63 кВА «Федоровское» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2 на ж/б опорах.
4 | Зубцовский | д.Лужки | 40925088 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП 10/0,4 кВ 160 кВА «Заборово-Лужки» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,36 км проводом марки СИП-4 на ж/б опорах.
5 | Зубцовский | д. Холопово Городище | 40129024, № 40129124,№ 40129030, № 40129115, № 40129134, № 40129150, № 40129165 | Реконструкцию ЗТП-10/0,4 «д. Хлопово Городище - 2» установить трансформатор мощностью 160 кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом с учетом присоединения 6 объектов Куракиной Л.М. мощностью по 15 кВт каждый. Строительство ВЛ-04 кВ от РУ 0,4 кВ реконструируемой ЗТП 10/0,4 кВ – 160 кВА «Хлопово Городище-2» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,6 км. проводом марки СИП- 2 на ж/б опорах.
6 | Зубцовский | д. Никольское | 40835988 , № 40801946, № 40815997, № 40815998, № 40856831, № 40837772, № 40868570 | Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА с учетом перспективного развития района. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 159/14 ВЛ-10 кВ ф.№12 ПС 35/10 кВ Погорелое городище до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ 100 кВА до границы участка заявителей: • ф. №1 ориентировочной протяженностью 300 м. по ТУ Лототин В. С. уч. № 68 (будет подключен уч. № 60 Махотиной О. А.). • достройка 90 метров от ф. № 1 по ТУ Самотойлов А. Г.до уч. № 81(будет подключен уч. № 79 Самотойлов С. Г.). • достройка 80 метров от ф. № 1 по ТУ Смирнов В. А. до уч. № 72 (будет подключен уч. № 71 Лемаевой А. Ю., уч. № 66 Ямолов А. Н.). общая ориентировочная протяженность 0,47 км. проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
7 | Зубцовский | д. Жуково | 40865001, 15 кВт, № 40879263, № 40879345 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ 60 кВА «Жуково» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,24 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
8 | Зубцовский | д. Новое | 40973581 | Строительство ВЛ – 0,23 кВ от опоры № 3/7 существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ – 250 кВА «Новое» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
9 | Зубцовский | г. Зубцов | 40992338 | Строительство ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ ф. №2 КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА «Ветлечебница» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,34 км проводом марки СИП на ж/б опорах.
10 | Зубцовский | д. Пищалино | 40856827 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4/8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ 400 кВА «Пищалино-4» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
11 | Зубцовский | д. Батаково | 40923056 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2/3 ВЛ-0,4кВ фид.№1 КТП 10/0,4 кВ 100 кВА «Батаково» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
12 | Зубцовский | В близи деревни Харькино | 40874971 | Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 286 ВЛ-10 кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Погорелое Городище до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах.