Утверждаю:

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

___________________ В.А. Антонов

«___»___________2018г.

.

Техническое задание

на техническое обслуживание и ремонт

АУПТ,  АУПС,  ИТСО на объектах

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2018г.

Воронеж  2018г.

- Общая часть:

Закупка производится для выполнения услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения (далее АУПТ) (ПС №10 «Центральная», ПС №45 «Калининская», ПС №2), автоматических установок пожарной сигнализации (далее  АУПС), систем оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ)  на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2018 год в соответствии с  приложениями 1, 2.

Закупка производиться для выполнения услуг по  комплексному техническому обслуживанию (восстановлению работоспособности) инженерно-технических систем охраны (далее ИТСО ) установленных на  электросетевых объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2018г. в соответствии с приложением 3.

Объекты расположены на территории г. Воронежа и Воронежской области, в том числе вне населенных пунктов и представляют собой капитальные здания административно-бытового назначения, хозяйственные постройки и электрические подстанции 110, 35 кВ.

2.  Нормативно-техническая документация:

- Стандарт организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования».

- Стандарт организации СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования».

- Стандарт организации СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования».

-  РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

- Инструкция по организации технической эксплуатации технических средств охраны на объектах охраняемых подразделениями милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел, утвержденная приказом  МВД № 937 от 16.11.2006 г.

-  ГОСТ Р51214-98 Средства и системы контроля и управления доступом.

-  ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) «Система технического обслуживания и ремонта техники».

- Федеральный закон 126-ФЗ «О связи».

-  ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4 Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

3. Требования к предоставляемой услуге:

3.1  Подрядчик  обеспечивает ежемесячное выполнение работ согласно  РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики, правила технического содержания»  и  РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»  в том числе:

-контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервное – ежемесячно;

-проверка работоспособности составных частей установки приемных станций, пультов, извещателей, измерение параметров сигнальных линий и т.д. – ежемесячно;

-проверка электрических параметров аппаратуры – ежемесячно;

-проверка работоспособности установки – ежемесячно;

-метрологическая проверка КИП – ежегодно;

-измерение сопротивления заземления – ежегодно;

-измерение сопротивления изоляции электрических цепей – раз в три года.

-внешний осмотр составных частей установок АУПТ на отсутствие механических повреждений, прочность крепления – ежемесячно;

-контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительных сетях и пусковых баллонах – ежемесячно;

-контроль давления газа-вытеснителя – ежемесячно;

-проверка работоспособности АУПТ в ручном и автоматическом режиме – раз в полгода;

- гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность – раз в три года.

При возникновении неисправностей и невозможности ремонта на месте, Подрядчик должен проводить ремонт  на базе собственного сервисного центра.	Подрядчик должен обеспечивать временный подменный фонд оборудования, для поддержания непрерывной работы системы.

Ремонту (замене) должна подвергаться аппаратура и другие составные части АУПС, АУПТ пришедшие в негодность, а также выработавшие свой ресурс.  Необходимость ремонта (замены) определяется при техническом обслуживании АУПС, АУПТ.  В рамках проведения ТО и ремонта предусмотреть  (при необходимости) замену (закупку и установку) за счет Подрядчика  не менее  15%  аккумуляторных батарей,  датчиков, приемных станций других приборов от общего количества, установленного оборудования на объектах филиала.

3.2   Подрядчик  обеспечивает ежемесячное выполнение работ по восстановлению работоспособности вышедших из строя инженерно-технических средств охраны (охранной сигнализации) в круглосуточном режиме, бригадами в составе не менее 2-х человек, по заявкам Заказчика;

- выезд бригады для устранения неисправности осуществляется не позже 2-х часов с момента получения заявки от Заказчика.

- срок устранения неисправности не должен превышать одних суток (двадцать четыре часа) с момента получения заявки.

- услуги по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с графиком утвержденным Заказчиком.

- при проведении технического обслуживания оборудования инженерно-технических средств охраны (охранной сигнализации) обязательно выполнять:

- внешний осмотр - при внешнем осмотре выявляются различные механические повреждения устройств и узлов инженерно-технических средств охраны (охранной сигнализации), дефекты и нарушения в работе в целом - проводить ежемесячно;

- проверка работоспособности систем инженерно-технических средств охраны (охранной сигнализации) - проверяется работоспособность отдельных узлов и всей системы в целом на отсутствие ложных срабатываний, оперативность работы, правильность выполнения своих функций - проводить ежемесячно;

-очистка внешней поверхности устройств - проводить ежемесячно;

-замену вышедших из строя элементов или выработавших свой ресурс - при необходимости.

При замене вышедших из строя элементов или выработавших свой ресурс:

-замена основного оборудования инженерно-технических средств охраны (охранной сигнализации) осуществляется из ЗИП, представляемого Исполнителем;

-замена вспомогательного оборудования и расходные материалы - из ЗИП самостоятельно формируемого Исполнителем;

- приборы и оборудование, используемые Исполнителем для оказания услуг, должны быть сертифицированы.

4.  Требования к подрядным организациям:

Наличие лицензий на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» обязательно.

Приборы и оборудование, используемые в ходе оказания услуг, должны быть сертифицированы.

Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации АУПС, АУПТ, ИТСО, СОУЭ.

Восстановление работоспособности технических средств сигнализации и пожаротушения, вышедших из строя на момент заключения договора.

Наличие мобильных бригад, которые могут прибыть на объекты для устранения неисправностей в течение суток по заявке Заказчика по телефону.

Опыт работы сотрудников организации по обслуживанию АУПС, АУПТ, ИТСО, СОУЭ не менее 3 лет.

Наличие в штате сотрудников, имеющих допуск на работу в электроустановках.

Подрядчик представляет Заказчику список и телефоны своих представителей, которые принимают заказы на внеплановую диагностику при возникновении аварийных (внештатных) ситуаций. Наличие штатных работников Подрядчика в районах дислокации объектов Заказчика обязательно.

Работники, выполняющие  работы на объектах Заказчика, должны быть гражданами Российской Федерации. Учитывая режимный характер объектов, Подрядчик   должен заблаговременно предоставить Заказчику списки  персонала, ответственного за проведение работ, с  указанием  фамилии, имени, отчества  и  паспортных  данных.

Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку персонала, материалов и оборудования к местам проведения работ.

Подрядчик должен гарантировать:

1.Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии  с действующей нормативно-технической документацией и требованиями настоящего ТЗ.

2.Выполнение всех работ в установленные сроки.

3.Ведение журналов по ТО в количестве двух экземпляров, предоставление актов и протоколов испытаний.

Сроки оказания услуг: с 00-00 ч. 01.04. 2018 года  по 24-00 ч. 31.12.2018 года.

Приложения:

1.Перечень объектов оборудованных системой пожарной сигнализации (АУПС)  филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» - приложение 1.

2.Перечень   объектов оборудованных системой пожаротушения (АУПТ)  филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» - приложение  2

3.Перечень объектов оборудованных инженерно техническими средствами охраны (ИТСО) филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» - приложение 3.

Заместитель главного инженера по эксплуатации -

начальник УВС филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»                                                         В.В. Измайлов