| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Нижновэнерго»

_____________________А.И. Киселев

“_14_” _сентября  2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку резервного источника снабжения электроэнергией

РИСЭ_ДГУ_АД 165-Т400 в контейнере с АВР. ЛОТ № 308В

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку материалов в составе резервного источника снабжения электроэнергии (РИСЭ).

Закупка производится на основании плана закупок    ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку материалов в составе РИСЭ на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки | Количество ПЭОТ, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» | Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Севастопольская, д.44 | ноябрь – декабрь 2022 г. | 1 |

- Технические требования к материалам в составе РИСЭ.

  - Требования к РИСЭ:

| Характеристика | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Исполнение* (в соответствии с заявленной комплектностью Заказчика по приложению к техническому заданию) | В контейнере типа «Север» |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Номинальная мощность электрогенераторной установки (P, кВт) | 165 |
| Длина, м | Не более 5,1 |
| Ширина, м | Не более 2,4 |
| Высота, м | Не более 2,5 |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 |
| Род тока | Переменный (50Гц) трехфазный |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Регулировка частоты вращения | Механическая |
| Тип топливного фильтра | Полнопоточный со сменным картриджем |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Степень автоматизации | 2-я степень автоматизации, автоматизированный запуск, АВР |
| Автоматическая стабилизация напряжения и частоты | Есть |
| Защита от внутренних и внешних замыканий | Есть |
| Система аварийной остановки | Есть |
| Датчик уровня топлива | Есть |
| Замок горловины бака | Есть |
| Отключатель АКБ | Есть |
| Панель управления | С жидкокристаллическим монитором |
| Язык упрапвления и индикации | Русский |
| Вывод на ЖК дисплей значений основных параметров работы (не менее) | Частота, напряжение, сила тока, частота вращения коленчатого вала двигателя, давление масла, температура охлаждающей жидкости, наработка, количество запусков, выработанная электроэнергия, напряжение АКБ, пофазное напряжения сети, частота сети |
| Кнопка аварийного останова | Есть |
| Контроль параметров основной сети | Есть |
| Функция автоматического запуска при отклонении параметров основной сети от заданных значений | Есть |
| Функция автоматического отключения и перевода питания на основную сеть при восстановлении параметров основной сети | Есть |
| Глушитель | Есть |
| Система основного и аварийного освещения | Есть |
| Система автоматической приточно-вытяжной вентиляции | Есть |
| Система пожарно-охранной сигнализации | - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный - оповещатель свето-звуковой - датчики тепловой - датчик открытия двери |
| Система пожаротушения | - автоматический модуль порошкового пожаротушения - огнетушитель углекислотный ручной |
| Система отопления контейнера | Обогреватели конвекторного типа |
| Удаленный мониторинг и управление | Есть (в том числе мониторинг в системе Wialon) |
| Электрический насос залива топлива | Есть (напряжение питания 12 В) |
| Комплектация | - генератор, заправленный маслом и ОЖ; - глушитель; - топливный бак; - аккумуляторная батарея; - щит управления с цифровой панелью; - счетчик моточасов - электрощитовое и коммуникационное оборудование для оперативного подключения потребителей электроэнергии (при помощи комплекта соединительных кабелей) |
| Доступ к элементам управления | Возможность доступа к элементам управления и обслуживания при эксплуатации, к элементам, требующим проверки и регулирования, а также удобство монтажа и демонтажа. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.2.1)) |
| Возможность перемещения и крепления | Возможность перемещения подъемно-транспортными средствами, а также крепления на месте установки. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.2.2)) |
| Обеспечение подзаряда аккумуляторной батареи | Электрогенераторная установка оборудована устройством для автоматического подзаряда аккумуляторных батарей. Места размещения аккумуляторных батарей оборудованы защитными кожухами и вытяжной вентиляцией. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.2.5) Требование ПАО «Россети») |
| Класс точности контрольно-измерительных приборов | Класс точности электроизмерительных приборов, установленных в силовых цепях электрогенераторной установки для измерения тока, напряжения и мощности, должен быть не ниже 2,5; для измерения частоты и сопротивления изоляции - не ниже 4,0. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.2.8)) |
| Учет моторесурса, ч | Установлен счетчик моточасов. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.2.9)) |
| Требования к покрытиям деталей | Защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия электрогенераторной установки обеспечивают сохранность поверхностей и коррозионную стойкость деталей и сборочных единиц при хранении и эксплуатации. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.2.10)) |
| Требования к отсекам и органам управления | Предусматрено рабочее место для оператора. Органы управления располагаются на лицевой стороне распределительного щита, за исключением аппаратов, управление которыми производится редко и не может потребоваться в экстренных случаях. (ГОСТ Р 53174-2008 (п.п. 6.2.11 и 6.2.12), Требования ПАО «Россети»)) |
| Требования к технической эстетике | Электрогенераторная установка должна соответствовать требованиям технической эстетики в части целесообразного применения данной конструкции, гармоничности, целостности, масштабности и внешнего вида, размещения и оформления оборудования с учетом физиологических факторов. Окраска рабочей зоны органов управления обеспечивает хорошую ориентацию обслуживающего персонала. Внешняя окраска контейнера соответствует корпоративным цветам ПАО «Россети». (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.2.13), Требования ПАО «Россети») |
| Допустимая перегрузка по мощности | Электрогенераторная установка допускает перегрузку по мощности на 10% сверх номинальной (по току при номинальном коэффициенте мощности) в течение 1 ч. Между перегрузками должен быть перерыв, необходимый для установления нормального теплового режима. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.3.2)) |
| Требования к аварийной защите и аварийно-предупредительной сигнализации | Аварийная защита и аварийно-предупредительная сигнализация срабатывает при достижении предельных значений параметров: а) сопротивления изоляции, б) давления масла, в) температуры охлаждающей жидкости и т.п. Предусмотрено ручное отключение защиты и возможность работы при отключенной защите. Система автоматизации обеспечивает останов первичного двигателя исполнительными устройствами при аварийных режимах. Аварийный останов сопровождается световым сигналом на щите управления. (ГОСТ Р 53174-2008 (п.п. 6.3.14, 6.3.15)) |
| Требования к минимальной вместимости расходного топливного бака | Вместимость расходных топливных баков обеспечивает длительность работы при номинальной нагрузке без дозаправки топлива не менее 24 ч. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.3.17), Требования ПАО «Россети») |
| Наличие пускового устройства | Электрогенераторная установка имеет электрическое, пневматическое или механическое пусковое устройство, отвечающее следующим требованиям. Для электрического устройства: - продолжительность времени включения стартера должна быть не более 12 с; - емкость аккумуляторной батареи должна обеспечивать не менее 6 последовательных пусков дизелей (без подзарядки аккумуляторной батареи), начиная с холодного состояния. Допускается оборудовать электрогенераторную установку мощностью двумя пусковыми устройствами, одно из которых является дублирующим. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.3.18), ГОСТ Р 53638-2009 (п.п. 6.4.2, 6.4.5) Требования ПАО «Россети») |
| Требования к подогревательному устройству | Электрогенераторная установка, расположенная вне отапливаемого помещения должна быть оборудована подогревательным устройством, работающим на дизельном топливе и обеспечивающим пуск при температуре окружающего воздуха от 223 К (минус 50 °С) до 281 К (плюс 8 °С). Дополнительно к работающему на топливе подогревательному устройству допускается использование электрического подогревательного устройства. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.3.19) Требования ПАО «Россети») |
| Время готовности к приему нагрузки | Время от поступления (подачи) сигнала на автоматический или дистанционный пуск до момента готовности приема 100%-ной нагрузки электростанции, находящейся в готовности к быстрому приему 100 процентной нагрузки – не более 10 с. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.3.20), ГОСТ Р 55437-2013 (п. 5.5.1)) |
| Требования по устойчивости к воздействию механических факторов внешней среды, группа по ГОСТ 17516-72 | М7 |
| Требования к работоспособности при воздействии климатических факторов | Исполнение УХЛ по ГОСТ Р 53174-2008: - температура окружающего воздуха: - нижнее значение – 223 К (минус 50°С); - верхнее значение – 323 К (плюс 50°С); - максимальная относительная влажность воздуха 98% при 298 К (25°С); Максимальная высота над уровнем моря – 2000 м; |
| Требования к работоспособности при воздействии атмосферных факторов | Электрогенераторная установка допускает эксплуатацию в условиях воздействия: - дождя - с интенсивностью 3 мм/мин; - снега, росы и инея; - солнечной радиации с расчетной интегральной плотностью до 1125 Вт/м2, в том числе в ультрафиолетовой части спектра - 68 Вт/м; - воздушного потока максимальной скоростью до 50 м/с; - пыли с запыленностью воздуха не более 0,01 г/м3 (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.4.5)) |
| Требования устойчивости к условиям транспортирования | Электрогенераторная установка должна работать с наклоном относительно горизонтальной поверхности до 10°. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.4.6)) |
| Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ Р 55760-2013 (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 11) ГОСТ Р 55760-2013) |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 1000 (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.5), ГОСТ Р 53176-2008, таблица 1) |
| Среднее время восстановления, ч, не более | 2 (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.5),ГОСТ Р 53176-2008, таблица 1) |
| Коэффициент технического использования, не менее | 0,94 (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.5),ГОСТ Р 53176-2008, таблица 1) |
| 90%-ный срок сохранности в эксплуатации, год, не менее | 5 (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.5),ГОСТ Р 53176-2008, таблица 1) |
| Требования к характеристикам систем автоматического регулирования частоты | Регулятор частоты вращения первичного двигателя обеспечивает возможность установки номинальной частоты вращения при любой нагрузке от 10 до 100 % номинальной мощности. Параметры системы автоматического регулирования частоты вращения первичного двигателей удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 55231-2012 (ГОСТ Р 53174-2008 (п.п. 6.6.2, 6.6.3), ГОСТ Р 55231-2012) |
| Соответствие топлива, масел и специальных жидкостей требованиям стандартов или ТУ | Топлива, масла, смазочные материалы и специальные жидкости для первичного двигателя соответствуют требованиям стандартов или ТУ на двигатели конкретных типов. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.6.4)) |
| Соответствие выходных устройств для отбора электрической энергии требованиям ГОСТ 27482-87 | Выходные устройства для отбора электрической энергии напряжением до 230 и 400 В соответствуют ГОСТ 27482-87 (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 6.6.5),ГОСТ 27482-87) |
| Соответствие оборудования нормативным документам в части требований к безопасности | Электрогенераторная установка в части безопасности соответствует: -«Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок»; -«Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»; -«Правилам устройства электроустановок», - ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-2009. Конструкция электрогенераторной установки соответствует требованиям степени защиты IP23 по ГОСТ 14254-96. (ГОСТ Р 53174-2008 (п.п. 7.1, 7.2),ГОСТ 12.2.007.0-75,ГОСТ 12.1.019-2009,ГОСТ 14254-96) |
| Обеспечение требований к заземлению | Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под опасным напряжением вследствие повреждения изоляции, имеют электрическое соединение с корпусом электростанции. Электрогенераторная установка имеет заземляющие зажимы для подключения защитного и рабочих заземлений и знаки заземлений, выполненные по ГОСТ 21130-75. Электростанция укомплектована стержневыми заземлителями по ГОСТ 16556-81. (ГОСТ Р 53174-2008 (п.п. 7.4 – 7.7), ГОСТ 21130-75, Требования ПАО «Россети») |
| Обеспечение требований к пожарной безопасности | Электрогенераторная установка отвечает требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91. Топливные баки и топливопроводы не допускается располагать вблизи источников тепла (глушителей, выхлопных труб, подогревательных устройств и т.п.), а также вблизи коммутационной аппаратуры, и, кроме того, они должны быть защищены от нагрева выше допускаемого. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 7 .10)) |
| Общие требования к эргономике | Электрогенераторная установка соответствует эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049-80. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 7.11)) |
| Обеспечение требований к символам органов управления | Символы органов управления электрогенераторных установок соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.040-78. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 7.11.1)) |
| Обеспечение требований к уплотнениям разъемных соединений | Уплотнения разъемных соединений не допускают выбрасывание и подтекание смазочных материалов, топлива, охлаждающей жидкости, а также пропуск отработанных газов. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 7.11.2)) |
| Обеспечение требований к освещенности в зоне обслуживания | Электростанция должны быть оборудована электроосвещением. При этом уровень освещенности в местах управления, обслуживания и на приборных панелях щитов – не менее 20 лк. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 7.11.4)) |
| Требования к уровню шума | Уровень шума, создаваемый электрогенераторной установкой не превышает требований ГОСТ 12.1.003-2014. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 7.13)) |
| Требования к уровню выброса отработавших газов | Выброс отработавших газов не превышает норм, установленных на территории Российской Федерации. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 7.14)) |
| Требования к уровню создаваемых радиопомех | Электрогенераторная установка по уровню создаваемых радиопомех удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51317.6.3-2009 (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 7.12)) |
| Комплектность при поставке одной электростанции | - электростанция; - одиночный комплект ЗИП (ЗИП-0); - стержневые заземлители в соответствии с ГОСТ 16556-81 многоразового пользования с приспособлениями для погружения в грунт и извлечения из него; - эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2013. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 8.1) ГОСТ 2.601-2013, Требования ПАО «Россети») |
| Комплектность при поставке группы электрогенераторных установок | Дополнительно (при планируемой дислокации электростанций в одном месте): - ЗИП-Г5 - для пяти электроагрегатов или электростанций; - ЗИП-Г10 - для десяти электроагрегатов или электростанций. (ГОСТ Р 53174-2008 (п. 8.2)) |
| Дополнительная эксплуатационная документация | -паспорта на основные блоки и комплектующие изделия; -руководство по эксплуатации, включающую документацию по плановому ремонту; -инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; -принципиальные и структурные электрические схемы; - габаритные чертежи важнейших составных частей; -протоколы приемосдаточных испытаний (Требования ПАО «Россети», Ростехнадзора) |
| Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию при использовании в качестве резервного источника, лет, не менее | 5 (Требование ПАО «Россети») |
| Полный срок службы при использовании в качестве резервного источника, лет, не менее | 20 (Требование ПАО «Россети») |
| Объем услуг и обслуживания, предоставляемых предприятием-изготовителем | Обеспечение или сопровождение: - доставки оборудования; - монтажа оборудования; - пусконаладочных работ; - ремонта оборудования, в т.ч. гарантийного и постгарантийного; - технического обслуживания, в т.ч. гарантийного и постгарантийного. (Требование ПАО «Россети») |
| Требование к состоянию производства | Обследование производства с оформлением акта (Требование ПАО «Россети») |
| Требования к предприятию изготовителю | -Перечень предприятий и организаций, осуществляющих сервисное обслуживание продукции предприятия-изготовителя в регионах России и имеющих свидетельства и сертификаты о прохождении обучения персонала, подтверждающие право гарантийного обслуживания от имени предприятия-изготовителя. -Перечень основных потребителей, для которых ранее осуществлялась поставка электрогенераторных установок. - Отзывы предприятий-потребителей аналогичной продукции о качестве продукции и сервисного обслуживания. (Требования ПАО «Россети») |
| Требования к сервисным службам | - Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта. - Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов. - Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта. - Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей. - Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона. - Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 48 часов - Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более 2 месяцев. - Справка об организации сервисного обслуживания и ремонта. - Разрешительная документация на техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования. - Перечень основных потребителей, для которых ранее осуществлялись сервисное обслуживание и ремонт электрогенераторных установок. - Отзывы предприятий-потребителей о качестве сервисного обслуживания. (Требования ПАО «Россети») |
| Требованийя к системе учета электроэнергии | Для учета электроэнергии установить на внешней стене контейнера генераторной установки шкаф учета электроэнергии с прибором учета полукосвенного включения. ПУ: Меркурий 234 ARTM-02(D)POBR.G1 ТТ: ТТИ-А 400/5 |
| Требования к вводам | Ввод кабелей потребителя осуществляется подземным способом кабелем АВБбШв 4х95 Предусмотреть в шкафу учета электроэнергии сальники для ввода кабелей потребителя 2 шт. Контакты для подключения кабелей потребителя должны быть рассчитаны на сечение жил 95 мм² |
| Требования к основному вводу | Основной ввод осуществляемый от ЗТП осуществляется подземным способом кабелем АВБбШв 4х150. В контейнерной установке ДГУ предусмотреть технологический ввод для кабеля основного ввода. Контакты для подключения кабеля основного ввода должны быть рассчитаны на сечение жил 150 мм². |
| Требования к системе телемеханики | - Для решения задач оперативного обслуживания система ТМ и АСУЭ должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций: • сбор значений аналоговых и дискретных параметров; • выдача управляющих воздействий; • контроль функционирования устройств системы; • синхронизация времени устройств системы; • программная обработка данных. - Оборудование ТМ, АСУЭ и ТК должно быть обеспечено электропитанием, как электроприемники особой группы первой категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ (п.1.2.18, 1.2.19). Система ТМ, ТК и АСУЭ должна обеспечивать возможность электропитания от внешних цепей 230 В - В составе системы ТМ, ТК и АСУЭ должны быть предусмотрены резервные источники бесперебойного электропитания, обеспечивающие функционирование системы ТМ, ТК и АСУЭ, каждый не менее 2-х часов при пропадании напряжения на вводе. Переключение питания нагрузки с сети на аккумуляторные батареи и наоборот не должно повлечь за собой сбой в работе устройств системы ТМ, ТК и АСУЭ - При проектировании системы ТМ, ТК и АСУЭ должны быть предусмотрены меры по автоматическому восстановлению питания электрической энергией устройств системы ТМ, ТК и АСУЭ в обход источника бесперебойного питания в случае его выхода из строя. Оборудование систем ТМ, ТК и АСУЭ, имеющее два блока питания, должно быть подключено к разным источникам бесперебойного питания, исключающим одновременный отказ обоих по общей причине. Оборудование систем ТМ, ТК и АСУЭ, имеющее один блок питания, должно подключаться через быстродействующий переключатель сетей. - Должна быть предусмотрена возможность замены резервного источника электропитания в случае выхода его из строя без отключения системы ТМ, ТК и АСУЭ (в «горячем» режиме). - Информация об отказе источников бесперебойного питания или о переходе их в режим работы от аккумуляторных батарей должна быть выведена на рабочее место оперативного персонала. - Должна быть обеспечена возможность контроля работоспособности коммуникационного контроллера, измерительных преобразователей и устройств сбора ТС. При выявлении неработоспособности указанных устройств параметры, соответствующие отключенному (вышедшему из строя) устройству сбора, должны иметь признак недостоверности (некорректности) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 - Методы передачи телеинформации должны соответствовать рекомендациям ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, т.е. система сбора телеинформации должна обеспечивать возможность спорадической, циклической, периодической и фоновой передачи телеинформации, а также передачу по запросу. |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей материалов условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации).

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов СКЛ.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Главный инженер Арзамасского сельского РЭС                                               А.В. Юдин

Исп. А.В. Юдин

8(83147)7-75-71