## Лист1
Приложение №1 ТП14
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Торжокский | д. Савинские Горки | 786-40646150 | • строительство ВЛИ 0,4 кВ от опоры №9/4 ВЛ 0,4 кВ Деревня (существующей схемы) до границы земельного участка заявителя ~ 0,4 км;
2 | Торжокский | д. Костромка | 143-40490727, 142-40490547 | • строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА; • строительство ВЛ-10 кВ от опоры №206 ВЛ 10 кВ фид. Альфимово ПС 35/10 кВ Высокое до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 40 кВА по новой трассе проводом СИП-3 на железобетонных опорах ~ 0,1 км; • на участке от опоры №13 до опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид. Костромка замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры №13 до опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид. Костромка замену существующего провода А-25 на провод СИП-2 ~ 0,5 км; • строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ 40 кВА до опоры №13 реконструируемой ВЛ 0,4 кВ фид. Костромка проводом СИП2 на железобетонных опорах ~ 0,08 км. • Демонтаж ВЛ 0,4 кВ фид. Костромка на участке опор №1-13.
3 | Торжокский | Будовское с.п., ур. Крюково | 40814597 | • Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемого нового фидера проводом СИП-2 на ж/б опорах до границы участка заявителя протяжённостью ~ 0,1 км
4 | Торжокский | д. Машкино | 218-40516877; 215-40520471; 213-40520499; 221-40520692; 220-40520747; 219-40523165 | • строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА; • строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №8 отп. на КТП 10/0,4 кВ Машкино-Корытниково ВЛ 10 кВ фид. ХХ парт. съезд ПС 35/10 кВ Б.Вишенье до опоры №5 ВЛ 0,4 кВ фид. «Машкино» протяжённостью ориентировочно 0,2 км; • строительство ВЛЗ 10 кВ с совместной подвеской ВЛИ 0,4 кВ «Машкино» от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ фид. «Машкино» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 160 кВА по трассе существующей ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-3 на железобетонных опорах протяжённостью ориентировочно 0,15 км; • на участке от опоры №5 до опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид. Машкино замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры №5 до опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид. Машкино замену существующего провода А-25 на провод СИП-2 с разделением на 2 фидера и подключением к строящейся КТП ~ 0,52 км; • Демонтаж ВЛ 0,4 кВ фид. Машкино на участке опор №1-5
5 | Торжокский | д. Крупшево | 732/1-40624401, 118-40495789, 643-40635440, 481-40583142, 389-40563052 | • на участке от опоры №1 до опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид. Деревня замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры №1 до опоры №5, протяжённостью ориентировочно 0,18 км, произвести разукрупнение ВЛ-0,4 кВ фид. Деревня на 2 фидера с заменой существующего провода А-25 на провод СИП-2; • на участке от опоры №5 до опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид. Деревня, протяжённостью ориентировочно 0,48 км, замену существующего провода А-25 на провод СИП-2. • строительство ВЛИ 0,4 кВ от опоры №17/7 ВЛ 0,4 кВ Деревня (существующей схемы) до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км.