## Лист1
Приложение №1 ТП2
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Бологовский | д.Нарачино | 40824106 | • строительство участка ВЛ 0,23 кВ от опоры № 3 фид. 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ 40 кВА 010, переведенного на проектируемую ВЛ 0,4 кВ №2 проектируемой ТП 6/0,4 кВ 160 кВА до границы участка заявителя .Ориентировочная протяженность строящегося участка ВЛ 0,23 кВ ~ 0,32 км • проектирование и строительство выполнить после (с учётом) работ по ранее выданным ТУ на технологическое присоединение жилых домов в д. Нарачино Бологовского района Тверской области (№40437213 от 09.12.11 Самохин В.Н., №40437250 от 09.12.11 Михайлов А.Ю., №40444108 от 08.12.11 Верзунов В.Б., №40444137 от 08.12.11 Коваль В.В., №40440773 от 08.12.11 Кищик А.А., №40451579 от 08.12.11 Степанов С.Д., №40479540 от 20.01.12 Горшкова Т.Н., №40479675 от 20.20.12 Морозова Н.Ю.), со строительством новой ВЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ 160 кВА и переводом части существующей нагрузки сети 0,4 кВ на новую ТП 6/,4 кВ 160 кВА с образованием ВЛ 0,4 кВ №2.
2 | Бологовский | Выползовское с/п, пос.Выползово | 40656551,40852749, 40852744 | • строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от РУ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ 400 кВА 008 до границ участков заявителей.Ориентировочная протяженность строящейся ВЛ 0,4 кВ №1 ~ 0,6 км
3 | Бологовский | Выползовское с.п., д.Нарачино | 40445991 | • замену существующего силового трансформатора 40 кВА в ТП 6/0,4 кВ 010 на силовой трансформатор мощностью 100 кВА, с выносом КТП в центр нагрузки вблизи опоры №16 существующей схемы; • строительство ВЛ 6 кВ от опоры № 82/14 ВЛ 6 кВ фид.«Березай» ПС 110/35/6 кВ Выползово до реконструируемой ТП 6/0,4 кВ 010; • Перевод существующей нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид.№1 на реконструируемую ТП 6/0,4 кВ 010 с образованием трех новых фидеров; • демонтаж участков ВЛ 0,4 кВ фид.№1 реконструируемой ТП 6/0,4 кВ 010 в пролетах опор №№ 14 – 17. Ориентировочная протяженность строящегося участка ВЛ 6 кВ ~ 0,7 км
4 | Бологовский | Гузятинское с/п, д.Грязны, дом №7 | 40637620 | • замену трансформатора 10 кВА ТП 10/0,23 кВ 060 на трансформатор мощностью 63 кВА; • замену существующих деревянных опор на железобетонные на участке ВЛ 0,23 кВ фид. №1 ТП 10/0,23 кВ 060 от опоры № 1 до опоры № 7; • замену существующего провода А-16 на провод марки СИП-2 на участке ВЛ 0,23 кВ фид. №1 ТП 10/0,23 кВ 060 от опоры № 1 до опоры № 7; • строительство участка ВЛ 0,23 кВ от опоры № 7 ВЛ 0,23 кВ фид. №1 до границы земельного участка заявителя. Ориентировочная протяженность реконструируемого участка ВЛ 0,23 кВ фид. №1 ~ 0,24 км;ориентировочная протяженность строящегося участка ВЛ 0,23 кВ фид. №1 ~ 0,04 км;
5 | Бологовский | Выползовское с/п, д.Трубичино | 40755340 | • строительство участка ВЛ 0,4 кВ от опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ фид.№1 ТП 6/0,4 кВ 020 до земельного участка заявителя.Ориентировочная протяженность строящегося участка ВЛ 0,4 кВ ~ 0,4 км