## Лист1
Приложение №1 к ЛОТу ТП17
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Лихославльский | д. Покровка | 40878075,40878073,40872912,40873369 | • Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 408 ВЛ-10кВ фид.№21 ПС 110/35/10кВ Лихославль до проектируемой КТП-10/0,4 ориентировочной протяженностью 0,92 км проводом марки АС-50 на ж/б опорах по существующей трассе ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП 10/0,4кВ «Анжиково-Покровка» до деревни Покровка. • Демонтаж существующей ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП 10/0,4кВ «Анжиково-Покровка» от опоры №1 до опоры №17. • Строительство новой КТП 10/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА ближе к центру нагрузки д. Покровка вблизи опоры №17 существующей ВЛ-0,4кВ с учетом присоединения нагрузки ООО «КХ Царева» договор № 40873369 – 15 кВт, Чуклинова Ю.Б. договор № 40878073 – 15кВт, Чуклинова А.Ю. договор № 40878075-15кВт • Перезавести существующую ВЛ-0,4кВ на проектируемую КТП-10/0,4кВ • Реконструкцию существующей ВЛ-0,4кВ от опоры №18 до опоры №20 с довесом одного фазного провода А-25(длина реконструируемого участка ориентировочно 0,08 км), от опоры №20 до опоры №23 довес двух фазных проводов (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,12км). • Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №19 существующей ВЛ-0,4кВ до границ участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,07 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
2 | Лихославльский | д. Рычково | 40727493,40731049, | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ «д. Рычково» новым фидером до земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,4 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
3 | Лихославльский | д. Вёски | 40408005,40801792,40779366 | • Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 до границ участка заявителя с монтажом провода марки СИП-2 сечением не менее 35 мм 2 на ж/б опорах протяженностью 0,07км. • Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№3 на участке от опоры №13 до опоры № 19 с дополнительным подвесом двух фазных проводов АС-35 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,12км) Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом
4 | Лихославльский | п. Крючково | 40324786,40358820,40436690,40537719,40548389,40847319 | · Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ЗТП 10/0,4кВ-63кВА «Мастерские-Крючково» до земельного участка заявителя протяженностю 0,4км
5 | Лихославльский | с. Ильинское | 40340056 | • Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до границ участка заявителя 0,36км.
6 | Торжокский | д.Крюково | 40995651,40905812,40735954,40737748,40738670,40735901,40737640,40737664,40737993,40737923,40737644,40856376,40855220,40855370,40856376,40856403,40856387,40856364,40855380,40855391,40856695,40856769,40856706,40854924,40891736,40894143,40901221,40901222,40924795,40930263,40943796,40987505 | 1.1.1. В проекте предусмотреть: реконструкцию с увеличением протяжённости ВЛ-10 кВ ф. №14 (Б. Киселёнка) от ПС 35/10кВ Будово, от опоры № 82АК до проектируемой ТП в районе СНТ Железнодорожник и Лесовик проводом СИП-3 сечением 50 мм2 протяженностью 0,8 км. На участке от КТП 10/0,4кВ №565 (Крюково-дачи) до опоры №12 ВЛ-0,4кВ ф. «№2» от КТП 10/0,4кВ №565 (Крюково-дачи) предусмотреть прохождение ВЛ-10 кВ по трассе существующей ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и подвесом существующего провода СИП-2 (протяженность участка совместного подвеса ≈ 0,4 км). 1.1.2. Строительство новой КТПК 10/0,4кВ с трансформатором ориентировочной мощностью 250 кВА. Мощность трансформатора определить проектом с учетом присоединяемых мощностей Синькова Ю.В.-5кВт, Бруевой Е.Н.-5кВт, Чижова Ю.В.-5кВт, Мякинина В.В.-5кВт, Бруева Н.П.-5кВт, Елина Н.П.-5кВт, Васильевой А.В.-5кВт, Белова А.В.-5кВт, Алексеевой В.А.-5кВт, Ивановой О.М.- 5кВт, Петровой О.В.-5кВт. Фроловой С.Д.-15кВт, Емельянова В.А.-5кВт, Саблина В.В.-15кВт, Дубровского А.В.-15кВт, Жасмин А.А.-15кВт и с учетом последующего присоединения других участков СНТ, а также с переводом мощности по ранее заключенным договорам ТП Борисовой Н.Е. №40737993 от 13.06.2013г.; Горонковой Н.Е. №40737640 от 10.06.2013г.; Дзелинской О.П. №40735954 от 06.06.2013г.; Жукова А.Д. №40737923 от 19.06.2013г.; Каспарова В.А. №40748079 от 04.07.2013г.; Кузнецовой Г.А. №40735901 от 10.06.2013г.; Лазаревой Н.Т. №40738670 от 10.06.2013г.; Новикова О.Ю. №40814388 28.10.2013г.; Сазонова А.В. №40737644 от 20.06.2013г.; Сорокиной В.А. №40737664 от 10.06.2013г.; Шинкарева В.Н. №40737748 от 07.06.2013г.; Смирновой Н.А. №40760816 от 05.08.2013г. 1.1.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. «№1» совместным подвесом с проектируемой ВЛ-10 кВ к проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ участков заявителей СОТ Железнодорожник (№37, 36, 35, 38, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 52, 51, 53, 54) проводом СИП-2 на ж/б опорах суммарной ориентировочной протяженностью 0,42 км (из них 0,17 км магистраль линии совместным подвесом с ВЛЗ 10 кВ; 0,25 км отпайки линии). 1.1.4. Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. «№2» от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ участков заявителей СОТ Железнодорожник (№1, 5, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34), а так же заявителя по адресу Тверская область, Торжокский р-н, с/п Будовское, д. Прутня, д.5 проводом СИП-2 на ж/б опорах суммарной ориентировочной протяженностью 1,05 км (из них 0,2 км магистраль линии; 0,85 км отпайки линии). 1.1.5. Строительство ВЛ-0,4кВ ф. «№3» от проектируемой ТП 10/0,4кВ до границ участков заявителей СОТ Лесовик (№33, 32, 30, 24, 25, 21, 15, 7, 6, 3, 1) проводом СИП-2 на ж/б опорах ориентировочной протяженностью 0,48 км (из них 0,15 км магистраль линии; 0,33 км отпайки линии).