## Титул
Приложение №1
к договору подряда
№_____________ от _______20__г.
Публичное акционерное общество
"Россети Центр и Приволжье"
филиал "Рязаньэнерго "
ПОДРЯДЧИК |  |  | ЗАКАЗЧИК
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго"
А.И. Лопатин
| 2022 г. |  |  | 2022г.
Техническое задание
на расчистку трассы ВЛ 35-110 кВ от ДКР в пределах охранных зон ВЛ для нужд филиала "Рязаньэнерго"
г.Рязань
2022

## Требования по вып
1. Общая часть
1.1 В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» (далее – Заказчик) производится закупка работ по расчистке охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1.2. Закупка производится на основании утверждённой годовой и многолетней программы технического обслуживания и ремонта.
1.3. Исполнитель работ определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
1.4. Все условия выполнения работ по расчистке и расширению трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР) определяются и регулируются договором, заключённым Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры (далее – Подрядчик).
2. Предмет конкурса
2.1. Работы по расчистке и расширению трасс ВЛ от ДКР должны быть выполнены в объёме:
Вид работы | Год проведения работ
2023
Расчистка просек ВЛ от ДКР в пределах ширины существующей охранной зоны*, га. | 767.744
Расширение просек ВЛ в пределах ширины существующей охранной зоны**, га/деревьев. | 0
* - под расчисткой понимается работа по поддержанию существующей ширины просек ВЛ (в пределах границ охранных зон) в безлесном состоянии путём выборочной или сплошной вырубки деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР), в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ, а также вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60° от горизонтальной плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, высота которых по прямой превышает расстояние до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра (с утилизацией порубочных остатков).
** - под расширением понимается работа по увеличению существующей ширины просек ВЛ (до границ охранных зон) путём выборочной или сплошной вырубки деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности (с утилизацией порубочных остатков).
2.2. Объёмы и сроки работ на планируемый год должны быть выполнены согласно данным Таблицы 2 к ТЗ.
Объекты с указанием пролетов выполнения работ, сроки начала и окончания работ на послудующие за планируемым годы будут определены по итогам осмотров в течении планируемого года и направлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате Таблицы 2 к ТЗ.
3. Общие технические требования
3.1. Детализация объемов работ представлена в Таблице 2 к ТЗ. | Детализация объемов работ представлена в Приложении № 1 к ТЗ.
3.2. Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе: | Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе:
– постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417;
– Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст.43-46 ЛК РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604;
– Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607;
– Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 01.08.2011 № 337;
– Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013);
– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;
– Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда России от 15.12.2020 г. N 903н ;
– Правила устройства электроустановок (действующее издание);
– Инструкция по охране труда для вальщика леса и лесоруба, утвержденная Минтрудом России 11.05.2004;
– приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41009);
– Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Рослесхоза РФ от 10.06.2011 года № 223;
– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 14 «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров за проведение кадастровых работ Федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана»;
– приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;
– приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;
– постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
– Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями);
– Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям СТО 34.01-30.1-001-2016.
3.3. В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок. | В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок.
3.4. Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено. | Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено.
3.5. Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА. Затраты, связанные со всеми этапами оформления документов, оплачиваются Подрядчиком и входят в цену договора подряда. | Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА.
4. Технические требования к расчистке просек ВЛ от ДКР
4.1. По настоящему ТЗ Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке и расширению просек ВЛ в объеме согласно данным таблицы 2 к ТЗ путем сплошной вырубки деревьев, мелколесья и ДКР в пределах охранной зоны ВЛ , а также вырубку отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60⁰ от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра, с последующей утилизацией порубочных остатков и сдать результаты работ комиссии Заказчика.
В объем работ по расчистке и расширению, существующей ОЗ ВЛ, осуществляемых Подрядчиком включены:
– уведомление лесничеств о проведении рубок в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденными приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223;
– расчистка и расширение (сплошная вырубка деревьев, мелколесья и ДКР) на площади в соответствии с таблицей 2 к ТЗ в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ.
– вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60 от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
– уборка на площади, где проводилась расчистка, трелевка, вывоз срубленной древесины до мест складирования и ее охрана до даты реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
– очистка мест рубок от порубочных остатков производится методом, согласованным с органами лесного хозяйства: укладка порубочных остатков в волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период; разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий; укладка и оставление на перегнивание на месте рубки. Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно;
– фотофиксация выполненных работ (фото пролета до и после выполнения работ).
Способ выполнения работ должен соответствовать указанному в таблице 2 к ТЗ:
1) Ручной способ - расчистка и расширение трассы от деревьев, мелколесья и ДКР вручную с применением механизмов (бензопил, кусторезов и т.п.).
2) Механизированный способ – расчистка и расширение трассы от деревьев, мелколесья и ДКР с помощью передвижных установок (бульдозеров, мульчеров и т.п.) с последующей утилизацией стволов и порубочных остатков, в том числе методом переработки (мульчирования).
5. Требования к выполнению работ
5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в объеме и в сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат работ Заказчику в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации ВЛ. Изменение сроков и календарных объемов, в пределах срока действия договора, выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
5.2. До начала работ Подрядчик совместно Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.
5.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по соблюдению требований НТД (п. 3.2), а также обязательство оформить на себя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешение на ведение лесорубочных работ на конкретных участках, выполнить работы по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию и сдать объекты Заказчику и органам лесного хозяйства с целью получения документального подтверждения соответствия мест рубок требованиям НТД.
5.4. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
5.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
5.6. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
5.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. Проекты производства работ (технологические карты на разработку лесосеки) разрабатываются Подрядчиком и должны быть согласованы с Заказчиком и лесничеством. Комплекс работ по приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию должен производиться в соответствии с действующей НТД.
5.8. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.
Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
5.9. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (тридцати процентов) от общей стоимости/объема работ.
5.10. Способ и технология работ согласовываются с Заказчиком.
5.11. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.
5.12. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
6. Правила контроля и приемки работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
6.3. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями НТД, указанными в п. 3.2. ТЗ. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям НТД и НПА, указанных в п. 3.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п. 3.2. ТЗ.
6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.
6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
6.6. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2. ТЗ.
6.7. Персонал Подрядчика допускается к работам на правах командированного персонала в соответствии с п. XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями от 19.02.2016 № 74н).
7. Экологические и природоохранные требования при производстве работ
7.1. В период пожароопасного сезона и по окончании всех работ, независимо от периода, Подрядчик обязан обеспечить отсутствие в ОЗ ВЛ горючих материалов, очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с требованиями п.21 Правил пожарной безопасности в лесах.
7.2. Комплексное приведение охранных зон ВЛ к нормативному состоянию на землях сельхозугодий должно исключать нарушение плодородного слоя почвы.
7.3. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.
7.4. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.
7.5. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать правила безопасности, согласно действующей НТД и НПА.
8. Сроки выполнения работ
8.1. Выполнение работ должно быть проведено в соответствии со сроками, указанными в таблице 2 к ТЗ.
8.2. Сроки выполнения работ на планируемый год определяются по итогам осмотров в год, предшествующий планируемому.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Подрядчик гарантирует соответствие объектов, на которых производится работа, требованиям НТД на срок не менее 36 месяцев от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение ВЛ вследствие падения деревьев на провода, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.
Начальник службы ЛЭП УВС "Рязаньэнерго" |  | А.Б.Малявин

## Место расп и объем на 20.10.22
Место расположение и характеристика объекта, объем и сроки выполнения работ
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км |  |  | Объём работ | [11 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[9 empty] | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии | Расчистка от ДКР, га | [5 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[11 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  | Ручная бензопилами, га |  |  |  | Механизированная МУЛЬЧЕРОМ гусеничным, га | Ручная / механизированная
[14 empty] | Густая, га | Средняя, га | Редкая, га | Итого, га |  | Итого, га | От 10 до 15 см, шт | От 15 до 20 см, шт | От 25 до 40 см, шт | Более 40 см, шт | Итого, шт. | Итого, га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Рязанский УСЛЭП
1 | Рязанский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ НРТЭЦ-Комбикорм с отп. инв. № 31015 | 110 | VL110-810015 | 0-5, 7-23, 24-25, 28-41, 43-48, 55-59, 63-64, 70-74 | 46 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | г. Рязань | Условная середина (пр.оп. № 36-37) | 20 | 5 | 5 | 0 | 6.2125 | 6.2125 | 12.425 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Овраги
2 | Рязанский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ НРТЭЦ-Центролит инв. № 31016 | 110 | VL110-810019 | 0-21, 23-25, 27-33, 35-37, 38-41, 41-0 | 46 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | г. Рязань | Условная середина (пр.оп. № 20-21) | 10 | 0,3 | 0,3 | 0 | 2.75 | 2.75 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Овраги
3 | Рязанский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ НРТЭЦ-Факел 1 с отп. инв. № 31008 | 110 | VL110-810020 | 0-9, 10-21, 23-25, 27-33, 35-37, 38-41, 40-41А, 41А-0, 41-43, 47-48, 51-56, 56-0, 46-57, 57-59, 60-62 | 46 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | г. Рязань | Условная середина (пр.оп. № 30-31) | 15 | 0,3 | 0,3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Овраги
4 | Рязанский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ Факел-Рязань с отп. , инв. № 31669 | 110 | VL110-810021 | 0-7, 9-20, 21-22, 23-29, 32-34, 35-39, 42-43, 47-49 | 46 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | г. Рязань | Условная середина (пр.оп. № 24-25) | 15 | 0,3 | 0,3 | 0 | 2.0425 | 2.0425 | 4.085 | 0 | 4.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Овраги
5 | Старожиловский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ Гулынки-Чемодановка, инв.№ 31014 | 110 | VL110-810022 | 1-3, 4-5, 7-8, 9-16, 18-19, 24-26, 27-29, 30-32, 37-38, 39-40, 42-51, 52-68, 71-78 | 46 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | Ряз обл., пос. Гулынки | Условная середина (пр.оп. №37-38) | 0 | 13 | 13 | 0 | 6.875 | 6.875 | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Овраги
6 | Рязанский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ НРТЭЦ-Карелино с отп. инв. № 31013 | 110 | VL110-810016 | 0-1, 3-4, 10-23, 24-39, 40-41, 42-45, 52-57, 58-59, 60-61, 65-67, 67-0, 49-68, 69-70, 70-73, 77-78, 83-84 | 46 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | г. Рязань | Условная середина (пр.оп. № 41-42) | 25 | 5 | 5 | 0 | 5.92 | 5.92 | 11.84 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Овраги
7 | Старожиловский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ Гулынки-Истье с отп., инв. № 31013 | 110 | VL110-810023 | 3-9, 10-12, 13-14,15-18, 24-25, 48-49, 52-54, 62-63, 67-68, 71-72, 74-75, 76-83, 86-89, 96-97, 98-99 | 46 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | Ряз обл., пос. Гулынки | Условная середина (пр.оп. №39-40) | 70 | 20 | 20 | 0 | 3.1425 | 3.1425 | 6.285 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Овраги
8 | Старожиловский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ Карелино-Истье с отп., инв. № 31013 | 110 | VL110-810024 | 0-2, 3-5, 6-8, 12-14, 17-18, 22-25, 27-28, 29-30, 33-34, 38-39, 53-55, 60-61, 71-72, 77-78, 82-83, 85-86, 94-96, 110-124, 126-127, 131-133, 135-137, 146-147, 96-148, 148-155, 157-158, 159-166, 169-173, 179-180, 181-182, 184-185 | 46 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | Ряз. обл, Рязанский район | Условная середина (пр.оп. №48-49) | 70 | 20 | 20 | 0 | 5.915 | 5.915 | 11.83 | 0 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Овраги
9 | Рыбновский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ Макеево-Житово, инв. № 31002 | 110 | VL110-810026 | 54-55, 62-66, 67-68, 72-73 | 46 | Ряз.обл,г.Рыбное | Рязанский РЭС, Рыбновский уч. | Условная середина (пр.оп. №67-68) | 30 | 15 | 15 | 0 | 1.0125 | 1.0125 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Овраги
10 | Рыбновский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ Дягилево-Рыбное с отп., инв. № 31004 | 110 | VL110-810034 | 0-1, 2-4, 5-10, 11-14, 15-16, 21-23, 25-26, 37-38, 39-40, 41-42, 44-45, 47-48, 53-54, 55-56 | 46 | Ряз.обл,г.Рыбное | Рязанский РЭС, Рыбновский уч. | Условная середина (пр.оп. №27-28) | 30 | 15 | 15 | 0 | 1.235 | 1.235 | 2.47 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Овраги
11 | Рыбновский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ Дягилево-Истодники, инв. № 31004 | 110 | VL110-810035 | 0-1, 2-4, 5-10, 11-16, 18-19, 21-23, 25-26, 27-33, 37-38, 39-40, 41-42, 44-45, 47-48, 53-54, 56-60, 69-72, 73-75, 76-79, 82-85, 89-90, 93-94, 96-97, 100-103 | 46 | Ряз.обл,г.Рыбное | Рязанский РЭС, Рыбновский уч. | Условная середина (пр.оп. №50-51) | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Овраги
12 | Рыбновский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 110кВ Пущино-Вожа, инв. № 31378 | 110 | VL110-810048 | 2-11, 12-16, 17-18, 34-35, 42-43, 44-45, 50-52, 53-54, 58-59, 64-66, 67-68, 73-74, 75-77, 79-80, 84-86, 92-93, 105-106, 108-109, 111-112, 115-118, 121-122, 124-125, 126-128, 130-131, 134-135, 147-148 | 46 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | г. Рязань | Условная середина (пр.оп. №73-74) | 60 | 20 | 20 | 0 | 3.86 | 3.86 | 7.72 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Овраги
13 | Пронский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 35кВ Новомичуринск-Пронск, инв. № 33904 | 35 | VL035-810004 | 1-2, 10-15, 28-31, 48-49, 52-53, 55-57, 63-64, 79-81, 92-93, 97-101, 104-105, 106-108, 111-112, 115-117 | 35 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | Ряз. обл, Рязанский район, Пронский РЭС | Условная середина (пр.оп. №56-57 | 25 | 10 | 10 | 0 | 1.2625 | 1.2625 | 2.525 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Овраги
14 | Пронский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 35кВ Новомичуринск-Погореловский карьер с отп., инв. № 31376 | 35 | VL035-810005 | 9-15, 28-30, 48-49, 51-53, 55-57, 62-64, 70-72, 77-78, 79-80, 88-89, 90-94, 95-96, 97-99 | 35 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | Ряз. обл, Рязанский район, Пронский РЭС | Условная середина (пр.оп. №39-40) | 25 | 10 | 10 | 0 | 0.9465 | 0.9465 | 1.893 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Овраги
15 | Пронский район | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | ВЛ 35кВ Погореловский карьер-Пронск с отп., инв. № 31029 | 35 | VL035-810006 | 5-6, 13-14, 21-23, 33-35, 39-40, 41-43, 46-47, 48-50, 53-55, 57-59, 63а-63, 63-64, 70-72, 77-78, 79-80, 88-89, 90-94, 95-96, 97-99 | 35 | г. Рязань, ул. Могэс, д.3 | Ряз. обл, Рязанский район, Пронский РЭС | Условная середина (пр.оп. №47-48) | 25 | 10 | 10 | 0 | 0.825 | 0.825 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Овраги
16 | Спасский, Рязанский районы | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | ВЛ 110 кВ Истье - Шелухово с отп., инв. № 11045 | 110 | VL110-820003 | 42-483, 483-495 | 23.5 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 489-490) | 35 | 1 | 1.3 | 0 | 2.9375 | 2.9375 | 5.875 | 0 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | Болота
[6 empty] | 495-0 | 13 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 489-490) | 35 | 1 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | Болота
17 | Спасский, Рязанский районы | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | ВЛ 110 кВ Истье - Парская с отп., инв. № 11045 | 110 | VL110-820004 | 42-483, 483-495 | 23.5 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 489-490) | 35 | 1 | 1.3 | 0 | 2.9375 | 2.9375 | 5.875 | 0 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | Болота
[6 empty] | 495-0 | 13 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 489-490) | 35 | 1 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | Болота
18 | Клепиковский, Рязанский районы | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | ВЛ 110 кВ Клепики - Мох, инв. № 11001 | 110 | VL110-820007 | 2-12, 14-34 | 45 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 59-60 ) | 20 | 6 | 12 | 0 | 12.836 | 12.836 | 25.672 | 0 | 25.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Болота
[6 empty] | 36-52, 60-65, 65-84, 84-95, 95-103, 103-120 | 45 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 59-60 ) | 20 | 6 | 12 | 0 | 14.299 | 14.299 | 28.598 | 37.395 | 65.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | Болота
19 | Касимовский, Рязанский районы | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | ВЛ 110 кВ Шостье-Ашуково, инв. № 281268 | 110 | VL110-820009 | 1-5, 10-35, 36-44 | 23.5 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 63-64 ) | 30 | 10 | 15 | 0 | 9.321 | 9.321 | 18.642 | 0 | 18.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Болота
[6 empty] | 44-54, 55-61, 65-79, 83-88, 89-93 | 45 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 63-64 ) | 30 | 10 | 15 | 0 | 17.773 | 17.773 | 35.546 | 0 | 35.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Болота
[6 empty] | 93-107, 109-127, 127-0 | 45 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 63-64 ) | 30 | 10 | 15 | 0 | 14.175 | 14.175 | 28.35 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Болота
20 | Касимовский, Рязанский районы | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | ВЛ 110 кВ Пителино-Шостье, инв. № 281266 | 110 | VL110-820010 | 132/44-161/15, 162/14-166/10, 167/9-168/8, 171/5-175/1, 175/1-0 | 23.5 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 136-137 ) | 45 | 6 | 20 | 0 | 9.509 | 9.509 | 19.018 | 0 | 19.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Болота
[6 empty] | 100-132/44 | 45 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 136-137 ) | 45 | 6 | 20 | 0 | 18.205 | 18.205 | 36.41 | 0 | 36.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Болота
21 | Клепиковский, Рязанский районы | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Клепики - Соломино, инв. № 281271 | 110 | VL110-820018 | 1-5, 6-9, 9-12, 12-17, 17-19, 19-29, 29-32, 32-34, 34-37, 37-40, 40-60 | 45 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 71-72) | 20 | 5 | 10 | 0 | 8.872 | 8.872 | 17.744 | 25.218 | 42.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Болота
[6 empty] | 60-62, 62-73, 80-93, 99-102/42 | 45 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 71-72) | 20 | 5 | 10 | 0 | 0.846 | 0.846 | 1.692 | 16.677 | 18.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | Болота
[6 empty] | 102/42-103/41, 109/35-110/34, 110/34-113/31, 114/30-117/27, 118/26-119/25, 119/25-130/14,131/13-132/12, 132/12-143/1, 143/1-0 | 23.5 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 71-72) | 20 | 5 | 10 | 0 | 3.343 | 3.343 | 6.686 | 6.326 | 13.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | Болота
22 | Касимовский, Рязанский районы | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | ВЛ 110 кВ Сабурово - Ермишь, инв. № 281258 | 110 | VL110-820022 | 1/93-31 | 45 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 33-34) | 45 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.927 | 36.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | Овраги
[6 empty] | 31-66, 76-78 | 45 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 33-34) | 45 | 4 | 20 | 0 | 21.915 | 21.915 | 43.83 | 0 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | Овраги
23 | Клепиковский район | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | ВЛ-35 кВ Алексеево-Малахово, инв. № 11008 | 35 | VL035-820001 | 29-39, 39-46, 46-52, 52-57, 57-63, 63-64 | 34 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 31-32) | 50 | 12 | 25 | 0 | 9.479 | 9.479 | 18.958 | 11.478 | 30.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | Болота
[6 empty] | 1-4, 5-10, 11-19, 19-29 | 34 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 31-32) | 50 | 12 | 25 | 0 | 2.465 | 2.465 | 4.93 | 13.59 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Болота
24 | Клепиковский район | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | ВЛ 35 кВ Малахово - Кочемары, инв. № 11011 | 35 | VL035-820012 | 1-4, 7-11, 11-13, 13-19, 19-26, 26-29 | 34 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 43-44) | 60 | 15 | 30 | 0 | 5.158 | 5.158 | 10.316 | 9.367 | 19.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Болота
[6 empty] | 29-46, 46-49, 49-54, 54-61, 61-68, 68-75, 75-79, 83-88/87 | 34 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 43-44) | 60 | 15 | 30 | 0 | 7.893 | 7.893 | 15.786 | 34.112 | 49.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Болота
25 | Касимовский район | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | ВЛ 35 кВ Лашма - Телебукино, инв. № 281254 | 35 | VL035-820024 | 1/56-2, 3-16, 20-25 | 34 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. № 21-22) | 30 | 2 | 15 | 0 | 4.8295 | 4.8295 | 9.659 | 0 | 9.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | Овраги
[6 empty] | 27-31, 35-36, 37-42, 42-0 | 18.5 | г. Рязань, ул. Касимовское ш., д. 3 |  | Условная середина (пр.оп. № 21-22) | 30 | 2 | 15 | 0 | 0.916 | 0.916 | 1.832 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | Овраги
Скопинский УСЛЭП
1 | Кораблинский и Сапожковский районы | г. Скопин, ул. Ленина, д. 152А | ВЛ 35 кВ Пустотино - Канино инв. № 3003029 | 35 | VL035-830006 | 1-2, 3-4, 7-10, 11-12, 13-25, 34-38, 58-79, 81-90, 91-106, 107-110, 121-123, 124-126, 128-131, 133-137, 143-147, 149-150, 154-155 | 33 | г.Скопин, ул.Ленина, 152 | Кораблинский, Сапожковский РЭС | Условная середина (пр.оп. № 76-77) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.005 | 18.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
2 | Ухоловский район | г. Скопин, ул. Ленина, д. 152А | ВЛ 110 кВ Зорино - Сараи инв. № 3003033 | 110 | VL110-830009 | 27-28, 46-47, 55-56 | 42,5 | г.Скопин, ул.Ленина, 152 | Ухоловский, Сараевский РЭС | Условная середина (пр.оп. № 32-33) | 15 | 5 | 15 | 0 | 0.1575 | 0.1575 | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Овраги
2 | Ухоловский и Сараевский районы | г. Скопин, ул. Ленина, д. 152А | ВЛ 110 кВ Зорино - Сараи инв. № 3003034 | 110 | VL110-830009 | 63-64, 75-76, 84-89, 90-91, 92-93, 94-95, 97-98, 100-101, 103-104, 106-107, 108-109, 111-112, 116-138, 139-141, 146-147, 150-151, 183-184 | 42,5 | г.Скопин, ул.Ленина, 152 | Ухоловский, Сараевский РЭС | Условная середина (пр.оп. № 84-85) | 15 | 5 | 15 | 0 | 13.87 | 13.87 | 27.74 | 0 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Овраги
3 | Александроневский район | г. Скопин, ул. Ленина, д. 152А | ВЛ 110 кВ Невская - Первомайская инв. № 3002988 | 110 | VL110-830020 | 0-1, 11-12, 14-32, 33-36, 41-42, 45-51, 52-53, 56-57, 60-61, 66-67, 69-71, 77-81, 82-83, 86-89, 100-101, 104-107, 108-111, 112-114 | 42,5 | г.Скопин, ул.Ленина, 152 | Новодеревенский участок РЭС | Условная середина (пр.оп. № 56-57) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5.3035 | 5.3035 | 10.607 | 0 | 10.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Овраги
Сасовский УСЛЭП
1 | Ермишинский район | г. Сасово, ул. Горького, д. 1В | ВЛ-110кВ Ермишь-Восход, инв.№ 300005 | 110 | VL110-840007 | 1-2, 3-8, 23-27, 93-97, 104-105, 109-111 | 46 | г. Сасово, ул. Горького, д. 1В | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №93-94) | 50 | - | 5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Болота, овраги
2 | Сасовский район | г. Сасово, ул. Горького, д. 1В | ВЛ-110кВ Кустаревка-Теплый Стан, инв.№ 308494 | 110 | VL110-840016 | 36-73 | 46 | г. Сасово, ул. Горького, д. 1В | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №55-56) | 40 | - | 10 | 0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 3.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Болота
3 | Сасовский район | г. Сасово, ул. Горького, д. 1В | ВЛ-110кВ Сасово-Свобода, инв.№ 308022 | 110 | VL110-840014 | 194-231 | 46 | г. Сасово, ул. Горького, д. 1В | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №215-216) | 40 | - | 10 | 0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 3.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Болота
4 | Пителинский район | г. Сасово, ул. Горького, д. 1В | ВЛ-110кВ Пителино-Николаевка, инв.№ 307856 | 110 | VL110-840003 | 36-62 | 46 | г. Сасово, ул. Горького, д. 1В | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №48-49) | 40 | - | 5 | 0 | 9.75 | 9.75 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Болота, овраги
5 | Шацкий район | г. Сасово, ул. Горького, д. 1В | ВЛ-35кВ Ямбирно-Желланное, инв.№ 300007 | 35 | VL110-840012 | 20-21, 48-60, 62-65, 67-96, 98-99, 100-104, 112-123 | 33 | г. Сасово, ул. Горького, д. 1В | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №82-83) | 60 | - | 10 | 0 | 5.725 | 5.725 | 11.45 | 16 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Болота, овраги
Итого | [13 empty] | 0 | 266.0245 | 266.0245 | 532.049 | 235.695 | 767.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 1
Приложение № 1 к техническому заданию
Единичные усредненные объемы работ.
Физические объемы работ по расчистке от ДКР и вырубке деревьев принимаются усредненными и не зависят от густоты кустарника и диаметра деревьев в отдельных пролетах каждой конкретной ВЛ.
3.1. Усредненный объем работ по ручной расчистке 1 га просеки ВЛ 6-110 кВ бензопилой
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную бензопилой при средней заросли | га | 0.5
2 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную бензопилой при редкой заросли | га | 0.5
3 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007).
3.2. Усредненный объем работ по механизированной расчистке 1 га просеки ВЛ 6-110 кВ катком-кусторезом
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей катком-кусторезом | га | 1
2 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: менее 31 | га | 0.2
3 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: от 31 до 63 | га | 0.8
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по механизированной расчистке 1 га просеки ВЛ 35-110 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей навесным кусторезом | га | 1
2 | Механизированная подборка валков и сгребание кустарника в кучи после расчистки трассы кусторезом | га | 0.2
3 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: от 31 до 63 | га | 0.8
4 | Утилизация порубочных остатков | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по вырубке деревьев 1 га просеки ВЛ 6-10 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Валка деревьев диаметром 100–150 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 245
2 | Валка деревьев диаметром 150–200 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 108
3 | Валка деревьев диаметром 250–400 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 29
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по вырубке деревьев 1 га просеки 35-110 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Валка деревьев диаметром 100–150 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 245
2 | Валка деревьев диаметром 150–200 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 108
3 | Валка деревьев диаметром 250–400 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 29
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007). Утилизацию порубочных остатков рекомендуется выполнять методом измельчения.