## Вариант2
Приложение к ТЗ
Форма ориентировочного расчета физических объемов работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов
Ориентровочный расчет физического объема работ к ТУ: ООО «Трансстроймеханизация» заявленной максимальной мощностью 1021,66 кВт по 2 категории надежности, договор №41493157 от 4.08.2017
Ориентировочные характеристики объемов работ по ВЛ
№ п/п | Характеристики обемов работ по SAP |  | Вид работ |  | Длина линии, км | Напряжение, кВ | Марка провода, кабеля |  |  | Сечение провода, мм 2 | Количество цепей |  |  | Процент заменяемых опор (для реконструкции с частичной заменой опор), % | Вид опор, для ВЛ с разными типами опор указывается в каждой графе тип опор (анкерные или промежуточные) |  |  |  | Секционирующий разъединитель, шт. |  | Реклоузер, шт. | Ввод в здание, шт. | Номер пункта ТЗ (раздел 2)
| Номер мероприятия | Элемент структурного плана проекта (СПП элемента) | новое строительство | реконструкция |  |  | неизолированный | изолированный или защищенный | самонесущий кабель |  | 1 | 2 | подвес доп. проводов, в т.ч. ВОЛС |  | металлические решетчатые | многогранные металлические | ж/б | деревянные | РЛР (РЛК) | ПРВТ
1 | VL0000000059853 | Z69-TP41493157.01 | * |  | 1.1 | 6 |  | * | * | 185 |  | * |  |  |  |  | * | [5 empty] | 2.1.9.
Ориентировочные характеристики объемов работ по КЛ
№ п/п | Характеристики обемов работ по SAP |  | Вид работ |  | Длина линии, км | Напряжение, кВ | Материал токоведущей жилы |  | Изоляция кабеля |  | Сечение кабеля, мм2 | Количество кабелей в траншее, шт | Способ прокладки, длина, км |  |  |  | Примечание | Номер пункта ТЗ (раздел 2)
| Номер мероприятия | Элемент структурного плана проекта (СПП элемента) | новое строительство | реконструкция |  |  | медь | алюминий | сшитый полиэтилен | бумажно-масляная |  |  | в траншее | в трубе | ГНБ | прокол
1 | KL0000000005810 | Z69-TP41493157.02 | * |  | 2.6 | 6 |  | * | * |  | 185 | 2 | 2.2 | 0.1 | 0.3 |  | использование самонесущего кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с несущим тросом, предназначенного для различных условий прокладки (в воздухе и в земле) | 2.1.9.
2 | KL0000000005811 | Z69-TP41493157.03 | * |  | 2.3 | 6 |  | * | * |  | 185 | 2 | 2.2 | 0.1 |  |  | использование самонесущего кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с несущим тросом, предназначенного для различных условий прокладки (в воздухе и в земле) | 2.1.9.
Ориентировочные характеристики объемов работ по ПС 35-110 кВ
№ п/п | Характеристики обемов работ по SAP |  | Вид работ |  | Вид ПС |  | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА | Схема РУ на стороне |  |  | Количество присоединений/отходящих ВЛ |  |  | Перечень прочих работ при реконструкции |  |  | Номер пункта ТЗ (раздел 2)
| Номер мероприятия | Элемент структурного плана проекта (СПП элемента) | новое строительство | реконструкция | закрытая | открытая |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
1 | PS0000000000866 | Z69-TP41493157.04 |  | * | * |  | 6 | [6 empty] | 1 | 2.1.7. На 1 системе шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино на месте демонтируемой ячейки № 39 монтаж новой ячейки с вакуумным выключателем, двумя шинными разъединителями 6 кВ, линейным разъединителем 6 кВ, трансформаторами тока 6 кВ, РЗА на микропроцессорной базе и учетным комплексом электроэнергии с возможностью подключения к АСКУЭ. Новое оборудование подключить к существующему устройству телемеханики, к комплектам АЧР и ЧАПВ |  |  | 2.1.7.
2 | PS0000000000867 | Z69-TP41493157.05 | * |  | * |  | 6 | [6 empty] | 1 | 2.1.9. На 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино установка новой линейной ячейки 6 кВ, укомплектованной выкатным элементом с вакуумным выключателем с РЗА на микропроцессорной базе, трансформаторами тока 6 кВ, дуговой защитой с использованием микропроцессорных устройств и учетным комплексом электроэнергии с возможностью подключения к АСКУЭ. Новую линейную ячейку 6 кВ подключить к существующему устройству телемеханики, к комплектам дуговой защиты, АЧР и ЧАПВ. |  |  | 2.1.8.
3 | OT0000000004747 | Z69-TP41493157.06 |  | * |  | * | 110 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2.1.1. В ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино на присоединениях 110 кВ: Калининская 1 (ВЛ 110 кВ Калининская – Редкино I цепь с отпайками) и Калининская 2 (ВЛ 110 кВ Калининская – Редкино II цепь с отпайками) замена существующих высокочастотных заградителей связи в фазах А, В на высокочастотные заградители связи с большим номинальным током. 2.1.2. В ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино на присоединениях 110 кВ: Калининская 1 (ВЛ 110 кВ Калининская – Редкино I цепь с отпайками) и Калининская 2 (ВЛ 110 кВ Калининская – Редкино II цепь с отпайками) замена существующих выносных трансформаторов тока 110 кВ в фазах А, В, С на трансформаторы тока с большим номинальным током. 2.1.3. В ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино на присоединениях 110 кВ: Калининская 1 (ВЛ 110 кВ Калининская – Редкино I цепь с отпайками) и Калининская 2 (ВЛ 110 кВ Калининская – Редкино II цепь с отпайками) демонтаж встроенных в выключатели трансформаторов тока. 2.1.4. В ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино на присоединении ОВ 110 кВ установка выносных трансформаторов тока 110 кВ в фазах А, В, С и демонтаж встроенных в выключатель трансформаторов тока. 2.1.5. Реконструкция токовых цепей релейной защиты присоединений 110 кВ: Калининская 1 (ВЛ 110 кВ Калининская – Редкино I цепь с отпайками), Калининская 2 (ВЛ 110 кВ Калининская – Редкино II цепь с отпайками) и ОВ-110 кВ с переключением их на вновь устанавливаемые выносные ТТ 110 кВ, в том числе реконструкция перевода токовых цепей ДФЗ присоединений 110 кВ Калининская 1 и Калининская 2 на ОВ 110 кВ. 2.1.6. На ПС 110/35/6 кВ Редкино замена существующей дифференциальной защиты шин 110 кВ на шкаф дифференциальной защиты шин 110 кВ на микропроцессорной базе с переводом на него всех присоединений 110 кВ и с реализацией функции УРОВ присоединений 110 кВ: Калининская 1 (ВЛ 110 кВ Калининская – Редкино I цепь с отпайками), Калининская 2 (ВЛ 110 кВ Калининская – Редкино II цепь с отпайками) и ОВ-110 кВ. |  |  | 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.