| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора – главный инженер

ПАО «МРСК Центра»

________________ А.В. Пилюгин

«_____» _________________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку проходных комплектных трансформаторных подстанций

(ТП КТП-К/ВК-160-10/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11).

Лот №

- Общая часть.

ПАО «МРСК __________________» (далее - Заказчик) производит закупку комплектных трансформаторных подстанций (ТП КТП-К/ВК-160-10/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11).

2.   Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку комплектных трансформаторных подстанций на склад получателя – филиала ПАО «МРСК ________________.

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки, не более* | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 | 1 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные КТП должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование |  |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  | проходная |  |
| Конструктивное исполнение |  |  |  | киосковая |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  | 10(6)/0,4 (выбрать в соответствии с проектом) |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | У1/УХЛ1 (выбрать в соответствии с проектом) |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  | IP 34 |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | да |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 1 |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  | кабельный |  |
| Тип ввода НН |  |  |  | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУ ВН |  | нет |  |
|  |  | в РУ НН |  | нет |  |
| Маслоприемник |  |  |  | нет |  |
| Окраска |  |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом Заказчика |  |
| Логотипы |  |  |  | на дверях КТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом |  |
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  |  | внутренние запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 10 и 0,4 кВ |  |
| Двери |  |  |  | крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение |  |
| Блокировочные устройства |  |  |  | да (блокировка привода заземляющих ножей выключателей нагрузки, блокировка открывания дверей отсеков РУ ВН при включенных выключателях нагрузки) |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | масляный герметичный |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 160 |  |
| Частота, Гц |  |  |  | 50 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 10 |  |
|  |  |  | НН | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Y/Zн-11 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |  |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  | 300 |  |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  | 2350 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  |  |  | У3 |  |
| Требования к электрической прочности |  |  |  | ГОСТ 1516.1 |  |
| Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные устройства |  |  |  | маслоуказатель, термометр, клапан сброса давления |  |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  |  |  | 12 |  |
| Срок службы, лет |  |  |  | 30 |  |
| Присоединение к шинам |  |  |  | зажимы АШМ |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |
| Исполнение РУ ВН |  |  |  | РУ ВН на базе камер КСО (2 шт.) с выключателями нагрузки на каждое присоединение 10 кВ. Камера КСО с выключателем нагрузки и предохранителями 10 кВ на присоединение силового трансформатора |  |
| Тип коммутационных аппаратов |  |  |  | выключатели нагрузки ВНА-10 на 2 кабельных присоединения и присоединение силового трансформатора |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  | предохранитель |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  | 20 |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | 12,5 |  |
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  |  | 20 |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  |  | 51 |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  | ОПН |  |
| Ошиновка 10 кВ |  |  |  | алюминиевые шины |  |
| Изоляция 10 кВ |  |  |  | фарфоровые опорные изоляторы |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |
| Ошиновка 0,4 кВ |  |  |  | изолированные алюминиевые шины |  |
| Изоляция 0,4 кВ |  |  |  | фарфоровые опорные изоляторы |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  | ОПН |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  | 5 |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  | 250 |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным/электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик (выбрать в соответствии с проектом) |  |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  | 1 | 2 |
|  | Номинальный ток, А |  |  | 160 | 100 |
|  | Резерв |  |  | предусмотреть возможность расширения на 3 линии |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  |  | класса точности не ниже 0,5S, неразборного исполнения, не требующий ремонта и обслуживания. Наличие интерфейса RS-485. |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  | класса точности не ниже 0,5S, неразборного исполнения, не требующий ремонта и обслуживания, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  | да |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) | Номер линии |  |  | 1 | 2 |
|  | Резерв |  |  | предусмотреть монтажную панель для приборов учета резервных линий |  |
|  | счетчик электрической энергии |  |  | счетчик электрической энергии класса точности не ниже 0,5S, неразборного исполнения, не требующий ремонта и обслуживания. Наличие интерфейса RS-485 |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  | класса точности не ниже 0,5S, неразборного исполнения, не требующий ремонта и обслуживания, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  | да |  |
| Передача данных АСУЭ |  |  |  | Промышленный GPRS-терминал с гальванически изолированным интерфейсом RS-485 c аппаратным таймером перезагрузки. В комплекте с блоком питания и антенной |  |
| Требование к АСТУ |  |  |  | - Контроль наличия напряжения пофазно на отходящих фидерах 0,4 кВ; - Контроль открытия двери (-ей) КТП; - Контроль открытия двери шкафа учета. |  |
| Тип АСУЭ филиала |  |  |  | ПО «Пирамида-сети» |  |

- Общие требования

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК _______________» по допуску оборудования, материалов и систем;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «МРСК _____________».

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК ___________» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия».

ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1».

ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

ГОСТ 12.2.024-87 «ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки КТП.

- КТП в сборке;

- силовой трансформатор;

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей трансформатора.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

6. Правила приемки КТП

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК _______» и ответственными представителями Поставщика, при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям |  | Рыбников Д.А. |
| --- | --- | --- |
| Начальник Департамента по логистике и материально-техническому обеспечению |  | Солянин Р.В. |