| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2090358 |

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер    филиала

ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

Истомин В.И.   _____________

«  19  » января 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силового кабеля АПвПу 1x240/35-10.

- Технические требования к продукции.

1.1 Технические данные кабеля должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименова-ние кабеля | Технические требования и характеристики кабеля |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АПвПу 1x240/35-10 | - Номинальное напряжение, кВ – 10 |  |
|  |  | - Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее – 12 |  |
|  |  | - Число жил - 1 |  |
|  |  | - Номинальное сечение токоведущей жилы, мм2 – 240 |  |
|  |  | - Материал жилы - алюминий |  |
|  |  | - Исполнение жилы – круглая многопроволочная уплотнённая |  |
|  |  | - Материал экрана по жиле – экструдированный электропроводящий сшитой полимерной композиции |  |
|  |  | - Материал изоляции токоведущей жилы - сшитый полиэтилен |  |
|  |  | - Материал экрана по изоляции – экструдированный электропроводящий сшитой полимерной композиции |  |
|  |  | - Разделительный слой – из электропроводящей бумаги или электропроводящей синтетической ленты |  |
|  |  | - Экран - из медных проволок, скреплённых медной лентой |  |
|  |  | - Сечение экрана, мм2 – 35 |  |
|  |  | - Разделительный слой – из электропроводящей бумаги или электропроводящей синтетической ленты |  |
|  |  | - Алюмополимерная лента – круглая проволока или лента из алюминия либо его сплава |  |
|  |  | - Материал оболочки - полиэтилен высокой плотности |  |
|  |  | - Допустимая температура нагрева токопроводящих жил, С – 90 |  |
|  |  | - Монтаж без предварительного подогрева при температуре не ниже, °С – минус 20 (по ГОСТ 55025-2012, п.10.9) |  |
|  |  | - Радиус изгиба кабелей (наружных диаметров) – 15 (7,5*) *при использовании специального шаблона при монтаже |  |
|  |  | - Электрическое сопротивление постоянному току при 20°С не более, Ом/км: для жилы – 0,125 (по ГОСТ 22483-2012 табл.4); для экрана из меди – 0,542 (по ГОСТ 55025-2012, табл.8) |  |
|  |  | - Диаметр кабеля, мм – 36,6 |  |
|  |  | - Строительная длина кабеля, м, не менее – 350 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | -60 |
| Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С |  |  | до 98% |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 60 |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 30 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |
| - защитные покровы кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006-72 - материалы и конструкция кабелей с пластмассовой изоляцией должны соответствовать п. 5.2.1. ГОСТ Р 55025-2012 - номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение жил, наружный диаметр и расчетная масса кабеля должны соответствовать: МЭК 60502-2:2014 (для кабелей из сшитого полиэтилена) - на поверхности наружной оболочки кабелей не должно быть вмятин, трещин, пузырей, выводящих толщину оболочки за предельные отклонения - поставляемый кабель должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. |  |  |  |

1.2. Закупаемая длинна кабеля – 300 м.

- Общие требования.

2.1 К поставке допускается кабель, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- кабель, впервые поставляемый для нужд ПАО «МРСК Центра», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- кабель, не использовавшийся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки кабеля) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2 Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку кабеля для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

2.3 Кабель должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия»;

- ГОСТ 22483-2012 «Жилы токпроводящие для кабелей, проводов и шнуров»

- МЭК 60287 «Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки»

- МЭК 60502-2:2014 «Силовые кабели с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальные напряжения от 1 кВ (Um=1,2 кВ) до 30 кВ (Um=36 кВ). Часть 2. Кабели на номинальное напряжение от 6 кВ (Um=7,2кВ) до 30 кВ (Um=36кВ).

- ГОСТ Р МЭК 60986-2009 «Предельные температуры электрических кабелей на номинальные напряжения от 1 кВ (Um=1,2 кВ) до 30 кВ (Um=36 кВ) в условиях короткого замыкания»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

2.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения кабеля должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабеля, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 18690, ГОСТ Р 55025-2012. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается наматывать кабели с пластмассовой оболочкой в бухты. Концы кабелей должны быть заделаны в соответствие с ГОСТ 18690. Длина нижнего конца кабеля, выведенного за щеку барабана, должна быть не менее 0,1 м.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Способ укладки и транспортировки кабеля должен предотвращать его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5 Каждая партия кабеля должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ Р 55025-2012.

2.6 Срок изготовления кабеля должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый кабель должна распространяться не менее чем на 60 месяцев (для кабелей с пластмассовой изоляцией). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода кабеля из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Кабель должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки кабеля должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый кабель, на русском языке.

Маркировка кабеля должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82, ГОСТ Р 55025-2012.

Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку или обозначение цифрами. Маркировка расцветкой должна быть устойчивой, нестираемой и различимой. Маркировка цифрами производится печатанием или тиснением и должна быть отчетливой.

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте, или барабане должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- масса брутто/нетто, кг (для барабана/бухты);

- дата изготовления (год, месяц);

- номер барабана или бухты;

- штамп технического контроля на ярлыке.

По всем видам кабеля Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого кабеля.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия кабеля должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Требования к доставке продукции.

Адрес доставки: 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «Россети Центр» (филиал «Курскэнерго»).

Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

- Срок поставки продукции.

Продукция должна быть поставлена в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

Заместитель главного инженера по УПА                                       Муратов А.А.