## Перечень объектов
Приложение № 3 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[15 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [10 empty] | 17
2019 |  | Закольцовка | ГОРЕЛЬСКИЙ 5, ТАТАНОСКИЙ 02,07 | все | [5 empty] | 0 | 0
2019 | VS010-0001398 | ПС 35/10кВ Горельская | Присоединение ВЛ 10 кВ ф. №5 | все | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003036 | ПС 35/10кВ Татановская | ПрисоединениеВЛ-10 кВ ф. №07 | все | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003039 | ПС 35/10кВ Татановская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №02 | все | 181 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 |  | Закольцовка | СЕЛЕЗНЕВСКАЯ 3,5, КОМСОМОЛЬСКИЙ 7 | все | [5 empty] | 0 | 0
2019 | VS010-0003099 | ПС 35/10кВ Селезневская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №5 | все | 248 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003096 | ПС 35/10кВ Селезневская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №3 | все | 1514 | 81 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003104 | ПС 110/35/10кВ Комсомольская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №7 | все | 294 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 |  | Закольцовка | НОВОЛЯДИНСКАЯ 5, М ТАЛИНСКАЯ 1 | все | [5 empty] | 0 | 0
2019 | VS010-0003077 | ПС 110/10кВ Н. - Лядинская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №5 | все | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003080 | ПС 110/10кВ М. - Талинская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №1 | все | 361 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 |  | Закольцовка | ТАТАН 03, ТУЛИН 15, ГОРЕЛ 4 | все | [5 empty] | 0 | 0
2019 | VS010-0003037 | ПС 35/10кВ Татановская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №03 | все | 581 | 110 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003064 | ПС 35/10кВ Тулиновская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №15 | все | 136 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0001393 | ПС 35/10кВ Горельская | Присоединение ВЛ 10 кВ ф. №4 | все | 524 | 95 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 |  | Закольцовка | 110 Н.ЛЯДИНСКАЯ 6, 12 | все | [5 empty] | 0 | 0
2019 | VS010-0003071 | ПС 110/10кВ Н. - Лядинская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №12 | все | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003079 | ПС 110/10кВ Н. - Лядинская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №6 | все | 265 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003053 | ПС 35/10кВ Авдеевская | Присоединие ВЛ-10 кВ ф №13 | все | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003054 | ПС 35/10кВ Авдеевская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф №09 | все | 509 | 61 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003056 | ПС 35/10кВ Авдеевская | Присоединение ВЛ-10 кВ №10 | все | 159 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003057 | ПС 35/10кВ Авдеевская | Присоединение ВЛ-10 кВ №14 | все | 119 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003009 | ПС 35/10кВ П. - Пригородная | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №3 | все | 194 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003014 | ПС 35/10кВ П. - Пригородная | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №8 | все | 170 | 78 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0015471 | ПС 35/10кВ Тулиновская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №06 | все | 784 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
2019 | VS006-0000146 | ПС 110/6кВ Тамбовская №5 | Присоединение ВЛ-6 кВ ф. №07 | все | 61 | 43 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS006-0001257 | ПС 110/6кВ Тамбовская №5 | Присоединение ВЛ-6 кВ ф. №17 | все | 95 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003112 | ПС 110/35/10кВ Тамбовская №6 | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №15 | все | 482 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0001406 | ПС 110/35/10кВ Тамбовская №6 | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №14 | все | 300 | 333 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003073 | ПС 110/10кВ Н. - Лядинская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №9 | все | 146 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003078 | ПС 110/10кВ Н. - Лядинская | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №7 | все | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 |  | Закольцовка | 35 П.ПРИГОРОДНАЯ Ф№1, Ф№2 | все | [5 empty] | 0 | 0
2019 | VS010-0003007 | ПС 35/10кВ П. - Пригородная | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №1 | все | 141 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003008 | ПС 35/10кВ П. - Пригородная | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №2 | все | 1692 | 113 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003055 | ПС 35/10кВ Авдеевская | Присоединение ВЛ-10 кВ №04 | все | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003011 | ПС 35/10кВ П. - Пригородная | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №5 | все | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2019 | VS010-0003012 | ПС 35/10кВ П. - Пригородная | Присоединение ВЛ-10 кВ ф. №6 | все | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ТАМБОВЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 9179 | 1572 | 31 | 0 | 0 | 79 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя