УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» __________________ В.О. Акуличев «____» ____________ 2022 г.

Техническое задание № БП11-0076/2022/ЦП

на выполнение

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР)

«Разработка программно-аппаратного комплекса по прогнозированию часов пиковых нагрузок и управлению графиками нагрузки объектов производственно-хозяйственных нужд в целях оптимизации ценовой категории»

Москва, 2022

- Актуальность, значимость, цели и задачи НИОКР

  - Актуальность и практическая значимость НИОКР

Рыночные условия работы электросетевого комплекса и современное состояние рынка электроэнергии, а также изменения в законодательстве выявляют необходимость реализации прогнозирования расходов электроэнергии и графиков нагрузки на различные временные интервалы (от года до минут). Это позволит субъектам оптового и розничных рынков управлять графиком нагрузки, выбирать ценовую категорию и оптимизировать затраты на электроэнергию.

В современных условиях многие потребители будут экономически заинтересованы в снижении потребляемой мощности. Потребитель сможет участвовать в процессе управления графиками нагрузки, переносить часть нагрузки на другие временные интервалы (полупиковые и ночные), снижая затраты на покупку электроэнергии.

Спрос на потребление электроэнергии в электросетевом комплексе характеризуется высоким уровнем волатильности, высокая вариация нагрузки оказывает дополнительное влияние на стоимость электроэнергии для всех потребителей.

Потребителя, имеющего возможности регулирования нагрузки, ФЗ «Об электроэнергетике» назвал потребителем с управляемой нагрузкой. Это категория потребителей, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций. Указанные потребители могут оказывать и иные согласованные с ними услуги на условиях договора. Снижение нагрузки в таких ситуациях производится по команде оперативно-диспетчерского управления.

В последние годы на величину вечернего пика (с 17 до 20 часов) все большее влияние оказывает потребление коммунально-бытового сектора, привычной стала поздняя работа в офисных помещениях, в то время как промышленность массово перешла на работу в одну смену. Управлять вечерним пиком привычными методами через промышленность стало невозможно. Поэтому, актуально регулирование мощности не только промышленных предприятий, но и других объектов. Эти потребители обычно не используют мероприятий по снижению мощности в часы максимума, и необходимо стимулировать их как экономически, так и административно.

  - Цель работы

Целями настоящей работы являются:

- снижение стоимости покупной электрической энергии объектов производственно-хозяйственных нужд.

  - Задачи работы

1.3.1. Выбор здания и помещения для реализации ПАК по прогнозированию часов пиковых нагрузок и управлению графиками нагрузки объектов производственно-хозяйственных нужд в целях оптимизации ценовой категории (далее – ПАК).

1.3.2. Разработка и внедрение в промышленную эксплуатацию ПАК.

1.3.3. ПАК должен обеспечивать выполнение следующих функций:

1.3.3.1.	Сбор, обработка и хранение информации о плановых и фактических почасовых объемах потребления электрической энергии.

1.3.3.2.	Сбор, обработка и хранение информации о плановых и фактических ценах, тарифах и ценовых сигналов розничного рынка электрической энергии.

1.3.3.3.	Прогнозирование часов пиковой нагрузки для энергосистемы.

1.3.3.4. Расчет плановых и фактических ежемесячных затрат на покупку электрической энергии по каждой ценовой категории розничного рынка.

1.3.3.6. Управление нагрузкой объекта, отключение управляемой нагрузки в плановые и фактические часы пиковых нагрузок.

1.3.3.7. Перевод питания неотключаемой нагрузки на накопитель электроэнергии.

1.3.3.8. Управление ресурсопотреблением объекта, включая автоматизированную систему управления отоплением, освещением, вентиляцией и кондиционированием.

- Применение и использование результатов работы

Применение в электросетевом комплексе ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» разработанного программно-аппаратного комплекса обеспечивает повышение энергоэффективности и обеспечивает инструмент по выравниванию графиков нагрузки потребителей.

В перспективе управление графиками нагрузок может оказать влияние на снижение потерь электроэнергии. Результаты обработки данных ПАК могут в дальнейшем использоваться потребителями электроэнергии (для анализа структуры своего потребления, регулирования тарифной нагрузки), сетевыми компаниями (для получения данных о структуре нагрузок, формирования прогнозных балансов электроэнергии, управления и оптимизации балансов электроэнергии, выполнения требований системного оператора по регулированию потоков электроэнергии).

- Взаимосвязь с предшествующими работами

Работа выполняется впервые.

- Содержание работы

| Этап | Название Этапа | Описание работ по Этапу | Срок, месяц (Т - дата подписания договора) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-патентный поиск и выбор объекта внедрения | - Выполнение патентного поиска, определение патентной чистоты. - Выполнение информационного поиска, анализ открытых источников, отраслевых СМИ по существующим аналогам ПАК. - Выбор объекта внедрения и проведение ТЭО. - Подготовка частного технического задания с описанием требований к объекту внедрения. | Т+2 мес. | - Научно-технический отчет по патентному поиску; - Информационный отчет об аналитическом обзоре отечественного и зарубежного опыта; - Отчет о выборе объекта внедрения. Отчет о ТЭО внедрения; - Частное техническое задание с приведением технических требований к объекту внедрения. |
| 2. | Разработка технорабочего проекта и проектной документации | - Обследование существующей системы учета электропотребления «Россети Центр». - Сбор данных об используемых системах для осуществления интеграции. - Предварительный анализ собранной информации и выбор оборудования и базового программного обеспечения. - Анализ объема передаваемых данных. - Выбор и согласование протоколов и форматов обмена данными со смежными информационными системами. - Разработка технорабочего проекта ПАК. - Разработка проектной документации по модернизации инженерных систем здания и ремонту помещения для установки оборудования ПАК (ремонт помещения, строительная часть и модернизация инженерных систем). | Т+4 мес. | - Отчёт по этапу; Технорабочий проект ПАК; - Проектная документация по модернизации инженерных систем для размещения ПАК. |
| 3. | Разработка и предварительные испытания ПАК | - Разработка ПАК по прогнозированию часов пиковых нагрузок и управлению графиками нагрузки объектов производственно-хозяйственных нужд в целях оптимизации ценовой категории. - Разработка модулей: - сбора (загрузки) фактических данных по электрической энергии; - формирования информации о ценах (час, сутки, месяц) покупной электрической энергии; - аналитики, визуализации и мониторинга данных; - обработки и вывода информации. - Разработка программы и методики предварительных испытаний для ввода в опытную эксплуатацию (ПМИ 1). - Проведение предварительных испытаний для ввода в опытную эксплуатацию в соответствии с ПМИ 1. - Разработка программы и методики испытаний для опытной эксплуатации (ПМИ-2). | Т+5 мес. | - Отчет по этапу; - Комплект рабочей документации; - Программа и методика предварительных испытаний (ПМИ 1); - Протокол проведения предварительных испытаний; - Разработка программы и методики испытаний для опытной эксплуатации (ПМИ-2). |
| 4. | Внедрение ПАК на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектной документацией | - Выполнение работ по модернизации инженерных систем здания и ремонт помещения для внедрения ПАК в соответствии с разработанной проектной документацией (ремонт помещения, строительная часть и модернизация инженерных систем). | Т+8 мес. | Акты приёма-передачи выполненных работ по модернизации объекта |
| 5. | Опытная эксплуатация | - Опытная эксплуатация в соответствии с ПМИ 2. - Разработка программы и методики приёмо-сдаточных испытаний ПМИ 3. - Проведение приемо-сдаточных испытаний согласно ПМИ 3 для ввода в промышленную эксплуатацию с учётом результатов опытной эксплуатации. - Разработка инструкций пользователей, паспорта устройства, эксплуатационной документации и программы обучения персонала. | Т+14 мес. | - Отчёт по этапу; - Заключение по итогам опытной эксплуатации. - Программа и методика приёмо-сдаточных испытаний (ПМИ 3). - Инструкции пользователей, паспорта, эксплуатационная документация, программы обучения персонала. |
| 6. | Формирование эксплуатационной документации. Получение РИД | - Формирование статей для публикации (2 шт.) для публикации в отраслевых журналах. - Оформление РИД, подача заявки в Роспатент. - Обучение специалистов и аналитиков Заказчика. - Оформление итогового отчёта с информацией о выполнении всех требований ТЗ с наименованием документа. - Подготовка презентаций для рассмотрения на техническом совещании Заказчика. - Формирование презентационного видеоролика о результатах НИОКР с кратким описанием выполненных работ и полученных результатов | Т+16 мес. | - Свидетельства на программу для ЭВМ, патенты на полезные модели, изобретения на имя ПАО «Россети Центр». - Презентации, научно-технический отчет об оценке применения разработанного продукта и планируемого экономического эффекта. - 2 (две) научно-технические статьи по тематике выполняемого НИОКР для публикации в отраслевых научно-технических журналах. - Итоговый отчет, содержащий информацию о выполнении требований ТЗ с наименованием документа. - Протокол технического совещания ПАО «Россети Центр». Протокол НТС ПАО «Россети» - Презентационный видеоролик о результатах НИОКР с кратким описанием выполненных работ и полученных результатов |

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком

5.1. Сдача-приемка выполненных Работ по теме НИОКР осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом.

5.1.1. Исполнитель за 14 дней до завершения выполнения работ (этапа работ), направляет Заказчику два экземпляра Акта приема-передачи выполненных работ (этапа). При этом приемка этапа работ Заказчиком осуществляется в течение 14 (дней) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ). В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные Работы и подписать указанный акт, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

5.2. Исполнитель в день завершения работ в целом, указанный в Календарном плане, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) и (или) Акт сдачи-приемки результата работ, с приложением 3 (трёх) бумажных экземпляров отчета и (или) других документов, а также 1 (Один) экземпляр в электронном виде на CD-носителе или DVD-носителе. Отчеты о выполнении этапов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32—2017, ГОСТ Р 537362009. Текстовую и графическую часть результатов работы представить в стандартных форматах Windows, MSOffice, AutoCAD и Acrobat, совместимых с MSExcel.

5.3. Приемка выполненных работ в целом (результата работ) Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов. указанных в п.п. 5.2. настоящего технического задания. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт сдачи-приемки результатов работ (либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

- Сроки выполнения работ

Срок начала выполнения НИОКР – Дата подписания договора.

Срок окончания выполнения НИОКР – 16 месяцев от даты подписания договора.

- Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам

  - Общие требования к программному и математическому обеспечению:

    - Сервер базы данных должен обеспечивать накопление и хранение данных в течение не менее 3 лет.

    - Программное обеспечение Системы, а также применение программного обеспечения сторонних производителей должно соответствовать требованиям               ПАО «Россети Центр» к программному обеспечению.

    - Антивирусное программное обеспечение для защиты серверов и рабочих станций автоматизированных систем предоставляется ПАО «Россети Центр».

    - Состав информации, формат данных и способ обмена информацией необходимо согласовывать с подразделениями ПАО «Россети Центр».

    - В протоколе, используемом для организации информационного обмена между узлами беспроводной сети, должны применяться методы шифрования для обеспечения повышенной надежности и безопасности Системы в целом.

  - Требования к патентной чистоте:

    - Исполнитель обязан соблюдать патентные права, регулирующие защиту изобретения или технологии, согласно законодательству РФ, которое предоставляет владельцу патента монопольные права на его использование на определенный срок на территории страны, где патент выдан. Согласно вышеуказанного, Исполнитель обеспечивает непопадание использованного технического решения под действие патентов Российской Федерации, зарегистрированных на третьи лица.

    - При использовании лицензируемого программного обеспечения наличие и передача Заказчику соответствующих лицензий обязательны.

    - Исполнитель принимает участие в опытно-промышленных испытаниях и внедрении в объёме, согласованном Заказчиком.

  - Требования к презентационному видеоролику о результатах НИОКР:

    - Разработка и согласование с Заказчиком сценария видеоролика.

    - Осуществление видеосъёмки на объектах внедрения Заказчика.

    - Характеристики видеоролика:

- качество Full HD;

- анимированная инфографика с ключевыми вехами и параметрами проекта.

  - В течение 1 (одного) года после подписания акта внедрения Исполнитель обязан обеспечивать техническую поддержку прикладного и пользовательского программного обеспечения, производить корректировку эксплуатационной документации, инструкций и осуществлять авторский надзор.

  - Общие требования

7.5.1. Работы проводятся в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Все отклонения от указанных в Техническом задании требований и параметров должны быть письменно согласованы с Заказчиком.

  - Требования к программному комплексу и его архитектуре

7.6.1. Требования к модулю сбора (загрузки) фактических данных по электрической энергии:

7.6.1.1.	Интеграция из служебных систем ПАО «Россети Центр» фактических почасовых данных потребления электрической энергии.

7.6.1.2. Осуществление формате xml-макетов «80020» и других форматах почасовых данных потребления электрической энергии.

7.6.1.3.	Осуществление расчетов стоимости потребления электрической энергии, а также величины потребленной электрической мощности, с детализацией по часам и зонам суток расчетного периода в соответствии с ценовыми параметрами.

7.6.1.4.	Осуществление контроля полноты передаваемых данных с функцией предупреждения (сигнализации) в случае их отсутствия.

7.6.2. Требования к модулю формирования информации о ценах (час, сутки, месяц) покупной электрической энергии:

7.6.2.1.	Обеспечение ввода либо интеграция данных фактических составляющих нерегулируемых цен на электрическую энергию и мощность.

7.6.2.2.	Обеспечение ввода либо интеграция данных по прогнозным значениям предельных уровней нерегулируемых цен.

7.6.2.3.	Обеспечение ввода либо интеграция данных о плановых часах пиковой нагрузки по месяцам на календарный год.

7.6.2.4.	Интеграция с Модулем сбора фактических данных по электрической энергии, в части получения фактического профиля покупки электроэнергии.

7.6.2.5.	Формирование на основании статистическо-аналитической информации и фактического профиля цен покупки (за предыдущий месяц), прогнозного профиля цен покупки (на текущий месяц/следующие сутки) электрической энергии» и цен (параметров):

а) информации о дневных часах с минимальной стоимостью электрической энергии (отсутствует плата за мощность);

б) информации о дневных часах с наибольшими ценами электрической энергии (по часам пиковой нагрузки для оплаты мощности);

в) прогнозных цен электрической энергии на следующий календарный месяц с дифференциацией день/ночь/праздничные и выходные дни (с учетом фактических цен по каждому часу соответствующих суток для каждого дня недели, выходных и праздничных дней в месяце, предшествующем планируемому;

г) прогнозных цен электрической энергии на следующие сутки с дифференциацией по часам с учетом планируемого профиля покупки электроэнергии;

д) прогнозирования планового квартального (и ежемесячного) дохода.

7.6.3. Требования к модулю аналитики, визуализации и мониторинга данных:

7.6.3.1. Предоставление АРМ для специалистов, осуществляющих работы по вводу, анализу, мониторингу и контролю данных.

7.6.3.2. Предоставление Web-кабинетов специалистам, осуществляющим деятельность в области мониторинга потребления электрической энергии.

7.6.3.3.	Реализация контроля полноты интегрированных данных.

7.6.3.4. Информирование (сигнализация) о часах пиковой нагрузки.

7.6.3.5.	Формирование отчетно-аналитических форм по суткам, неделям, календарному месяцу, в том числе с нарастающим итогом.

7.6.4. Требования к унификации, масштабированию и эксплуатации Системы:

7.6.4.1.	Система должна быть свободно конфигурируемой и расширяемой.

7.6.4.2. Система должна поддерживать масштабирование путем развертывания типового комплекта программного обеспечения на ПЭВМ пользователя с подключением к серверу базы данных по корпоративной информационно-управляющей сети;

7.6.4.3. Система должна выполнять функцию платформы: личный кабинет клиентов Платформы, бизнес-процесс управления заявкой на реализацию ограничения, формирования счетов для расчета. Точный перечень функций уточнить при разработке техно-рабочего проекта.

7.6.4.4.	Система должна функционировать круглосуточно в непрерывном режиме.

7.6.5. Требования к модулю обработки и вывода информации:

7.6.5.1. Система должна обеспечивать анализ данных с формированием рекомендаций оператору АРМ и выдачу управляющих воздействий для:

а) управления нагрузкой объекта, отключение (включение) управляемой нагрузки в плановые и фактические часы пиковых нагрузок;

б) перевода питания неотключаемой нагрузки на накопитель электроэнергии;

в) управления ресурсопотреблением объекта, включая автоматизированную систему управления отоплением, освещением, вентиляцией и кондиционированием.

  - Требования к информационным системам

Разработанные информационные системы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

  - Требования к оформлению стандарта

При разработке, оформлении и изложении стандарта должны учитываться требования ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения (с Поправкой, с Изменением N 1)».

  - Требования к программной документации

Программная документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 19.106-78 «Единая система программной документации (ЕСПД). Требования к программным документам, выполненным печатным способом (с Изменением N 1)».

  - Требования к конструкторской документации

При разработке, оформлении и изложении конструкторской документации должны учитываться требования действующих нормативно-технических документов, в том числе:

- ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1)»;

- ГОСТ 2.004-88 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ»;

- ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин (с Поправками)»;

- ОСТ 2.503-90 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила внесения изменений (с Изменением N 1)»;

- ГОСТ 2.316-1008 «Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения»;

- ГОСТ 2.109-73 «Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам»;

- ОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые документы (с Изменением N 1)».

  - Требования к отчётным документам

    - Исполнитель за 14 дней до завершения выполнения работ (этапа работ), направляет Заказчику два экземпляра Акта приема-передачи выполненных работ (этапа). При этом приемка этапа работ Заказчиком осуществляется в течение 14 (дней) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ). В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные Работы и подписать указанный акт, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ (в соответствии ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»).

    - При разработке, оформлении и изложении отчетных материалов должны учитываться требования действующих нормативно-технических документов, в том числе:

- ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;

- ГОСТ Р 15.000-94 «Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения»;

- ГОСТ 15.101-98 (15.101-2016) «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»;

- ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки на производство»;

- ГОСТ 2.116-84 «Карта технического уровня и качества продукции»;

- ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

- ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

- ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организации. Общие требования»;

- ГОСТ 2.118-73 «Единая система конструкторской документации. Техническое предложение»;

- ГОСТ 2.103-68 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»;

- ОСТ 153-00.0-002-98 «Порядок разработки и постановки на производство продукции производственно-технологического назначения для топливно-энергетического комплекса».

    - Основной текст отчетных материалов оформляется на русском языке, печатным (машинным) способом с использованием персонального компьютера (ЭВМ).

    - Набор текста в отчетных материалах производится в текстовом редакторе Microsoft Office Word в файловых форматах doc или docx.

    - Страницы в отчетных материалах должны соответствовать стандартному формату А4 (210 × 297 мм). В обоснованных случаях допускается использовать другой формат А3 (297 × 420 мм), при этом листы должны быть укомплектованы в едином документе (формате).

    - Основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14 пунктов. Если в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта в 12 пунктов.

    - Номер страницы должен находиться на вертикальной оси страницы в верхнем колонтитуле.

    - Конструкторская, проектная и рабочая документация оформляется с использованием графического редактора AutoCAD или в редакторах аналогах по согласованию с Заказчиком.

    - Все отчетные материалы, включая протоколы, акты, конструкторскую эксплуатационную, проектную и рабочую документацию, должны быть продублированы в формате AdobeReader (pdf) в цветном виде.

    - Текст должен быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным. Ошибки, опечатки, графические неточности, помарки, повреждения листов не допускаются. Вносить в текст отчетных материалов отдельные слова, формулы, знаки, буквы, символы, графики, рисунки рукописным способом не допускается.

    - Для наглядности и удобства изложения применяют таблицы, графический материал, схемы, формулы.

    - В документации должны применяться общепринятые условные обозначения, единицы величин, символы и сокращения.

    - В тексте наравне с русским, допускается использовать латинский и греческий алфавит, для обозначения сокращения, формул, величин, символов и т.п.

    - В отчете о патентном поиске, анализе действующих нормативно-технических документов, отечественных и зарубежных публикаций, при наличии текста на иностранном языке, приводится перевод данного текста на русский язык.

    - Документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации).

    - Отчетная документация должна соответствовать требованиям действующих документов национальной и межгосударственной систем стандартизации в части структуры и оформления.

    - Результаты работ (отчетные материалы) на бумажных носителях представляются в виде оформленных сшитых томов. На титульном листе должны быть оригинальные печати организации разработчика и подлинные подписи руководителя организации. На следующей странице должны быть подписи руководителя работ и основных исполнителей.

    - Отчет в электронном виде должен быть представлен на CD (DVD) дисках или USB-накопителе и должны содержать отчетные материалы:

- в формате программного обеспечения Adobe Reader (файл с расширением pdf);

- в формате программного обеспечения Word (файл с расширением doc, docx и т.д);

- файл должен включать в себя все страницы отчета (тома);

- титульный лист CD диска должен содержать указание номера договора и его названия, а также номера этапа и его названия.

- Требования к приемке и передаче результатов работ

  - Приемка работ осуществляется поэтапно в соответствии с распределением, указанным в разделе 4 настоящего ТЗ.

  - Выполнение второго и последующего этапов должно начинаться после завершения предыдущего.

  - Исполнитель подготавливает две статьи для публикования в отраслевых электротехнических изданиях, определенных Заказчиком, и обеспечивает публикацию после согласования с Заказчиком.

  - Исполнитель, не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты окончания работ по каждому этапу, а также по итогам работы в целом представляет Заказчику для рассмотрения отчетные материалы, указанные в разделе 5 настоящего Технического задания, на бумажном носителе и в электронном виде (на CD (DVD) или USB-накопителе) с сопроводительным письмом.

  - Заказчик, в течение 20 рабочих дней с даты получения отчетных материалов, проводит рассмотрение и согласование отчетных материалов. В случае наличия замечаний в отчетных материалах Заказчик направляет их Исполнителю на доработку. Направление замечаний осуществляется посредством направления Заказчиком письма Исполнителю. В случае согласования отчетных материалов Заказчик подписывает Акт приема - передачи выполненных работ.

  - По завершении всего договора Исполнитель предоставляет итоговый отчёт с информацией о выполнении всех требований ТЗ с наименованием документа, в котором подтверждается отчётная информация (с предоставлением отчётных материалов).

  - Результаты работы подлежат представлению и защите на техническом совещании Заказчика и ПАО «Россети» (по требованию Заказчика) с проведением Исполнителем презентации результатов работ (Исполнитель готовит презентацию и проводит защиту НИОКР). Сроки проведения определяются Заказчиком дополнительно.

  - К участию в рассмотрении результатов работ на техническом совещании Заказчика должны быть привлечены профильные специалисты Центра компетенции, определенного при исполнении Регламента формирования и реализации программы НИОКР группы компаний «Россети», утвержденного приказом ПАО «Россети» от 28.08.2019 №173 (далее – Регламент).

  - По итогам успешной защиты результатов работ на техническом совещании Заказчика, отчетные материалы (научно-технические отчеты) по отдельным этапам и работе в целом должны быть переданы в Департамент технической политики               ПАО «Россети» с целью учета и формирования Базы НИОКР группы компаний «Россети» согласно требованиям Регламента.

- Требования к защите прав на результаты работ

  - Исполнитель в рамках 1 этапа НИОКР обязуется провести патентный поиск в отечественных и зарубежных базах данных в области предмета проводимой научной работы с подготовкой соответствующего отчета о патентном поиске.

  - Заказчику с момента подписания Актов приема-передачи выполненных работ (в отдельности по каждому этапу) переходят исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, право собственности на все материальные носители и право на получение патента на объекты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполненных этапов работ. Вознаграждение за переход исключительного права включено в цену договора и отдельно не оплачивается.

  - Автор (группа авторов), творческим трудом которого (которых) получены результаты интеллектуальной деятельности, сохраняют за собой право авторства и иные личные неимущественные права, предусмотренные действующим законодательством. Авторские вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности включены в цену договора и отдельно не оплачиваются.

  - Исполнитель в рамках выполнения работ обязуется подготовить, согласовать и передать Заказчику необходимые документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, в объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - В случае соответствия отчета о НИОКР по настоящему Договору требованиям Федерального закона от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Исполнитель в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки результатов работ по НИРиТР (Приложение № 6 к настоящему Договору), направляет обязательный экземпляр отчета о НИОКР в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, определяемый Правительством Российской Федерации, после дополнительно согласования с Заказчиком отправляемых материалов. Копию письма о направление отчета о НИРиТР в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности Исполнитель в течение 5 календарных дней направляет Заказчику

- Гарантийное обязательство

  - Исполнитель предоставляет гарантийное сопровождение результатов в течение 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по НИОКР. Гарантийное сопровождение заключается в устранении за свой счет выявленных в процессе эксплуатации недостатков в результатах, а также неточностей в технической и эксплуатационной документации, в консультировании персонала Заказчика по использованию результатов работ.

  - При обнаружении в процессе эксплуатации недостатков в результатах работ, неточностей в документации Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их обнаружения.

  - Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления направить письменный ответ Заказчику с указанием срока устранения недостатков.

  - Гарантийное сопровождение, включая консультирование персонала входит в стоимость договора и отдельно Заказчиком не оплачивается.