| Номер ТЗ | 201F |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2286687 |

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. первого заместителя директора –

Главный инженер филиала

ПАО «МРСК    Центра» - «Тверьэнерго»

__________________________Д.А. Зубков

«___»____________________________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изоляционных материалов – вводы 35кВ типа Ввод ГКВПIII-90-40,5/1000 или его полнофункционального аналога.

Лот № 201F

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку изоляционных материалов – вводов 35кВ типа Ввод ГКВПIII-90-40,5/1000 или его полнофункционального аналога для технического перевооружения ПС 35/10кВ Белый Городок с заменой высоковольтных вводов на вводы с твердой изоляцией (Хоз.способ)

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» | Авто/жд | г. Тверь, ул. Г. Димитрова, д. 66 | 60 дней | 1 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования вводов 35кВ должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Технические данные ввода |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | для масляных выключателей 35кВ – С-35М-630 |  |
| Тип внешней изоляции | фарфор |  |
| Габаритный чертеж |  | ИВУЕ.686351.230 |
| Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц | кВ | 40,5 |
| Напряжение наибольшее рабочее фазное | кВ | 24 |
| Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин. | кВ | 95 |
| Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс | кВ | 170 |
| Номинальный ток | А | 1000 |
| Длина пути утечки min | мм | 1160 |
| Температура окружающей среды | град. | -60 +40 |
| Угол установки | град. | 90 |
| Испытательная консольная нагрузка | Н | 20 |
| Размер под установку трансформаторов тока | мм | 300 |
| Масса | кг | 20,0-20,3 |
| Тип внутренней изоляции | RIP |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |  |

- Общие требования

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих изоляторы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

4.4 В комплект поставки вводов должны входить внутренние и внешние контактные шпильки и опорные зажимы.

  - Поставляемые ввода должны полностью заменять ввода указанные в таблице.

  - Каждый ввод должен иметь паспорт.

  - Срок изготовления вводов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

4.8 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 23216 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 14192 «Маркировка грузов», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» или соответствующих стандартов МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые высоковольтные вводы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемых вводах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования

Вводы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации

В комплект поставки ввода должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый ввод на русском языке.

Маркировка оборудования по ГОСТ 18620 «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте ввода и содержать следующие данные:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение оборудования;

- дата изготовления;

- масса брутто, кг

- заводской номер - знак соответствия (при наличии сертификата).

По всем видам провода Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы» по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки продукции

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПС			 	     			          	    А.Н. Плохов

Смирнов Д.В..

(4822) 336-327