ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Филиал «Тулэнерго»

| Утверждаю |  | Согласовано |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» |  | Ио заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» |
| _________________/ С.Ю. Захаров/ |  | _____________________ /В.В. Козлов/ |
| "______"_____________________2022 г. |  | "______"_____________________2022 г. |

- Техническое задание № ТЗ/71/2022/349

на выполнение работ по проектированию распределительных сетей 0,4-10 кВ от проектируемой ПС Красные Ворота

TUE-00912-003, TUE-00912-004, TUE-00912-005, TUE-00912-006, TUE-00912-007, TUE-00912-008, TUE-00912-009, TUE-00912-010, TUE-00912-011, TUE-00912-013, TUE-00912-014, TUE-00912-015, TUE-00912-016, TUE-00912-017, TUE-00912-018, TUE-00912-019, TUE-00912-020, TUE-00912-021, TUE-00912-022, TUE-00912-023, TUE-00912-024, TUE-00912-025, TUE-00912-026, TUE-00912-027, TUE-00912-028, TUE-00912-029, TUE-00912-030, TUE-00912-031, TUE-00912-032, TUE-00912-033, TUE-00912-034, TUE-00912-036, TUE-00912-037, TUE-00912-038, TUE-00912-039, TUE-00912-040, TUE-00912-041, TUE-00912-042, TUE-00912-043, TUE-00912-044, TUE-00912-045, TUE-00912-046, TUE-00912-047, TUE-00912-048, TUE-00912-049, TUE-00912-050, TUE-00912-051

г. Тула 2022 г.

- Основание выполнения работ

  - Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

- Общие требования

1-й этап:

  - Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»: Тульская область, город Тула, Зареченский округ, ЖК «Красные Ворота».

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию (РД) одной стадией для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети 
10 (6)/0,4 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

    - Строительство КЛ 10 кВ – 9,201 км (согласно приложению 1).

    - Строительство КЛ 0,4 кВ – 15,774 км (согласно приложению 1).

    - Строительство двухтрансформаторных КТП 10/0,4 кВ – 6 шт (согласно приложению 1).

    - Строительство двухтрансформаторной РТП 10/0,4 кВ – 1 шт (согласно приложению 1).

    - Обеспечение средствами коммерческого учета – 30 шт.

  - Этапность проектирования:

    - Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов) /полосы отвода (линейные объекты);

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 (6) кВ (размещении ТП) по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Тульской области о предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 (6) кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Тульской области на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой действующей НТД).

    - Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

    - Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

- Исходные данные для проектирования

  - Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой проводов.

  - Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 0,4-10 (6) кВ.

  - Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным токам замыкания на землю.

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика.

- Требования к проектированию

Проектно-сметная и рабочая документация

  - Требования к проектной документации:

    - Пояснительная записка:

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Тульской области. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»;

- описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

- сведения об установленном «Узле учета». Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать отдельный пункт «Узел учета».

    - Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части:

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта (ов) капитального строительства:

      - при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

      - проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (при проектировании ЛЭП):

- Привести в текстовой части:

- сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ);

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций фундаментов, опор;

- описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в т.ч. соединительных и концевых муфт);

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер), в случае если предусмотрено ТУ.

- Привести в графической части:

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор (при необходимости);

- профили пересечений с инженерными коммуникациями;

- конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер).

    - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (при проектировании ТП/РП/РТП):

- Привести в текстовой части:

- сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП);

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

- описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения;

- описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98;

- решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ;

- Привести в графической части:

- однолинейную схему площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения площадного объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования;

- решения по заземлению и т.д.

    - Проект организации строительства:

- характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части).

    - Мероприятия по охране окружающей среды.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - Требования к сметной документации:

    - При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

    - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ.

    - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной документации.

    - В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

    - С 01.01.2022 до 30.06.2022 при составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать базу ФЕР в редакции 2020 г. с актуальными дополнениями.

    - С 30.06.2022 в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 при составлении сметной документации использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями.

    - Для пересчета сметной стоимости строительства (реконструкции) в текущий уровень цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.

    - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.

    - При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку затрат.

    - Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

  - Требования к оформлению ПСД:

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ.

    - При выполнении рабочей документации необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация должна включать в себя следующие документы и материалы:

      - Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

      - Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).

      - Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов  с установочными чертежами опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор).

      - Прилагаемые документы:

- типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту;

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95;

- опросные листы;

- рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.

    - Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»,  ЗИП и аварийный резерв (при обосновании).

    - Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами ПСД предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектно-сметной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектно-сметной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача проектно-сметной документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - В проектно-сметной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанная ПСД документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию:

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком.

    - При проектировании объектов распределительной сети 0,4-10 (6) кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье», окончательно уточнить на стадии проектирования.

    - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

    - Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с филиалом.

    - Выполнить проверку ТТ в ячейке 6 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

    - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

    - Основные требования к КЛ 10 кВ

| - Напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | Трехфазное |
| Протяженность, км | 9,201 (в соотвествии с приложением 1, уточнить проектом)* |
| Сечение жилы, кв. мм | В соотвествии с приложением 1 (определить проектом) |
| Материал изоляции кабеля 6-10 кВ | Бумажная пропитанная |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 кВ | Да |

*в том числе:

1) строительство КЛ 10 кВ, от РУ 10 кВ РТП № 1 до РУ 10 кВ ТП № 2 общей протяженностью 0,183 км;

2) строительство КЛ 10 кВ, от РУ 10 кВ ТП № 4 до РУ 10 кВ ТП № 15 общей протяженностью 0,375 км;

3) строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 3 до РУ 10 кВ ТП № 6 общей протяженностью 0,122 км;

4) строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 8 до РУ 10 кВ ТП № 13 общей протяженностью 0,244 км;

5) строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РТП № 4 до РУ 10 кВ ТП № 10 общей протяженностью 0,193 км.

- При разработке проектно-сметной документации, а также при выполнении строительно-монтажных работ на объектах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» обеспечивать учет требований СТО 34.01-2.3.3-037-2020 «Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ».

- При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры».

- Для механической защиты КЛ в траншее предусмотреть укладку плит ПЗК.

- При прохождении КЛ под существующими коммуникациями, автомобильными дорогами предусмотреть прокладку линий в трубах (гильзах). Выполнить прокладку резервных труб (гильз). Трубы должны быть выполнены из полимерных материалов и обладать: повышенной термостойкостью; увеличенной теплопроводностью; повышенной твердостью поверхности; внутренняя поверхность труб, контактирующая с кабелем не должна распространять горение. Трубы должны обеспечивать возможность извлечения кабеля с целью его ремонта или замены. Торцы резервных труб должны быть загерметизированы заглушками многоразового использования.

- Выполнить маркировку кабельной трассы опознавательными знаками (электронными маркерами). Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт.

- Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с действующим изданием ПУЭ.

- При прокладке КЛ 6-10 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ.

- Требования к проектированию кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена (далее СПЭ):

−	расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

−	метод прокладки КЛ (треугольник);

−	требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки, ГНБ в местах переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, пикеты;

−	выбор ОПН, места их установки определяются необходимостью транспозиции (ОРУ, ВЛ);

−	расчет величины емкостных токов.

- При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД.

    - Основные требования к КТП-10/0,4 кВ, РТП-10/0,4 кВ:

| Наименование |  |  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  |  |  | в соответствии с приложением 1 |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение ТП |  |  |  |  | Киосковая двухтрансформаторная |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  | У1 |  |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  |  | IP 34 |  |  |  |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  |  | кабельный (определить проектом) |  |  |  |  |  |
| Тип ввода НН |  |  |  |  | кабельный (определить проектом) |  |  |  |  |  |
| Маслоприемник |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Корпус выполнен из оцинкованного металла (горячее цинкование) толщиной не менее 2,5 мм |  |  | Да (рассмотреть проектом возможность использования сэндвич-панелей в качестве корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундамент под ТП/РТП |  |  | Отмостку фундамента выполнить, применяя следующие слои: - уплотненный грунт основания; - песчаный слой подготовки (не менее 100 мм) из среднезернистого песка; - слой геотекстиля; - щебень марки М500 фр. 20-40 (не менее 100 мм); - бетон В22,5 F125 армированный сеткой с ячейками 150х150 (100-150мм). При монтаже фундамента использовать геотекстильное полотно и обшивку фундамента выполнить профлистом по металлическому каркасу . |  |  |  |  |  |  |  |
| Окраска |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Логотипы |  |  | на дверях КТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом |  |  |  |  |  |  |  |
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  | внутренние запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 10(6) и 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  | крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировочные устройства |  |  | да (блокировка привода заземляющих ножей выключателя нагрузки, блокировка открывания двери при включенном выключателе нагрузки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные отдельные отсеки с теплоизоляцией и обогревом для размещения шкафов управления наружным освещением, ТМ и АСУЭ. Каждый отсек должен иметь индивидуальную дверь |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к безопасности |  |  | Ограждение, препятствующее приближению к токоведущим частям 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Световая индикация наличия высокого напряжения на (Индикатор должен свидетельствовать о неисправности коммутационного аппарата или другого оборудования, либо о наличии шунтирующих перемычек, если после выполнения оперативных переключений на отключенных линиях (ТП) остается напряжение, о чем сигнализирует свечение элементов индикации) |  |  | Индикатор устанавливается в РУ–6-10кВ со стороны подхода ЛЭП–6-10кВ к ТП. Индикатор должен присоединяться к контактам проходных изоляторов, находящимся в корпусе РУ. Наружные части индикатора (лампы) должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям и выполнены в антивандальном исполнении. Визуальная индикация должна четко просматриваться с улицы и быть круглосуточной, цвет свечения должен быть аналогичен расцветке фаз. Должна быть предусмотрена возможность замены ламп индикации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация контроля нагрева контактных соединений в РУ 0,4 кВ |  |  | Индикацию выполнить на основе термоиндикаторных наклеек. Наклейка выполнена на основе клеящейся полосы, которая изменяет цвет при переходе заданного температурного порога |  |  |  |  |  |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  | масляный герметичный |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  | В соответствии с приложением 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НН | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Y/Zн или Y/∆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  | ПБВ ±2х2,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс нагревостойкости изоляции, не менее |  |  | определить проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери ХХ, Вт, (нормированное значение)* |  |  | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности Х2К2, согласно стандарту СТО ПАО «Россети» 34.01-3.2-011-2021 (Приложение 2 к настоящему ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери КЗ, Вт, (нормированное значение)* |  |  | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности Х2К2, согласно стандарту СТО ПАО «Россети» 34.01-3.2-011-2021 (Приложение 2 к настоящему ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  |  | У1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к электрической прочности |  |  | ГОСТ 1516.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перегрузки |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные устройства |  |  | маслоуказатель, термометр, клапан сброса давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к шинам |  |  | Зажимы АШМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы, лет |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата |  |  | Выключатель нагрузки для КТП, вакуумный выключатель для РТП |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  | определить проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  | определить проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  | определить проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  | определить проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число отходящих линий |  |  | определить проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  | Разъединитель и автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток водного аппарата, А |  |  | определить проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  | Разъединитель, рубильник, либо автоматический выключатель без регулировок |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящие линии | Номер линии |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Номинальный ток, А |  | определить проектом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  | предусмотреть возможность расширения на 3 линии |  |  |  |  |  |  |  |
| Учёт в РУНН (ввод, отходящие линии) | счетчик электрической энергии |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2021 ПАО «Россети» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие испытательной коробки |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| Амперметры на вводе |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие в РУ-0.4 кВ конденсатора для компенсации потерь реактивной мощности в трансформаторе 4) |  |  | Определить проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок собственных нужд |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеммная коробка для подключения СИ ПКЭ |  | Клеммная коробка на 4 клеммы под штырьевые (пружинные) наконечники: А, В, С, N с соответствующей цветовой и буквенной маркировкой клемм. К каждой клемме от автоматического выключателя должны быть подведены цепи напряжения А, В, С с соответствующей цветовой маркировкой проводов. Клемма N должна быть соединена с «нулем». На клеммной коробке или непосредственно над ней должна быть бирка с надписью «для подключения СИ ПКЭ». Клеммная коробка должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечивать удобный и безопасный доступ к ее клеммам для подключения СИ ПКЭ. Для питания СИ ПКЭ в шкафу должна быть предусмотрена розетка на напряжение переменного тока 230 В |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечания:

- Допустимые отклонения (максимальное значение) величин, приведенных в Таблице (нормированные значения Х2 и К2), определяются в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 (+15% для Х2 и +10% для К2, суммарное отклонение не более 10%).

- Класс энергоэффективности Х2К2 удовлетворяет требованиям к энергоэффективности, рекомендованным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

- выбор автоматических выключателей осуществлять с наибольшим допустимым временем защитного автоматического отключения для системы TN при номинальном фазном напряжении сети 230 В должно составлять 0,5 с. Параметры автоматического выключателя определить проектом и согласовать с профильными службами филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго». Выбор уставок автоматического выключателя произвести на основании расчета токов к.з. и замера сопротивления петли фаза-ноль.

- выбор КТП/СТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «Россети Центр и Приволжье» «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 необходимо выполнять в центре нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано;

- рассматривать место установки КТП на предмет возможной точки зарядки для электромобилей. В случае удобного расположения с точки зрения объекта зарядной инфраструктуры необходимо в проектных решениях принимать КТП (БКТП, киосковая или в исполнении «сэндвич») с дополнительным отсеком для зарядных станций (устанавливаются дополнительно после соответствующего обоснования) по патенту на полезную модель ПАО «МРСК Центра» №165524 «Комплектная трансформаторная подстанция с функцией зарядки электромобилей»;

- при проектировании воздушного ввода с ВЛ 10 кВ в КТП предусмотреть дополнительные изоляторы для крепления спуска ВЛ к КТП;

- количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов;

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 10 (6) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-экономического сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, уровень потерь в стали и обмотках трансформаторов, обоснованный (в т.ч. заключенными договорами ТП) рост нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу;

- конструкция трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность при предполагаемом росте нагрузок в перспективе 5 лет и более;

- силовые трансформаторы 6-10 кВ должны быть произведены с применением современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь;

- на всех открывающихся створках дверей ТП-10(6)/0,4 кВ (шкафах СТП-10(6)/0,4кВ) должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-24-001-2015;

- на ТП-10(6)/0,4 кВ (СТП-10(6)/0,4кВ) должна быть установлена информационная табличка с диспетчерским наименованием (согласно требованиям фирменного стиля ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- в РУ-0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. Схема должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУ);

- присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно п.5.10.4 ПТЭ);

- в качестве заземляющих проводников применять оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных работ количество изгибов заземляющих проводников.

- в исполнительной и проектной документации прикладывать ведомость координат опор и ТП;

- в качестве устройств РЗА ЛЭП 10 кВ в ячейках РТП предусмотреть установку микропроцессорных терминалов РЗА, совмещающих функции токовых защит и автоматики управления выключателем. Устройства РЗА должны иметь функции ЗМН. Питание микропроцессорных терминалов РЗА организовать от индивидуальных блоков питания, подключаемых к трансформаторам тока своего присоединения и цепям собственных нужд ПС;

- ячейки ВЛ, на которых выполняется организация сетевого АВР, должны быть оснащены ЗМН;

- при необходимости, предусмотреть замену/установку измерительных трансформаторов тока и трансформатора тока нулевой последовательности 6-10 кВ.

- на РП (РТП) предусмотреть установку пульта дистанционного управления КА с внешней стороны РП;

- на РП (РТП) предусмотреть установки ТСН до ввода со всех сторон откуда может быть подано напряжение;

- на РП (РТП) предусмотреть резервное питание ТМ и РЗА от ТСН установленных до ввода;

- в РП (РТП) предусмотреть установку учета электроэнергии на собственные нужды;

- оборудование, применяемое в РП (РТП) должно соответствовать требованиям по энергосбережению (освещение, обогрев и т.д.);

    - Основные требования к коммерческим учетам (далее – КУ)

| Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Память | Энергонезависимая |
| Часы реального времени | Встроенные с автоматической корректировкой |
| Тестирование памяти | Ежесуточно |
| Индикация работоспособного состояния | Светодиод, выносной дисплей, ПК оператора |
| Перечень измеряемых параметров: |  |
| - приращения активной и реактивной электроэнергии в двух направлениях (прием и отдача) | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2021 |
| - время и интервалы времени |  |
| - напряжение линейное |  |
| - ток |  |
| - частота сети |  |
| - коэффициент мощности 3-х фазной сети |  |
| - активная, реактивная и полная мощность |  |
| - положительное и отрицательное отклонения напряжения | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2021 |
| - отклонение частоты |  |
| - длительность провала напряжения |  |
| - глубина провала напряжения |  |
| - длительность перенапряжения |  |
| Измерение энергии на фиксированных интервалах времени (в том числе запись и хранение результатов измерений): |  |
| - формирование профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования для активной и реактивной энергии, в диапазоне, мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 |
| - приращения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача) за 60-ти минутные интервалы времени, глубина хранения, суток не менее | 123 |
| - приращения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача), за сутки, глубина хранения, суток не менее | 120 |
| - приращения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача), а так же запрограммированных параметров, за прошедший месяц, глубина хранения, лет не менее | 3 |
| - значения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача) нарастающим итогом, на начало месяца, глубина хранения, лет не менее | 3 |
| - длительность сохранения в энергонезависимом запоминающем устройстве учета информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании, лет не менее | Не менее 3,5 |
| - хранение запрограммированных параметров на весь срок эксплуатации прибора учета | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2021 |
| Ведение времени Энергонезависимые или использующие для синхронизации встроенный ГЛОНАСС/GPS приемник часы и календарь, обеспечивающие: |  |
| − ведение даты и времени; | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2021 |
| − внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); |  |
| КУ ведет «Журнал событий», в котором фиксируются время и дата наступления следующих событий (не менее 100 записей): |  |
| − факт связи с прибором учета, приведший к каким-либо изменениям данных и конфигурации; | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2021 |
| − изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени; |  |
| − отклонение тока и напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; |  |
| − изменение величины параметров качества электрической энергии; |  |
| − изменения фазировки; |  |
| − изменения направления тока в фазных проводах; |  |
| − инициализации архивов энергии; |  |
| − инициализация профиля нагрузки; |  |
| − инициализация журнала отклонений частоты; |  |
| − инициализация журнала отклонения напряжения; |  |
| − инициализация журнала провалов напряжения и перенапряжений; |  |
| − получение системных параметров; |  |
| − попытки несанкционированного доступа (попытки авторизации с неверным паролем); |  |
| − перерывы питания прибора учета с фиксацией времени пропадания и восстановления; |  |
| − результаты самодиагностики: ° измерительного блока, ° вычислительного блока, ° таймера, ° блока питания, ° дисплея, ° блока памяти (подсчет контрольной суммы); |  |
| − формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики; |  |
| − дата последнего перепрограммирования; |  |
| − дата и время воздействия сверхнормативного магнитного воздействия (для чувствительных к магнитным полям устройств); |  |
| − отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях; |  |
| − инициализации прибора учета, последнего сброса, число сбросов; |  |
| − аварийные ситуации |  |
| КУ должен обладать возможностью выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК при наступлении следующих событий: | − наличие сверхнормативного внешнего магнитного поля (для чувствительных к магнитным полям устройств) |
| КУ должен быть оборудован интерфейсами связи и обеспечивает возможность | − удаленного доступа (с разграничением прав, в соответствии с паролями доступа) − удаленного параметрирования − дистанционного считывания по цифровым интерфейсам измерительной информации с метками времени измерения |
| Наличие защиты от несанкционированного доступа | − на программном уровне - установка паролей, − на аппаратном уровне - опломбирование (голограмма) |
| Наличие встроенных средств защиты информации | Документарное подтверждение |
| Проведение автоматической самодиагностики | Не реже 1 раза в сутки |
| КУ должен иметь: | − многотарифное меню (тарифные зоны должны быть программируемы) |
| Дискретность установки интервала тарифной зоны | 30-60 минут |
| КУ, участвующие в расчетах на оптовом рынке электрической энергии должны соответствовать требованиям ОРЭ и обеспечивать хранение профиля нагрузки в соответствии с Правилами оптового рынка для субъектов оптового рынка и касающимися организации коммерческого учета электрической энергии в указанных точках (группах точек) поставки. | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2021 |
| Начальный запуск прибора учета | Прибор учета начинает функционировать не позднее чем через 5 с после того, как к его цепям питания приложено номинальное напряжение питания |
| Стартовый сигнал измерения тока (чувствительность) |  |
| Для КУ активной энергии | Прибор учета должен начать и продолжать регистрировать показания при значениях сигнала измерения тока: 0,001 UIном |
| Для КУ активной и реактивной энергии | Прибор учета должен начать и продолжать регистрировать показания при значениях сигнала измерения тока: 0,002 UIном |
| Постоянная КУ по измерительным числоимпульсным интерфейсам, имп./кВт*ч, имп./квар*ч | Связь между количеством импульсов, формируемых на испытательном выходя, и показанием на дисплее должна соответствовать маркировке на корпусе прибора учета |
| Отсутствие самохода (без тока нагрузки) | В соответствии с ГОСТ Р 56750-2015 п.8.3.1 |
| КУ должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства | Да |
| Межповерочный интервал, не менее, лет | 12 |
| Информация, выводимая на дисплее, должна отображаться на русском языке | Да |
| Требования к метрологическим характеристикам, электромагнитной совместимости |  |
| Класс точности КУ, по активной/ реактивной электроэнергии | Не ниже 0,5S/1,0 |
| Пределы основной погрешности измерения КУ активной/реактивной электроэнергии, вызываемой изменением тока с симметричными нагрузками: |  |
| − пределы погрешности измерения активной электроэнергии | Соответствие ГОСТ 31819.22-2012 (п.8.1 табл.4 и табл.5) |
| − пределы погрешности измерения реактивной электроэнергии | Соответствие ГОСТ 31819.22-2012 (п.8.1 табл. 4 и табл. 5), ГОСТ 31819.23-2012 (п.8.1) |
| Пределы дополнительных погрешностей КУ измерения активной/реактивной электроэнергии, вызываемых влияющими величинами: |  |
| − пределы дополнительных погрешностей измерения активной электроэнергии | Соответствие ГОСТ 31819.22-2012 (п.8.2) |
| − пределы дополнительных погрешностей измерения реактивной электроэнергии | Соответствие ГОСТ 31819.22-2012 (п.8.2) ГОСТ 31819.23-2012 (п.8.2) |
| Пределы основной погрешности измерения тока и напряжения: |  |
| − предел основной относительной погрешности измерения тока | ± 0,5 % |
| − предел основной относительной погрешности измерения напряжения | ± 0,5 % |
| Пределы погрешностей измерения КУ частоты сети, Гц | ± 0,01 |
| Абсолютная среднесуточная погрешность хода часов за сутки при отсутствии внешней синхронизации, не более, с | ± 1 |
| Требования по надежности |  |
| Комплекс технических средств системы учета с автоматизированным сбором данных по показателям надёжности соответствует требованиям | Соответствие ГОСТ 27883, Технический регламент Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
| Все элементы системы учета защищены: - от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры; - от помех и искажений при передаче информации; - от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры; - от несанкционированного доступа. | Соответствие ГОСТ 27883 |
| Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 100 000 |
| Гарантийный срок службы с даты ввода изделия в эксплуатацию, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Требования по безопасности |  |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | Да |
| Требования безопасности и охраны окружающей среды |  |
| Использование материалов безвредных для окружающей среды | Да |
| Утилизация в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя | Да |
| Требования по комплектности |  |
| Документация на русском языке: | − паспорта (формуляры) на средства измерения, входящие в КУ, с указанием сроков поверки либо свидетельства о поверке; − руководство по монтажу; − руководство по эксплуатации; − руководство пользователя (для программного обеспечения); − паспорта комплектующих изделий; − инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию КУ; |
| Требования к маркировке |  |
| Применяемые приборы учета (индикаторам) по техническим требованиям должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2021 |  |
| Количество монтируемых единиц | 30 шт. |

- КУ должен обеспечивать передачу параметров в целевой ИВК на базе ПО «Пирамида Сети» (подтверждается письмом от производителя ПО).

- КУ должен обеспечивать передачу данных по протоколу DLMS/COSEM в спецификации СПОДЭС.

    - Основные требования к КЛ-0,4 кВ:

| - Напряжение, кВ | 0,4 |
| --- | --- |
| - Протяженность, км | 15, 774 (уточнить при проектировании) |
| Конструктивное исполнение | трехфазное |
| Сечение жилы, кв. мм | В соответствии с приложением 1 (определить проектом) |
| Заземление экранов | одностороннее/двухстороннее (определить проектом) |
| Материал изоляции кабеля | сшитый полиэтилен |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ | да |

- При разработке проектно-сметной документации, а также при выполнении строительно-монтажных работ на объектах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» обеспечивать учет требований СТО 34.01-2.3.3-037-2020 «Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ».

- При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры».

- Для механической защиты КЛ в траншее предусмотреть укладку плит ПЗК.

- При прохождении КЛ под существующими коммуникациями, автомобильными дорогами предусмотреть прокладку линий в трубах (гильзах). Выполнить прокладку резервных труб (гильз). Трубы должны быть выполнены из полимерных материалов и обладать: повышенной термостойкостью; увеличенной теплопроводностью; повышенной твердостью поверхности; внутренняя поверхность труб, контактирующая с кабелем не должна распространять горение. Трубы должны обеспечивать возможность извлечения кабеля с целью его ремонта или замены. Торцы резервных труб должны быть загерметизированы заглушками многоразового использования.

- Выполнить маркировку кабельной трассы опознавательными знаками (электронными маркерами). Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт.

- Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с действующим изданием ПУЭ.

При прокладке КЛ учитывать в соответствии с ПУЭ:

требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки, ГНБ в местах переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, пикеты;

−  выбор ОПН, места их установки определяются необходимостью транспозиции (ОРУ, ВЛ);

−	расчет величины емкостных токов.

- При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД.

- Узел учета.

Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазными полукосвенного включения на территории городских населенных пунктов в количество 30 штук.

По согласованию с филиалом «Тулэнерго» предусмотреть учет электроэнергии для нужд уличного освещения.

- Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации

  - Требования по обеспечению информационной безопасности

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и решаемых задач должны быть направлены на:

- исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- исключение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов;

- восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации.

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими подзаконным нормативно-правовым актам.

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть проведены следующие мероприятия:

- категорирование информационной системы в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и БДУ ФСТЭК России;

- разработка частного технического задания на подсистему информационной безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

  - Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной безопасности

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению информационной безопасности на стадии проектирования Системы.

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы информационной безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации Системы должны быть учтены требования стандартов ПАО «Россети».

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз безопасности информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ должны быть реализованы следующие организационные и технические меры:

- идентификация и аутентификация (ИАФ);

- управление доступом (УПД);

- ограничение программной среды (ОПС);

- защита машинных носителей информации (ЗНИ);

- аудит безопасности (АУД);

- антивирусная защита (АВЗ);

- предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ);

- обеспечение целостности (ОЦЛ);

- обеспечение доступности (ОДТ);

- защита технических средств и систем (ЗТС);

- защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС);

- планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН);

- управление конфигурацией (УКФ);

- управление обновлениями программного обеспечения (ОПО);

- реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ);

- обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС);

- информирование и обучение персонала (ИПО).

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость разработки пакета документов:

- Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности;

- Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности;

- Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности.

- Требования к подрядной организации

Проектная организация:

- должна соответствовать требования процедуры.

- Сроки выполнения работ

- Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание ПИР не позднее 31.05.2023.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию и строительству

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-3.2-011-2017. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- Методические указания ПАО «Россти Центр» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- Методические указания по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», МИ БП 10.1/05-01/2020;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса 
ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» РК БП 20/08-02/2019;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» РК БП 20/08-02/2019;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

- СТО 34.01-30.01-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ»;

- СТО 34.01-24-001-2015 «Единый контент и стиль информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе».

- Письмо филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнего» №МР7-ТуЭ/14/2993 от 14.04.2021 «Об усовершенствовании технологии монтажа «подушки» под фундамент КТП киоскового типа»;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

| Начальник управления технологического развития и цифровизации |  | С.Г. Висич |
| --- | --- | --- |

Исп. Зайцев А.Н.

Тел. 478-536, вн. 2536

Приложение 1

| № п/п | Идентификатор | Наименование объекта | Строительство, км | Строительство МВА | Сечение, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TUE-00912-003 | Строительство двух КЛ 10 кВ, протяженностью каждая 1,262 км от линейной ячейки I СкШ 10 кВ и II СкШ 10 кВ ПС 110 кВ до РУ 10 кВ РТП № 1 для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая протяженность 2,524 км) | 2,524 |  | 240 |
|  | TUE-00912-004 | Строительство двух КЛ 10 кВ, протяженностью каждая 0,242 км от РУ 10 кВ РТП № 1 до РУ 10 кВ ТП № 1 10/0,4 кВ для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,484 км) | 0,484 |  | 70 |
|  | TUE-00912-005 | Строительство двух КЛ 10 кВ, протяженностью каждая 0,046 км от РУ 10 кВ ТП № 1 до РУ 10 кВ ТП № 2 для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,092 км) | 0,092 |  | 70 |
|  | TUE-00912-006 | Строительство двух КЛЭП 10 кВ, протяженностью каждая 0,288 км от РУ 10 кВ ТП № 1 до РУ 10 кВ ТП № 3 для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,576 км) | 0,576 |  | 70 |
|  | TUE-00912-007 | Строительство двух КЛ 10 кВ, протяженностью каждая 0,265 км от РУ 10 кВ РТП № 1 до РУ 10 кВ ТП № 4 для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,53 км) | 0,53 |  | 70 |
|  | TUE-00912-008 | Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 1 блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1 МВА каждый для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая мощность 2 МВА) |  | 2 |  |
|  | TUE-00912-009 | Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 2 блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1 МВА каждый для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая мощность 2 МВА) |  | 2 |  |
|  | TUE-00912-010 | Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 3 блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1 МВА каждый для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая мощность 2 МВА) |  | 2 |  |
|  | TUE-00912-011 | Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 4 блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА каждый для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая мощность 3,2 МВА) |  | 3,2 |  |
|  | TUE-00912-013 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (школа) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,515 км) | 0,515 |  | 120 |
|  | TUE-00912-014 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (детский сад) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,324 км) | 0,324 |  | 185 |
|  | TUE-00912-015 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 36) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,935 км) | 0,935 |  | 70 |
|  | TUE-00912-016 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 37) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,642 км) | 0,642 |  | 70 |
|  | TUE-00912-017 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 38) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,442 км) | 0,442 |  | 185 |
|  | TUE-00912-018 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 1) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,765 км) | 0,765 |  | 70 |
|  | TUE-00912-019 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 3) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,326 км) | 0,326 |  | 70 |
|  | TUE-00912-020 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 4) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,719 км) | 0,719 |  | 120 |
|  | TUE-00912-021 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 1 до ВРУ 0,4 кВ (котельная № 1) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,061 км) | 0,061 |  | 95 |
|  | TUE-00912-022 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 2 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом №2) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,343 км) | 0,343 |  | 70 |
|  | TUE-00912-023 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 2 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом №11) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,863 км) | 0,863 |  | 120 |
|  | TUE-00912-024 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 2 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом №12) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,704 км) | 0,704 |  | 95 |
|  | TUE-00912-025 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 3 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом №5) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,568 км) | 0,568 |  | 70 |
|  | TUE-00912-026 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 3 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом №6) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,26 км) | 0,26 |  | 120 |
|  | TUE-00912-027 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 3 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом №7) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,257 км) | 0,257 |  | 185 |
|  | TUE-00912-028 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 4 до ВРУ 0,4 кВ (торговый центр) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,158 км) | 0,158 |  | 185 |
|  | TUE-00912-029 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 4 до ВРУ 0,4 кВ (торговый центр) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 1,261 км) | 1,261 |  | 70 |
|  | TUE-00912-030 | Строительство двух КЛ 10 кВ, протяженностью каждая 0,905 км от линейной ячейки I СкШ 10 кВ и II СкШ 10 кВ ПС 110 кВ до РУ 10 кВ РТП № 2 для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая протяженность 1,81 км) | 1,81 |  | 240 |
|  | TUE-00912-031 | Строительство двух КЛ 10 кВ, протяженностью каждая 0,184 км от РУ 10 кВ РТП № 2 до РУ 10 кВ ТП № 5 10/0,4 кВ для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,368 км) | 0,368 |  | 50 |
|  | TUE-00912-032 | Строительство двух КЛ 10 кВ, протяженностью каждая 0,215 км от РУ 10 кВ ТП № 5 до РУ 10 кВ ТП № 6 10/0,4 кВ для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,43 км) | 0,43 |  | 50 |
|  | TUE-00912-033 | Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 5 блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1 МВА каждый для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая мощность 2 МВА) |  | 2 |  |
|  | TUE-00912-034 | Строительство двухтрансформаторной подстанции (ТП № 6 блочного типа) (за исключением РТП) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА каждый для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая мощность 3,2 МВА) |  | 3,2 |  |
|  | TUE-00912-036 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 2 до ВРУ 0,4 кВ (школа) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 1,472 км) | 1,472 |  | 185 |
|  | TUE-00912-037 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 2 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 17) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,236 км) | 0,236 |  | 120 |
|  | TUE-00912-038 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 2 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 18) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,244 км) | 0,244 |  | 185 |
|  | TUE-00912-039 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 5 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 13) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,574 км) | 0,574 |  | 70 |
|  | TUE-00912-040 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 5 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 14) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,247 км) | 0,247 |  | 120 |
|  | TUE-00912-041 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 5 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 15) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,244 км) | 0,244 |  | 185 |
|  | TUE-00912-042 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 6 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 8) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,568 км) | 0,568 |  | 70 |
|  | TUE-00912-043 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 6 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 9) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,245 км) | 0,245 |  | 120 |
|  | TUE-00912-044 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 6 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 10) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,245 км) | 0,245 |  | 185 |
|  | TUE-00912-045 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП № 6 до ВРУ 0,4 кВ (котельная) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,19 км) | 0,19 |  | 95 |
|  | TUE-00912-046 | Строительство двух КЛ 10 кВ, протяженностью каждая 0,923 км от линейной ячейки I СкШ 10 кВ и II СкШ 10 кВ ПС 110 кВ до РУ 10 кВ РТП № 4 для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая протяженность 1,846 км) | 1,846 |  | 240 |
|  | TUE-00912-047 | Строительство распределительной двухтрансформаторной подстанции (РТП № 4) с установкой трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 1 МВА каждый для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; общая мощность 2 МВА) |  | 2 |  |
|  | TUE-00912-048 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 4 до ВРУ 0,4 кВ (детский сад) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,375 км) | 0,375 |  | 150 |
|  | TUE-00912-049 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 4 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 32) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,922 км) | 0,922 |  | 70 |
|  | TUE-00912-050 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 4 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 33) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,627 км) | 0,627 |  | 70 |
|  | TUE-00912-051 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП № 4 до ВРУ 0,4 кВ (жилой дом № 34) для технологического присоединения АО "СЗ "Внешстрой", договор от г. № (свыше 670 кВт; протяженность 0,442 км) | 0,442 |  | 185 |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ, от РУ 10 кВ РТП № 1 до РУ 10 кВ ТП № 2 общей протяженностью 0,183 км | 0,183 |  | 240 |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ, от РУ 10 кВ ТП № 4 до РУ 10 кВ ТП № 15 общей протяженностью 0,375 км | 0,375 |  | 240 |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 3 до РУ 10 кВ ТП № 6 общей протяженностью 0,122 км | 0,122 |  | 240 |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП № 8 до РУ 10 кВ ТП № 13 общей протяженностью 0,244 км | 0,244 |  | 240 |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РТП № 4 до РУ 10 кВ ТП № 10 общей протяженностью 0,193 км | 0,193 |  | 240 |

Приложение 2

Допустимые значения потерь в силовых трансформаторах 6-10 кВ в соответствие с классом Х2К2 Стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2021

| Мощность трансформатора, кВА | Значение потерь холостого хода, Вт, не более | Значение нагрузочных потерь, Вт, не более |
| --- | --- | --- |
|  | Класс энергоэффективности Х2 | Класс энергоэффективности К2 |
| 630 | 696 | 6136 |
| 1000 | 940 | 9545 |
| 1250 | 1150 | 13250 |
| 1600 | 1450 | 15455 |
| 2500 | 2100 | 23182 |

Примечания

- Допустимые отклонения (максимальное значение) величин, приведенных в Таблице (нормированные значения Х2 и К2), определяются в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 (+15% для Х2 и +10% для К2, суммарное отклонение не более 10%).

- Класс энергоэффективности Х2К2 удовлетворяет требованиям к энергоэффективности, рекомендованным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».