## Лист1
Приложение №1 ТП28
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Калязинский | д.Благуново | 40092720, 40682417 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ ориентировочно от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ «Благуново-1» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,39 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить на стадии ПИР. 1.1.2. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП 10/0,4 кВ «Благуново-1» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
2 | Калязинский | д.Воронцово | 40674670, 40755792 | 1.1.1. Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 с разделением на 2 фидера и совместным подвесом на участке от КТП до опоры №4 с заменой провода А-35, А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,12 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить ПИР. 1.1.2. Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ д.Воронцово на участке от опоры №13 до опоры №24 с дополнительным подвесом одного фазного провода А-25 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,45 км). Протяженность, сечение провода определить ПИР. 1.1.3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ «Фоминское-1»до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
3 | Калязинский | д. Гора Пневица | 40565976, 40565987, 40565995, 40565998, | Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ «д. Гора-Пневиц» на участке от опоры №36 до опоры №40 с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-35 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,16 км). 1.2.2. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ «д. Гора-Пневиц» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. 1.2.3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ «д. Гора-Пневиц» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,12 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. 1.2.4. Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ «д. Гора-Пневиц» на участке от опоры №51 до опоры №54 с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-35 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,12 км). 1.2.5. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №54 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ «д. Гора-Пневиц» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,08 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом нагрузки Чумакова Ю.А. уч.273-15 кВт. 1.2.6. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №54 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ «д. Гора-Пневиц» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,18 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом нагрузки Чумакова Ю.А. уч.426-15 кВт.
4 | Калязинский | д.Губино | 40540573, 40519883, 40781608, 40712967, 40604710, 40847766, 40847783, 40744954, 40741744, 40745692, 40384468, | Замену существующей ТП 10/0,4 кВ 40 кВА №008 «д. Губино» на ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 160 кВА с приближением к центру нагрузок в район опоры №3 существующей схемы. Тип ТП и мощность трансформатора определить ПИР •Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 3 отпайки на КТП №008 (д. Губино) ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ «Нерль» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР • Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 с образованием трех новых фидеров двухцепная ВЛ-0,4 кВ-0,04 км, одноцепная ВЛ-0,4 кВ -0,04 км): фид.1 с опоры №3 до опоры №16, фид.2 с опоры№3 до опоры №4-12, фид.3 с опоры №3 до опоры№8-7 существующей схемы. • Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на участке от опоры №3 до опоры№4-12 существующей схемы с заменой провода 4А-25 и 2А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,64 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом с учетом нагрузки Максимовой В.Г.-12 кВт. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №4-11 существующей схемы ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ №008 «д. Губино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,15 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №11-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ №008 «д. Губино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,15 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. • Строительство участка ВЛ-0,23 кВ от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 «д.Губино» КТП 10/0,4кВ – 40 кВА «д. Губино быт»» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ ориентировочно от опоры №1-1 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ ф.№1 реконструируемой ТП 10/0,4 кВ №008 до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №4-8 реконструированной ВЛ-0,4 кВ ф.№1 реконструированной ТП 10/0,4 кВ №008 до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,45 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.