| Утверждаю: И.о. первого заместителя директора – Главного инженера филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _________________ /Захаров С.Ю./ (подпись) (расшифровка) «_____» ____________________2021 г. | Согласовано: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ________________________ /Орлов А.А./ (подпись) (расшифровка) «_____» ____________________2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации, выполнение СМР на объекте:

«Строительство отпайки ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ Заокская-Хрипково, строительство ПС 35 кВ Александровка мощностью 4 МВА с использованием в качестве РУ 10 кВ РП Александровка».

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», на 2021-2022 годы.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении №1 к ТЗ. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: новое строительство.

  - Перечень титулов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному ТЗ отсутствует.

  - Этапы разработки документации:

I этап- корректировка, обоснование и согласование с Заказчиком, и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, установленные соответствующим договором).

II этап – корректировка и согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение подрядчиком положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

III этап - разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

  - Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, должна быть достаточной для разработки Заказчиком закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР).

  - ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ТЗ.

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений.

  - Срок завершения работ: 60 дней с момента заключения договора.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - В части ПС 35/10 кВ Александровка.

| Показатель |  | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ |  | 35/10 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ |  | РУ 35 кВ открытое, РУ10 кВ (существующее РП из сэндвич панелей) |
| Тип ПС |  | на традиционных принципах управления |
| Тип схемы каждого РУ |  | РУ-35 кВ – 35-3Н, РУ10 кВ – одна секция шин (2 ввода, 4 отходящие линии, 1 ТСН, 1 ТН) |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ |  | РУ-35 кВ – 1 ВЛ; РУ-10 кВ – (2 ввода, 4 отходящие линии) - существующее |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ |  | РУ-35 кВ – резерв отсутствует РУ 10 кВ - резерв отсутствует |
| Тип выключателей |  | Вакуумный реклоузер 35 кВ РУ-10 кВ вакуумный выключатель 10 кВ. |
| Тип ТТ/ТН 35 кВ |  | Электромагнитные ТТ. Тип, марку, количество определить проектом. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов |  | ТМН-4000/35/10 кВА (1 шт.) |
| Тип, количество, единичная мощность и точки присоединения средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) |  | Уточняется при проектировании на основании технико-экономического сравнения вариантов. |
| Система собственных нужд |  | РУ 35 кВ - однофазный силовой трансформатор малой мощности наружной установки РУ 10 кВ - существующий ТСН 25 кВА в РП Александровка Необходимость установка дополнительного ТСН на шинном мосту 10 кВ определить при проектировании. |
| Система оперативного тока (СОТ, СОПТ) |  | 1.Тип оперативного тока, существующего РП – переменный 220 В от ТСН. 2.Оперативный ток микропроцессорного блока управления реклоузером 35 кВ - переменный 100 В от ТН-35 кВ. 3. Место подключения ТН-35 кВ: шлейфы между разъединителем 35 кВ и реклоузером 35 кВ. 4. Оперативный ток резервируется АБ в составе реклоузеров 35 (в течение 24 ч). В составе РП 10 кВ резервируется от ТСН ОЛСП установленных до ввода резервного питания РП. 5. Оперативный ток дополнительных устройств РЗА определить при проектировании. |
| Релейная защита и автоматика (РЗА) |  | - РЗА силового трансформатора ТМН-4000/35/10 кВА (1 шт.) от многофазных замыканий в обмотках и на выводах, от витковых замыканий в обмотках, от токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ, от токов в обмотках, обусловленных перегрузкой, от понижения уровня масла. Минимальный состав устройств РЗА: - продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени; - газовая защита бака трансформатора на сигнал и на отключение; - МТЗ на отключение; - газовая защита контакторного бака РПН на отключение; - перегруз на сигнал; - перегрев масла на сигнал; - снижение уровня масла на сигнал (при наличии расширительного бака); - технологические защиты на отключение (при наличии). - необходимость дополнительных устройств РЗА силового трансформатора определить при проектировании с приведением расчетов и технико-экономических обоснований. При проектировании обеспечить устройства РЗА силового трансформатора гарантированным источником оперативного тока. При проектировании определить реализовать функцию РЗА силового трансформатора на микропроцессорном блоке управления реклоузера 35 кВ. ТН-35 кВ использовать в качестве источника переменного оперативного тока 100 В для питания микропроцессорного блока управления реклоузером 35 кВ. - АРН силового трансформатора ТМН-4000/35/10 кВА выполнить на микропроцессорной, имеющей функции: – автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; – формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводом РПН; – контроль исправности электропривода РПН в импульсном режиме работы; – блокировка работы и сигнализация неисправности при обнаружении неисправности электропривода РПН; – блокировка регулирования внешними релейными сигналами; – блокировка регулирования при обнаружении перегрузки, превышении 3U0 (или U2) или при пониженном измеряемом напряжении; – оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с одного, заранее выбранного значения, на другое; – измерение текущей ступени переключения РПН; – задание внутренней конфигурации и режима работы устройства; – ввод и хранение уставок; – контроль и индикация значений напряжений, подводимых к устройству; – передача текущих параметров, ввод и изменение уставок по линии связи; – непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностика) в течение всего времени работы; – блокировка выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний; – получение дискретных сигналов, выдачу предупредительной сигнализации; – гальваническая развязка всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности; – высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к перенапряжениям, возникающим во вторичных цепях присоединения; – регулирование коэффициента передачи силового трансформатора путем переключения отводов его первичной обмотки с помощью РПН; – обеспечение необходимых блокировок, запрещающих регулирование; - наличие дополнительного интерфейса для связи. Оперативный ток АРН - переменный 220 В. Контроль напряжения 10 кВ использовать от ТН-10 кВ, включенных на междуфазное напряжение или трехфазного ТН-10 кВ (1 шт.), защищаемых предохранителями по первичной обмотке, автоматическим выключателем по вторичной обмотке (существующий). Указатель положения РПН: - цифровой указатель российского производства; - наличие цифрового выхода для передачи информации о положении привода РПН в ЦУС (тип определить при проектировании). - Наличие дополнительных устройств РЗА ВЛ 10 кВ определить при проектировании с приведением расчетов и технико-экономических обоснований. Требования к функциям устройств РЗА ВЛ 10 кВ: самодиагностика, запись аварийных событий, дистанционный мониторинг, возможность настройки и управления уставками через порт связи и USB. При проектировании обеспечить устройства РЗА ВЛ 10 кВ гарантированным источником оперативного тока. - Оперативная блокировка управления разъединителями (определить при проектировании): - ПС 110 кВ Заокская РЗА ВЛ 35 кВ Заокская-Хрипково. Минимальный состав устройств РЗА: - токовая отсечка на отключение; - 2-х ступенчатая МТЗ на отключение; - защита от однофазных замыканий на землю на сигнал; - ОМП; - ЗМН; - АВР; - 2-х кратное АПВ. Требования к функциям устройств РЗА ВЛ 35 кВ: самодиагностика, запись аварийных событий, дистанционный мониторинг, возможность настройки и управления уставками через порт связи и USB. При проектировании обеспечить устройства РЗА ВЛ 35 кВ гарантированным источником оперативного тока. - ПС 110 кВ Хрипково РЗА СВ 35 кВ. Минимальный состав устройств РЗА: - токовая отсечка на отключение; - 2-х ступенчатая МТЗ на отключение; - защита от однофазных замыканий на землю на сигнал; - ОМП; - ЗМН; - АВР; - 2-х кратное АПВ. Требования к функциям устройств РЗА ВЛ 35 кВ: самодиагностика, запись аварийных событий, дистанционный мониторинг, возможность настройки и управления уставками через порт связи и USB. При проектировании обеспечить устройства РЗА СВ 35 кВ гарантированным источником оперативного тока. |
| Противоаварийная автоматика (ПА) |  | Рассмотреть необходимость установки АЧР |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) |  | Не предусмотрена |
| Автоматическая диагностика, система мониторинга (СМ) |  | Система мониторинга силового трансформатора: - положение переключателя РПН по интерфейсу связи (возможность передачи на ОИК ЦУС техническое решение определить при проектировании); - температура верхних слоев масла (возможность передачи на ОИК ЦУС техническое решение определить при проектировании); - перегрев масла (возможность передачи на ОИК ЦУС техническое решение определить при проектировании); - понижение уровня масла (при наличии расширителя) (возможность передачи на ОИК ЦУС техническое решение определить при проектировании). |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации |  | Использовать существующую систему основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации установленную на РП. |
| Автоматизированная система учета электроэнергии (АСУЭ) |  | РУ 35 кВ – установка УСПД с двумя GSM-модемами (работа по М2М и CSD) и передача данных в ИВК АСУЭ на базе ПО «Пирамида-Сети». РУ-10 кВ – существующая. Запроектировать измерительные комплексы по вводу 35кВ и вводу 10кВ с установкой 2х выходных счетчиков кл.т. 0,5S/1.0. Один интерфейс – АСКУЭ, второй в ТМ Требования к приборам учёта электрической энергии в соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2019. Требования к УСПД в соответствии с СТО 34.01-5.1-010-2021. |
| Средства связи | ВЧ-связь | - Сохранить в работе существующие каналы ВЧ связи Хрипково-Заокская, Хрипково-Яковлево. - В случае необходимости реконструкции/замены ВЧ оборудования существующих ВЧ каналов проектом предусмотреть, в том числе организацию нового ВЧ канала до энергообъекта, и мероприятия по переводу систем ТМ ПС Заокская и Яковлево на работу по протоколу МЭК-104 (дозакупается плата ЦУМ_КЩ в КП ТМ). Состав оборудования уточняется при проектировании. |
|  | GSM | Существующий GSM канал передачи ТМ информации с РП Александровка оставить без изменений. |
| Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС |  | Способ организации оперативного обслуживания ПС (постоянный оперативный персонал, ОВБ) |
| Устройство ПС |  | -Установка опоры ВЛ-35 кВ -Установка опор ВЛ-10 кВ -Монтаж молниеотвода на опоре ВЛ-35 кВ -Установка реклоузера 35 кВ -1шт. -Установка ТН-35 кВ с предохранителями – 1 шт. -Установка ТТ-10 кВ (количество определить при проектировании). -Установка ОПН -35 кВ -Установка ОПН -10 кВ -Установка разъединителя 35 кВ 35 кВ с моторным приводом с двумя комплектами ЗН управляемый дистанционно (с выводом в ЦУС сигналов положения разъединителя и ЗН). -Установка силового трансформатора 35/10 кВ -Устройство фундамента под силовой трансформатор 35 кВ -Устройство ограждения -Устройство периметральной сигнализации и охранного освещения (светодиодное) – 1 комплект. -Устройство освещения (светодиодное) - 1 комплект. -Устройство маслоприемника под силовой трансформатор 35 кВ -1 шт. -Устройство фундамента под разъединитель 35 кВ -1 шт. -Установка маслосборника -1 шт. -Монтаж кабельных каналов/лотков) (тип и длину определить при проектировании) |
| Устройство РЗА |  | - Монтаж шкафа дополнительных устройств РЗА силового трансформатора наружной установки – 1 шт. (необходимость определить при проектировании) - Монтаж шкафа АРН силового трансформатора наружной установки – 1 шт. - Монтаж шкафа оперативной блокировки наружной установки – 1 шт. - Монтаж контрольного кабеля (тип, сечение и длину определить при проектировании). |
| Требования к обеспечению пожарной безопасности на объекте |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнить в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВППБ 29-14) Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети»; СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВППБ 27-14) Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». - В проектной документации выполнить расчёты по выбору категории пожарной опасности кабельных линий (А F/R, A, В, С или D) с учётом требований п. 5.2 СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». - Обеспечить прокладку контрольных и силовых кабелей с соблюдением расстояния по вертикали и горизонтали в соответствии с требованиями таб. 2.3.1 ПУЭ, прокладку контрольных кабелей в лотках при соблюдении требований, указанных в п.2.3.124 ПУЭ. - Обеспечить огнезащитную обработку проектируемых кабелей (силовых и контрольных кабелей, симметричных высокочастотных и коаксиальных кабелей связи), в том числе с изоляцией, не распространяющей горение, проложенных в кабельных сооружениях: ПС 35 кВ и выше (кабельных каналах и кабельных лотках, в том числе проложенных открытым способом на ОРУ ПС), РУ 6(10) кВ и выше (ЗРУ, КРУН, РП/ЗТП-6(10)/0,4 кВ). - Обеспечить наличие огнестойких уплотнений в местах проходов кабелей через стены, перегородки и перекрытия с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости самой строительной конструкции. - Обеспечить при прокладке силовых и контрольных кабелей с изоляцией, не распространяющей горение, наличие установленной документации, подтверждающей соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (декларировании или Сертификатов соответствия). - Исключить прокладку силовых кабелей пучками и многослойно; - Обеспечить защиту силовых и контрольных кабелей от распространения пожара путем проектирования лотков из сплошных ж/б конструкций с пределом огнестойкости не менее REI 45, не имеющих разрывов, с применением съемных несгораемых плит и применением силовых и контрольных кабелей, в том числе симметричных высокочастотных и коаксиальных кабелей связи, с изоляцией, не распространяющей горение. - Заходы контрольных кабелей в РУ-10 кВ и выше, питающих оперативные цепи управления, РЗиА и сигнализации, выполнять по разным кабельным лоткам с соблюдением условий, исключающих одновременное повреждение основного и резервного питания этих цепей в случае пожара. - Предусмотреть ЩУ установку специальных стационарных устройств (приборов) контроля температуры с возможностью их интеграции в систему телесигнализации или передачи сигнала ДЭМ (диспетчеру) ПС (ОДГ РЭС) посредством GPS и иных типов связи с целью предупреждения развития технологических нарушений, возникающих вследствие перенапряжений и КЗ в сетях, в том числе кабельных заделках отходящих линий и приводящих к возникновению и распространению пожара по силовым кабелям и кабелям вторичной коммутации. |
| Требования к охране объекта |  | Устройство периметральной сигнализации и охранного освещения (светодиодное). |
| Общестроительные работы |  | - Планировка участка ПС. - Строительные работы: - Устройство ограждения ПС выполнить из унифицированных сварных панелей высотой 2500 мм на металлических столбах высотой 2500 мм (пункт 4.9 Руководства РК БП 20/17-01/2018). Протяженность ограждения, с учетом ширины ворот и (или) калитки – 70 м. (протяженность ограждения уточнить в проекте). В качестве полотна решетчатых ограждений применять унифицированные сварные секции ячейкой 200*50 мм из прутков диаметром не менее 5 мм, имеющим антикоррозионную защиту (полимер). - Устройство калитки. - Устройство ворот распашных. - Фундамент ограждения выполнить в виде железобетонного цоколя высотой не менее 0,5 м с заглублением в грунт не менее 0,5 м (для выполнения функции противоподкопного ограждения) по естественному либо свайному основанию (пункт 4.9.4 Руководства РК БП 20/17-01/2018). - Устройство дополнительного верхнего ограждения - предусмотреть в виде спирального барьера безопасности (СББ) из пятизаклепочной армированной колючей ленты (АКЛ) типа «Егоза», спиралью, с диаметром витков 500 мм, по верху основного ограждения на У-образных металлических кронштейнах (пункт 4.9.4 Руководства РК БП 20/17-01/2018). Устройство дополнительного верхнего ограждения предусмотреть по всему периметру территории ПС (протяженность ограждения по всему периметру уточнить в проекте). - Все металлические конструкции ограждения должны быть покрыты полимерным покрытием. Покрытие должно быть выполнено в заводских условиях. Цвет полимерного покрытия - RAL 5010 (пункт 5.1.4.2 Руководства РК БП 20/17-01/2018). - Устройство входной группы возле ворот ПС, состоящей из стелы и флагов (пункт 4.8 Руководства РК БП 20/17-01/2018). Первой от дороги предусмотреть размещение стелы. Далее, друг за другом, устанавливаются три флагштока с флагами Россетей, Тульской области и МРСК Центра и Приволжья. - Организация подъезда к ПС. Срезка растительного слоя (устройство корыта под въезд). Устройство основания из песка. Устройство подъезда из щебня. Отсыпка и планировка рельефных углублений песком. - Устройство системы охранного и рабочего освещения (светодиодное). - Электрическую сеть освещения выполнить в кабельном канале, марку и сечения определить расчетом. - Светильники в системе освещения принять со светодиодными лампами, проектом определить источники света и их мощность, типы и характеристики светильников, опор, кронштейнов, проводов и кабелей, шкафов управления. - Устройство периметральной сигнализации. 3. Благоустройство территории. |
| Дополнительные требования |  | Комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» №501р «Об утверждении требований к информационным знакам» Соответствие объекта проектирования требованиям руководства ПАО «МРСК Центра» «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018, МИ БП 10.1/05-01/2020. |

  - Состав и технические характеристики ПС 35/10 кВ Александровка

    - Технические характеристики реклоузера 35 кВ

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1250 |
| Ток термической стойкости (3 сек.), кА | 20 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
| Механический ресурс, циклов «ВО» | 20000 |
| Коммутационный ресурс: - при номинальном токе, циклов «ВО» - при номинальном токе отключения, циклов «ВО» | 20000 25 |
| Степень защиты оболочки привода, ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| Климатическое исполнение шкафов | УХЛ1 |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ºС | +40 |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ºС | -60 |
| Высота над уровнем моря, м | 1000 |
| Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 |
| Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 |
| Полное время отключения, с, не более | 0,055 |
| Собственное время отключения, с, не более | 0,06 |
| Система бесперебойного питания |  |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |
| Номинальная емкость аккумуляторной батареи, А*ч | 26 |
| Полный цикл заряда батареи, ч | 24 |
| Время работы от аккумуляторной батареи после пропадания оперативного питания, ч, не менее | 24 |
| Телесигнализация (ТС) – передача в ОИК ЦУС с выводом телеинформации на АРМ диспетчера. | -Неисправность; -Перегруз; -Отключение от защит; -Положение главных контактов реклоузера; -Пуск МТЗ. |
| Телеизмерения (ТИ) | - Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. P, Q в ОИК (передача в ОИК ЦУС. - журнал событий реклоузера 35 кВ в ОИК ЦУС. - отключения от защит и др. сигналы ТИ (определить при проектировании) |
| ТУ | -Отключение; -Включение; -Сброс «Отключение от защит». |
| Применение | Защита трансформатора 35/10 кВ |
| Выносная панель управления | Не требуется |
| Трансформаторы тока для ДЗТ | Определить при проектировании |
| Оперативное питание реклоузера | ТН 35 кВ со стороны линии, АБ |
| Необходимые защиты и автоматика | ТО, МТЗ, ОЗЗ, АПВ МТЗ, ЛЗТ, ДЗТ внешнее отключение, контроль напряжения |
| Протокол и способ передачи данных | Определить при проектировании |
| АРМ для работы с реклоузером | Требуется |
| МДВВ дискретных сигналов | Требуется |
| Механизм ручного отключения | Требуется |

    - Технические характеристики ТМН-4000-35/10

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип | Масляный |
| Номинальное напряжение ВН, кВ | 35 |
| Номинальное напряжение НН, кВ | 10 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВА | 4000 |
| Схема и группа соединения обмоток | У/Д-11 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Телесигнализация (ТС) – передача в ОИК ЦУС с выводом телеинформации на АРМ диспетчера. | Перечень сигналов ТМ (ТС, ТИ, ТУ) определить проектом, согласовать с ЦУС филиала «Тулэнерго» |
| Телеизмерения (ТИ) |  |
| ТУ |  |

  - В части линии электропередачи и заходов ЛЭП:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛЗ |
| Передаваемая мощность | 4 МВА |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 35 кВ |
| Длина трассы | 6 км (уточняется при проектировании) |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Река - 1 шт; Автомобильная дорога – 1 шт. Магистральные газопроводы – 2 шт. ВЛ 220 кВ – 1 шт. (определить проектом) |
| Прочие особенности ЛЭП (наличие участков КЛ), включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки (с уточнением в проектной документации) | Строительство ВЛЗ-35 кВ в габаритах 10 кВ. Отпайка от опоры №68 ВЛ 35 кВ Заокская-Хрипково. |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации

  - Предпроектные обследования.

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

    - При предпроектном обследовании объекта проектирования должна быть проведена оценка:

- уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;

- состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования;

- наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и наличия документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории).

    - При предпроектном обследовании оборудования ИТС и систем связи объекта проектирования и объектов, технологически связанных с объектом проектирования, совместно с филиалом «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» определить и оценить:

- состав и существующую схему размещения устройств (систем) автоматической диагностики;

- состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА и ТМ;

- виды, объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА, РА и ТМ;

- схему и состав существующей сети связи для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на объекте строительства и в прилегающей сети с отражением используемых и организуемых каналов связи для передачи сигналов и команд РЗ, ПА и РА, передачи в центры управления сетями (ЦУС) и телеинформации и голосовой информации, включая резервные каналы связи;

- планы размещения активного сетевого оборудования, телекоммуникационных шкафов, аппаратной связи с указанием используемых интерфейсов и линий связи;

- отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;

- перечень сигналов телеметрической информации с указанием технической возможности сбора и передачи сигналов ТС/ТИ/ТУ, в отчете указать перечень оборудования требующего модернизации для передачи сигналов;

- существующее оборудование АСУ ТП, СМиУКЭ, АСУЭ на предмет достаточности и необходимости его модернизации.

    - Для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:

- перечень измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений установленным (действующим) нормам;

- перечень, размещение и условия эксплуатации СИ;

- параметры и техническое состояние СИ, цепей измерений.

    - Результаты предпроектного обследования (пп. 5.1.1-5.1.4) согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

  - I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком и другими участниками строительства основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту».

На I этапе проектирования разработать следующие разделы документации:

    - «Балансы и режимы»:

      - «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов».

В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и на перспективу 5 (пять) лет с учетом этапности реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок.

Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, трансформаторов ПС, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в сети 35 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.

В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов.

В случае установления электромагнитных ТТ произвести расчет времени до насыщения в соответствии с ПНСТ 283-2018 "Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока". На основании проведенных расчетов определить требования к техническим характеристикам устанавливаемых УРЗА в части минимально необходимого времени достоверного измерения значения тока ТТ, при котором обеспечивается правильная работа УРЗА в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ. При необходимости (при соответствующем обосновании), разработать мероприятия, исключающие риск неправильной работы УРЗА в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ.

      - «Расчеты особых (специальных) режимов работы ЛЭП» (при необходимости).

В составе раздела должны быть выполнены расчеты особых (специальных) режимов:

●	при отключении ЛЭП после неуспешного АПВ или неуспешного включения ЛЭП от ключа управления с целью проверки возможности возникновения апериодической составляющей тока в поврежденных и неповрежденных фазах при несимметричных КЗ.

      - «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности» (при необходимости).

В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности и определены вид, количество, номинальные параметры и точки подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 (пять) лет, необходимость регулирования напряжения в сети с использованием РПН трансформаторов, включая автоматическое изменение их коэффициента трансформации. При необходимости установки регулируемых СКРМ должны быть представлены соответствующие обосновывающие расчеты.

В разделе должна быть произведена проверка БСК (иных СКРМ, имеющих в своем составе БСК) на возможную перегрузку токами высших гармоник и отсутствие условий для возникновения резонансных явлений при исходных фактических значениях, гармонических составляющих напряжения на шинах подстанции, к которой присоединяется БСК. Информация о фактических значениях показателей качества электроэнергии предоставляется Заказчиком.

      - «Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, ВЛ 10 кВ а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 35 кВ на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 (пять) лет.

По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей, термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей сети 35 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов).

    - «Основные технические решения по ПС».

Необходимо рассмотреть и разработать различные варианты (с обязательной оценкой экономических показателей и выполнением технико-экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат за весь период жизненного цикла проектируемого объекта) технических решений по ПС (площадок, схем, конструктивных и компоновочных решений) с выполнением обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным вариантам.

Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных технологий», размещённого на сайте ПАО «Россети».

      - В части ПС обосновать, определить и выполнить:

- изыскания под площадку (при необходимости) в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями (СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»);

- схему электрическую принципиальную ПС;

- схему собственных нужд ПС;

- схему электромагнитной блокировки;

- решение об уровне автоматизации управления ПС, в соответствии с которым процессы информационного обмена между элементами ПС, обмена с внешними системами, а также управления работой ПС осуществляются в цифровой форме или на традиционных принципах управления;

- количество, мощность и типоисполнение (преимущественно открытой установки) трансформаторного оборудования, в том числе по этапам строительства с расчетом загрузки по каждому этапу (в т.ч. с описанием объема) трансформаторного оборудования. Уровень потерь холостого хода и короткого замыкания трансформаторов должны обеспечивать минимальную стоимость жизненного цикла;

- принципиальные конструктивные и компоновочные решения ОРУ.

- короткие сроки выполнения строительства или реконструкции;

- малые площади земельных участков, отведенных под строительство;

- ограниченность финансовых ресурсов;

- удаленность подстанций в местности с дефицитом квалифицированных производственных кадров;

- решения по основному электротехническому оборудованию (ОРУ; выключатели; разъединители; индуктивные, емкостные, оптические ТТ, ТН и т.д.), включая требования автоматического управления обогревом этого оборудования;

- решения по СКРМ, включая тип, количество, единичную мощность и точки подключения;

- решения по организации системы электроснабжения и резервирования СН;

- количество и места установки ЩСН;

- количество и мощность ТСН. Класс энергоэффективности ТСН (кроме ТСН с литой изоляцией) должен соответствовать классу Х2К2 СТО 34.01-3.2-011-2017 ПАО «Россети»;

- решения по ограничению токов КЗ, включая способ, состав и параметры применяемого оборудования (при необходимости);

- решения по плавке гололед (при необходимости);

–	наличие особых требований к изоляции;

- выполнение систем рабочего и охранного (периметрального) освещения ОРУ с применением светодиодных осветительных приборов, оснащенных системой автоматического включения;

- общие решения по инженерным системам (противопожарным и сигнализации);

  - выполнение систем освещения в (рабочего, дежурного и аварийного освещения) с применением светодиодных осветительных приборов, со световой отдачей не ниже 90 лм/вт в составе светильников, оснащенных системой автоматического регулирования;

  - перечень энергоэффективных и энергосберегающих технологий;

- тип кабельных каналов (предпочтительно заглубляемых с организацией дренажа талых и грунтовых вод);

- тип опор и фундаментов под порталы и оборудование;

- описание решений по подсыпке территории ПС щебнем либо иные решения (в том числе бетонирование или асфальтирование с организацией водоотвода);

- описание решений по восстановлению лесонасаждений, вырубаемых при проведении строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

- решения по молниезащите, исключающей перекрытие изоляции и проникновение перенапряжений в цепи вторичной коммутации;

- решения по заземляющему устройству с применением коррозионностойких материалов со сниженным удельным сопротивлением для заземляющих устройств;

- основные решения по организации системы оперативного тока;

- решения по организации питания оперативной блокировки разъединителей;

- решения, внутриобъектных систем связи и пользовательских систем, с указанием оборудования, интерфейсов сопряжения, информационных каналов и трафика;

- структуру диспетчерского и оперативно-технологического управления объектом с указанием ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго», осуществляющих оперативно-технологическое управление отходящими ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанции, направления приема-передачи оперативной и технологической информации;

    - Релейная защита и автоматика

В составе ОТР разработать раздел по РЗА, в том числе:

      - Представить ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств релейной защиты, сетевой автоматики для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:

      - необходимости подключения защит (продольной дифференциальной и др);

      - необходимости установки нескольких комплектов устройств релейной защиты на ЛЭП для обеспечения принципа дальнего резервирования;

      - требуемого количества и направленности ступеней резервных защит ЛЭП;

      - необходимости усиления требований ближнего резервирования (установка дополнительной защиты ЛЭП);

      - алгоритмов АПВ (кратность, условия пуска, контроль напряжения на ЛЭП и шинах и т.п.);

      - принятых коэффициентов трансформации ТТ дифференциальных защит для обеспечения программного выравнивания вторичных токов ТТ;

      - Определить состав устройств РЗА каждого элемента проектируемого объекта (трансформатор, шины, СКРМ и т.д.) и каждой отходящей ЛЭП;

      - Определить состав устройств РЗА ЛЭП на противоположных концах ЛЭП;

      - Выполнить расчет трансформаторов тока 35кВ и 10 кВ на допустимую погрешность.

      - Выполнить расчет селективности применяемых автоматических выключателей.

      - Предоставить файлы настройки и параметрирования микропроцессорных устройств РЗА.

      - Выполнить расчёт электромагнитной совместимости применяемого оборудования и устройств.

    - «Система телемеханики (СТМ)».

В составе раздела разработать:

      - Перечни сигналов телеинформации, передаваемой в ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго»;

      - Структурную схему СТМ (в случае расширения) с отражением состава функциональных подсистем, направлений передачи информации; пояснительную записку (состав функциональных подсистем, направления передачи информации).

      - Решения по организации оперативных блокировок;

      - Решения по местам установки средств СТМ (в случае расширения);

      - Решения по организации измерений, организуемых СИ и интегрируемых в СТМ, и их метрологическому обеспечению;

      - Решения по передачи информации в ОИК ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго», отображение информации в ДП.

Предусмотреть согласование с филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» объемов телеинформации, необходимой для оперативного обслуживания проектируемого объекта.

    - «Автоматизированная система учета электроэнергии»

В составе раздела разработать ОТР по организации учета электроэнергии. ОТР в части АСУЭ должны быть представлены структурной схемой АСУЭ и организации передачи данных в информационно-вычислительный комплекс (ИВК) на базе ПО «Пирамида Сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

    - «Метрологическое обеспечение».

В составе раздела определить и разработать:

      - Перечень измеряемых на объекте параметров и точки (место) измерения (при реконструкции - реконструируемых, при расширении - вновь вводимых), диапазон изменения измеряемого параметра и перечень влияющих на результат измерения внешних величин;

      - Отнесение измеряемого параметра к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

      - Требования к нормам точности измерения параметра;

      - Необходимость интеграции измеряемого параметра в ИТС;

      - Основные требования по выбору СИ;

      - Основные требования к метрологическому обеспечению (МО) СИ на всех этапах жизненного цикла (проектирование, ввод в действие, эксплуатация).

При разработке раздела по метрологическому обеспечению АСУЭ руководствоваться ГОСТ Р 8.596-2002.

    - «Основные технические решения по организации связи».

В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования выполнить и разработать:

- пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;

- перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи, включая СБП для средств связи, ЛКС с указанием объемов используемого оборудования и материалов;

- направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи, по которым организуются основные и резервные каналы;

- при организации резервного канала связи по технологии L2VPN у оператора, учесть коэффициент готовности на стороне оператора должен составлять не ниже 0,98, задержка не более 150 мс, джиттер не более 50 мс, потери не более 1 %;

- при организации каналов связи через сторонних операторов представить на согласование схему последней мили;

- общие схемы связи: физическую и логическую;

- схемы организации основных и резервных/дублирующих каналов связи (голос, данные) между проектируемым объектом и ДП РЭС с отображением маршрутов прохождения;

- расчеты ВЧ каналов связи, с учетом подтверждения наличия свободных частотных диапазонов.

- укрупненный расчет системы бесперебойного электропитания;

Раздел оформить отдельным томом, разделение по объектам и этапам строительства, в случае необходимости, выполнить в рамках тома.

    - «Основные решения по земельно-правовым вопросам».

В составе раздела обосновать, рекомендовать, определить и/или выполнить:

- расчеты по определению наиболее оптимального варианта размещения ПС в границах земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной собственностях. Данные расчеты должны учитывать факторы, которые увеличивают объем работ и мероприятий, необходимых для надлежащего оформления земельно-правовых отношений, в том числе объем выплат арендных платежей, выкупной стоимости за земельные участки, компенсаций ущерба и упущенной выгоды, подлежащие учету в сводном сметном расчете;

- общий план ПС с учетом размещения подъездной автомобильной дороги, инженерных сетей, стоянок для автомобилей, спецтехники и иных сооружений;

- план заходов, существующих и проектируемых ЛЭП на ПС;

- варианты площадок (не менее трех), с указанием по каждому варианту ограничений в использовании земельных участков, на которых планируется размещение объекта;

- схему размещения проектируемой ПС на топографической основе (в масштабе в соответствии с нормативными требованиями) с нанесением границ правообладателей земельных участков, особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон по трассе с учетом данных органов государственной власти и муниципальных органов, государственного лесного реестра, материалов государственного фонда данных условий использования соответствующей территории и недр, с информацией о правообладателях, категории земель, вида разрешенного использования, вида права, кадастровые номера земельных участков и т.д.;

- площадь земельных участков, на территории которых планируется размещение ПС;

- письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка);

- сводную экспликацию земель по участникам земельно-правовых отношений;

- подготовить задание на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории (для линейных объектов) с целью его утверждения в уполномоченном органе (при необходимости).

    - Материалы I этапа проектирования (по ПС) с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия решений и последующего согласования.

  - II этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» и, при необходимости, с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

    - Для ПС выполнить (уточнить):

      - Материалы геологических и геодезических изысканий в электронном виде в формате AutoCAD, MapInfo (или ином корпоративном стандарте) с выносом и закреплением на местности временными реперами площадки;

      - Проект подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию:

- о планируемой к заготовке древесине;

      - Электротехнические решения:

- компоновку, генеральный план ПС, плотность застройки ПС (%);

- проект инженерных коммуникаций;

- архитектурно-строительные решения по зданиям и сооружениям;

- проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;

- конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

- технические требования к оборудованию (Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН, устройства РЗА, СТМ, АСУЭ, СМиУКЭ, ТК, СИ и т.д.), в том числе на основе вида обслуживания объекта и обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне изменения параметров;

- решения по системам мониторинга оборудования;

- решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

- схемные и технические решения по ограничению токов К.З.;

- решения (обоснованные расчетами электрических режимов) по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ;

- рекомендации по замене оборудования в прилегающей сети;

- схему распределения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и СМ, по ТТ и ТН;

- технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС на проектируемом и смежных объектах;

- необходимость и возможность расширения ПС в перспективе;

- решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания СН; вид и количество независимых источников СН; требуемую мощность источников СН, включая решения по выделению, при потере внешних источников питания СН, электроприемников, перерыв в работе которых недопустим с точки зрения обеспечения технологического процесса, с организацией питания данных электроприемников от резервного источника;

- декларации пожарной безопасности (при необходимости);

- декларации промышленной безопасности (при необходимости);

- планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (при необходимости);

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - В части технических решений по РЗА объекта проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, выполнить:

      - Схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, СТМ, АСУЭ, СМиУКЭ) на объекте проектирования с отражением функций (подтвердить на основании расчетов (при необходимости уточнить) решения, принятые на I этапе проектирования).

      - Схемы организации цепей переменного напряжения на объекте проектирования.

      - Структурно-функциональные схемы устройств РЗА, сетевой автоматики присоединений с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств релейной защиты, сетевой автоматики и отдельных функций, и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП ПС.

      - Принципиальные, функционально-логические схемы и схемы программируемой логики устройств РЗА.

      - Перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, Т и т.д.), необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.

      - Решения по удаленному доступу к изменению конфигураций и уставок терминалов РЗА.

      - Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА (продольная дифференциальная защита трансформатора, резервные защиты трансформатора и т.д.), их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА (при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения  и т.п.).

      - Решения по регистрации аварийных процессов и событий объекта с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА, в т.ч.:

- вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

- частота обработки;

- регистрируемые сигналы (с указанием источника сигнала);

- условия пуска должны обеспечивать сбор информации, достаточной для обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса.

      - Однолинейная расчетная схема прилегающей сети для расчета токов К.З., необходимой в свою очередь для расчета параметров срабатывания релейной защиты, с указанием длин и марок проводов участков ВЛ, типов и количества опор, типов изоляторов, марок грозозащитных тросов, а также при наличии участков ВЛ 35 кВ и выше параллельного следования в коридоре 100 м расстояния между ВЛ и протяженности данных участков. Для параллельных ВЛ указать вышеперечисленные параметры. (для расчета токов КЗ).

    - В части технических решений по АСУЭ на проектируемой ПС выполнить/определить с учетом существующей АСУЭ на РП Александровка:

      - Решения по созданию АСУЭ ПС

      - Структурную схему АСУЭ ПС с обоснованием принятых решений, включая используемые каналы связи (основные, резервные) для передачи информации.

      - Перечень информационно-измерительных каналов (ИИК) с указанием классов точности средств измерений (ТТ, ТН, счетчиков), коэффициентов трансформации ТТ, ТН и типа учета (коммерческий/технический). Отдельно отметить межгосударственные перетоки (при наличии).

      - Решения по организации системы единого времени.

      - Решения по самодиагностике.

      - Решения по организации электропитания устройств АСУЭ.

      - Решения по защите компонентов АСУЭ от несанкционированного доступа.

      - Решения по методике выбора и поверке счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения.

      - Решения по размещению технических средств и их описание.

      - Решения по выбору оборудования уровня ИВКЭ.

      - Решения по оценке надежности системы АСУЭ.

      - Перечень всех требований к АСУЭ ПС с разбивкой по уровням (ИИК, ИВКЭ), включая технические требования к оборудованию.

      - Состав оборудования.

      - Перечень работ по созданию (расширению, модернизации) АСУЭ. Для присоединений технического учета, на которых предполагается установка счетчиков электроэнергии с организацией расчетов по ним на ОРЭ необходимо учесть дополнительно соответствие оборудования на этих присоединениях требованиям регламентам НП «Совет рынка».

      - Требование о разработке Программы обеспечения надежности в соответствии с ГОСТ 27.002.89.

      - Решения по организации измерений, организуемых средствами АСУЭ, и их метрологическому обеспечению выполнить в соответствии с требованиями настоящего ТЗ с оформлением самостоятельным подразделом.

      - Создание (модернизацию) АСУЭ в соответствии с Приложениями к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка» (При новом строительстве подстанции обеспечить выполнение требования ОРЭ, предъявляемых к АСУЭ/ при новом строительстве энергообъектов) и Приложениями к «Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка», СУЭ РРЭ в соответствии с «Типовой инструкцией по учету электроэнергии» (СО 153-34.09.101-94), стандарта ПАО «МРСК Центра»: «Техническая политика системы учёта электрической энергии с удалённым сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» с обеспечением информационной совместимости с ИВК на базе ПО «Пирамида-Сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

      - Обеспечить представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения из устройства сбора и передачи данных (УСПД) на уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) АСУЭ.

      - Обеспечить контроль показателей качества электроэнергии на проектируемой подстанции согласно ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, для чего предусмотреть установку сертифицированных средств измерений контроля ПКЭ с размещением на каждой системе (секции) шин. Организовать сбор данных из средств измерений ПКЭ и их передачу в соответствующий ОИК филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

      - Обеспечить возможность вычисления полного баланса электроэнергии по ПС в целом, включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам (секциям шин) всех классов напряжений, с учетом собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных.

      - Определить направление, состав и характеристики данных, передаваемых на другие уровни управления, включая расчет объемов передаваемой информации.

      - Выполнить интеграцию АСУЭ с СТМ ПС в части: получения из СТМ положения состояния выключателей и разъединителей, передачи в СТМ результатов измерения количественных параметров электроэнергии, передачи в СТМ информации о неисправности элементов АСУЭ (УСПД, электросчетчиков, каналообразующей аппаратуры).

      - В проектной документации представить решения по метрологическому обеспечению АСУЭ.

      - В проектной документации представить состав работ по созданию АСУЭ и порядок контроля за созданием и приемкой системы в эксплуатацию.

    - В части создания систем связи выполнить/определить:

      - Организационно-технические решения по созданию систем связи для передачи корпоративной и технологической информации (отдельным томом) в соответствующие предприятия электроэнергетики включая:

        - Сохранить в работе существующие каналы ВЧ связи Хрипково-Заокская, Хрипково-Яковлево.

        - В случае необходимости реконструкции/замены ВЧ оборудования существующих ВЧ каналов проектом предусмотреть, в том числе организацию нового ВЧ канала до энергообъекта, и мероприятия по переводу систем ТМ ПС Заокская и Яковлево на работу по протоколу МЭК-104.

        - Состав оборудования уточняется при проектировании.

Определить полосы рабочих частот для каждой запроектированной системы ВЧ-связи по ВЛ, в которых обеспечивается работа каналов связи без взаимных помех, при этом указать требования к проектируемой аппаратуре ВЧ связи, определяющие избирательность и помехозащищенность, необходимую для работы оборудования на выбранных частотах.

        - Обеспечение инфраструктуры, включая:

- подготовку помещений, в том числе создание систем жизнеобеспечения (система централизованного климат-контроля, кондиционирования, пожарной сигнализации и т.п.);

      - В составе проектной документации должны быть разработаны и обоснованы организационно-технические решения по созданию новых и модернизации существующих систем связи, включая:

      - Таблицу распределения информационных потоков.

      - Сопряжение со смежными системами связи, а также решения по подключению технологических и корпоративных систем объекта (РЗ, СА, ПА и РА, СМПР, РАС, ОМП, АСУ ТП, АСУЭ, телефония и т.д.) к системам связи.

      - Организацию систем маршрутизации и коммутации для сетей передачи данных, включая систему IP-адресации.

      - Решения по размещению оборудования связи, в том числе по подготовке (приспособлению) помещений для размещения оборудования связи.

      - Организацию эксплуатации, включая ремонтно-восстановительные работы.

      - Расчеты, в том числе:

- пропускной способности и емкости создаваемых систем связи;

- параметров надежности, включая коэффициент готовности проектируемых каналов связи для оперативно-диспетчерской связи, ТМ, РЗА;

- задержки для каналов передачи РЗА;

- систем электропитания;

- ВЧ каналов;

      - Схемы и чертежи с позиционным обозначением оборудования в спецификации, включая:

- схему соединения узлов (линейную схему);

- общую структурную схему организации связи;

- схемы организации связи по каждой из проектируемых систем;

- схемы организации основных и резервных/дублирующих каналов связи (голос, данные) между проектируемым объектом и соответствующими центрами управления с отображением маршрутов прохождения;

- структурную схему организации каналов РЗ и ПА (с учетом различных сред передачи, включая каналы по выделенным волокнам);

- схемы организации системы управления, каналов служебной связи, резервирования, ТСС, электропитания оборудования;

- принципиальная схема ВЧ каналов по ВЛ;

- размещение оборудования связи;

      - Технические требования на каждую систему связи, включая линейно-кабельные сооружения.

      - Выбор диапазона частот для всех участков систем ВЧ-связи.

      - Все решения должны быть взаимоувязаны с существующими цифровыми каналами, организованными транзитом.

    - Технические решения в части метрологического обеспечения.

      - Раздел «Метрологическое обеспечение» должен быть оформлен самостоятельным томом (разделом) и содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные системы (АСУЭ, ПТК ССПИ, СТМ), а также не входящих в информационные системы. При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным подразделом в составе соответствующей проектной документации.

      - Решения по МО измерений СТМ должны соответствовать настоящему ТЗ и включать требования к комплексу мероприятий по МО на всех этапах жизненного цикла СИ:

- разработка и аттестация в установленном порядке МИ для каждого вида измерений с группировкой по ИК идентичной структуры и нормированием МХ по каждому ИК;

- метрологическая экспертиза технической документации;

- утверждение типа СТМ как единичного экземпляра СИ (по ИК, относящихся к сфере государственного регулирования);

- поверка/калибровка СИ, ИК;

- разработка методики поверки/калибровки ИК;

- оформление паспортов-протоколов по каждому ИК;

- метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, СТМ в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации.

      - Решения по метрологическому обеспечению АСУЭ должны соответствовать техническим требованиям оптового рынка (по точкам учета, участвующим в расчетах на ОРЭ) и включать требования к комплексу мероприятий по МО на всех этапах жизненного цикла АСУЭ:

- метрологическая экспертиза проектной документации;

- проведение поверки СИ, ИК (по ИК, относящимся к сфере государственного регулирования) АСУЭ, проведение калибровки СИ, ИК (по ИК, не относящимся к сфере государственного регулирования).

      - Решения по организации измерений, не входящих в состав ИТС, должны соответствовать требованиям ТЗ и включать требования к комплексу мероприятий на всех этапах жизненного цикла СИ:

- поверка (для СИ, применяемых в сфере государственного регулирования);

- калибровка (для СИ, применяемых вне сферы государственного регулирования);

- разработка и аттестация в установленном порядке МИ (за исключением прямых измерений);

- оформление паспортов-протоколов на измерительные комплексы;

- метрологическая экспертиза технической документации;

- метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, СТМ в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации.

      - Все СИ (ТН, ТТ, измерительные преобразователи, приборы контроля качества электроэнергии, счетчики электроэнергии и другие) должны быть внесены в государственный реестр средств измерений, иметь действующую поверку на момент установки и допущены к применению в РФ.

    - Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, СТМ, АСУЭ, СМиУКЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную работу устройств РЗА, СТМ, АСУЭ, СМиУКЭ, ССПТИ, связи, с отражением, в том числе решений по:

- заземляющему устройству объекта проектирования;

- способам раскладки кабелей вторичных цепей и силовых, в т.ч. кабелей собственных нужд объекта проектирования;

- молниезащите и обеспечению отсутствия ее влияния на устройства;

- реализации, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для подключения устройств и другие.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, предусмотренных проектом, по обеспечению требований ЭМС.

    - Решения по организации электропитания устройств РЗА, СТМ, СМиУКЭ, систем связи и других систем, включая:

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4/0,23 кВ и оперативного тока (при наличии) и их характеристики;

- определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров ЗПА (при наличии);

- схемы сети оперативного тока  и собственных нужд 0,4/0,23 кВ с распределением подключения устройств РЗА, РАСП и других электроприемников;

- ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и оперативного тока (при наличии) (с использованием специализированных программ);

- выполнение защиты сетей оперативного тока  и собственных нужд;

- построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4/0,23 кВ оперативного тока (при наличии) (с использованием специализированных программ);

- контроль состояния сети оперативного тока (при наличии),;

- организация непрерывного мониторинга состояния системы гарантированного электропитания устройств АСТУ/СДТУ с функцией оповещения оперативного персонала объекта электроэнергетики об аварийных отклонениях в режиме работы системы гарантированного электропитания.

    - Привести предварительный расчет объема кабельной продукции (с учетом аварийного резерва).

    - Выбор земельного участка для строительства.

5.3.9.1. Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разделы проектной документации:

- для ПС - «Схему планировочной организации земельного участка»;

Кроме того, в указанные разделы разработать (подготовить) и включить следующие материалы в объёме, достаточном для подачи проектной документации в экспертизу, её прохождения и обеспечивающем получение положительного заключения экспертизы:

- проекты планировки территории (при необходимости);

- проекты межевания территории (при необходимости);

- градостроительные планы земельных участков (при необходимости);

- решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков исполнительных органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления;

- расчеты убытков, в том числе упущенной выгоды правообладателям земельных участков при строительстве объекта электросетевого хозяйства;

- кадастровые планы территорий с нанесением на них границ земельного участка ПС, границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые попадает земельный участок (полоса отвода);

- сводная экспликация земель по землепользователям (для ЛЭП - по пикетам трассы);

- решения по восстановлению лесонасаждений, вырубаемых при проведении строительно-монтажных работ;

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и земельный участок (в случае реконструкции).

    - Выполнить (при необходимости) мероприятия по резервированию земель/земельных участков и их частей для размещения ПС (далее - земель) в соответствии с положениями Земельного законодательства Российской Федерации, в том числе:

- определить площади земельных участков, на территории которых планируется размещение объектов;

- подготовить схему резервирования земель;

- выявить все затрагиваемые строительством земельные участки, в том числе земельные участки, на которые отсутствуют сведения о зарегистрированных правах в ЕГРН;

- получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;

- получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные участки, на территории которых планируется строительство и размещение объектов;

- осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и оформлению земельно-правовых отношений с их участниками (собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы);

- выявить участки, подлежащие изъятию для государственных нужд в связи со строительством объекта;

- обеспечить получение решения о резервировании земель в уполномоченном государственном органе;

- обеспечить опубликование решения о резервировании в официальных средствах массовой информации субъекта Российской Федерации/муниципального образования, на территории которого расположены резервируемые земли;

- обеспечить внесение сведений о зарезервированных землях в ЕГРН

Оформить земельно-правовые отношения с собственниками/владельцами земельных участков и получить исходно-разрешительную документацию для размещения ПС.

В случае необходимости изъятия (выкупа) земельных участков для размещения проектируемых ПС провести оценку и определить рыночную стоимость с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение стоимости).

При необходимости провести оценку и определить рыночную стоимость арендной платы участникам земельно-правовых отношений (за исключением государственных и муниципальных организаций) для строительства ПС с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение стоимости).

При наличии письменного согласия правообладателей, пользователей земельных участков или предварительного договора на размещение объекта необходимости выполнить расчеты (заключения) компенсаций по убыткам (реальный ущерб и упущенная выгода).

    - При размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения, землях лесного фонда и иных землях выполнить и оформить отдельным томом «Проект рекультивации земель».

    - Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» оформить отдельным томом. При нахождении объектов строительства/реконструкции на землях особо-охраняемых природных территорий, а также при прокладке подводных кабелей во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, подраздел «Оценка воздействия на окружающую среду» оформить отдельным томом.

    - Расчет санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов, зон санитарной охраны выполнить и оформить отдельными разделами.

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

    - Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

В томе ПОС учитывать комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией зданий и сооружений. В проектной документации и в сметных расчетах учитывать привлечение строительных отрядов. В томе ПОС привести полный перечень зданий и сооружений, затрагиваемых при реализации, с указанием уровня ответственности каждого.

    - Охранные мероприятия для ПС, которым присвоена категория потенциальной опасности, разработать в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 №993 «Об утверждении Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса».

Для ПС, которым категория опасности не присвоена, охранные мероприятия от актов незаконного вмешательства разработать в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации защиты объектов ДЗО ПАО «Россети», которым категория опасности не присвоена, от актов незаконного вмешательства» (утверждены распоряжением заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Россети» от 12.02.2015 № 71р), приказом ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 № 515-ЦА  «Об унификации требований к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при выполнении работ по реконструкции и новому строительству» и приказом ПАО «МРСК Центра» от 12.02.2019 № 60-ЦА «Об утверждении нормативного документа, регламентирующего реализацию проектного управления по строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

    - Сметная документация.

      - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Сопоставительный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

      - При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать действующую редакцию территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, ТСЦМ), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии таковой в реестре применять федеральную сметно-нормативную базу (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ).

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета, включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке и др.

Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.

В сводный сметный расчет в соответствии с требованиями действующих нормативных документов включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика 6,97% и строительный контроль 2,14%.

      - При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты с объединением их в сводку затрат.

      - Руководствуясь Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», а также МДС 81-35.2004 определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

    - Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

В том числе в разделе определить следующие показатели:

- чистый дисконтированный доход (NPV);

- внутренняя норма доходности (IRR);

- срок окупаемости простой;

- срок окупаемости дисконтированный.

    - При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

    - Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ включить предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки.

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в Реестр инновационных технологий ПАО «Россети».

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Оформить отдельным томом.

Данный раздел должен содержать мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

- показатели, характеризующие удельную величину расхода электроэнергии на собственные нужды ПС;

- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;

- иные установленные требования энергетической эффективности.

- перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности.

- перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетических ресурсов.

Обеспечить установку приборов автоматического включения/отключения систем обогрева оборудования ПС, шкафов наружной установки ОРУ (при необходимости).

    - При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В проектной документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем (до выбора на основании ТЭО с согласованием с Заказчиком или на основании результатов ТЗП).

    - Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать техническую часть закупочной документации (отдельным томом) в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупках) утверждённым решением Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции протокола от 19.08.2016 № 239).

  - III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Рабочая документация (РД) должна быть разработана после выбора основного первичного и вторичного оборудования. РД должна содержать:

    - Конструктивные решения (установочные чертежи) в соответствии с видами выбранного электрооборудования и компоновочными решениями, утвержденными в проектной документации.

    - Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, СТМ, систем связи и других систем, включая:

- привязку оборудования к цепям СН, РЗА, телемеханики, связи, АСУЭ.

- таблицы потребителей оперативного тока и их характеристики;

- схему сети оперативного тока;

- расчеты токов короткого замыкания оперативного тока, построение карт селективности защитных аппаратов оперативного тока (с использованием специализированных программ);

    - Решения в части вторичных систем ПС:

      - По релейной защите (РЗА) с использованием микропроцессорных устройств, включая:

- схемы размещения устройств релейной защиты;

- схемы распределения по трансформаторам тока устройств РЗА, ПА, автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ), схема организации цепей питания устройств РЗА;

- принципиальные и монтажные схемы с привязкой вновь установленного оборудования и МП устройств РЗА к существующему оборудованию, устройствам релейной защиты, автоматики и сигнализации;

- заполненные бланки задания уставок для проектируемых устройств РЗА;

- заказные спецификации и карты заказа на устройства РЗА.

      - В части СТМ ПС предусмотреть:

- структурную и принципиальную схемы организации СТМ (при наличии) с отображением топологии ЛВС, применяемых устройств (комплексов) РЗА, используемых протоколов резервирования сети и точной синхронизации времени;

- планы размещения оборудования и кабельных трасс;

- таблицы соединений и подключений (кроссовые журналы);

- схемы электропитания оборудования СТМ;

- схемы подключения дискретных сигналов ТС, ТУ (проектом предусмотреть подключение контрольных кабелей через промежуточные клеммники к контроллерам АСУ);

- схемы организации сетевой инфраструктуры с указанием портов подключаемых устройств (коммутаторов, контроллеров АСУ, терминалов РЗА и т.д.);

- перечни сигналов телеметрической информации ТС, ТИ, ТУ с указанием направления передачи по каждому сигналу (ЦУС);

- спецификации оборудования и материалов;

- схемы общего вида шкафов;

Проект в части СТМ должен соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-002.2016 «Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования в части требований», СТО 34.01-21-004-2019. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанция напряжением 110-220 кВ», СТО 34.01-21-005-2019. «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

      - Информационная безопасность

Также, проект в части СТМ должен соответствовать требованиям к защите информации с учетом ГОСТ Р 51583 "Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения" (далее - ГОСТ Р 51583), ГОСТ Р 51624 "Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования" (далее - ГОСТ Р 51624), приказа ФСТЭК от 14.03.2014 №31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

      - Дополнительные требования к СТМ:

- Контроллеры ввода-вывода ТС и ТУ должны иметь возможность «горячей замены», без отключения питания контроллеров СТМ и перезагрузки контроллера;

- Информационная емкость СТМ определяется проектом и должна составлять не менее 120 % фактического объема телеинформации;

- Телеуправление выключателями и телерегулирование трансформаторов должно производиться через микропроцессорные терминалы РЗА;

- Телеуправление разъединителями (при наличии) должно производится напрямую, с учетом состояния блокировок и терминалов РЗА;

      - В части АСУЭ ПС предусмотреть:

- структурную схему организации АСУЭ;

- планы размещения оборудования и кабельных трасс;

- таблицы соединений и подключений (кабельный журнал);

- схемы электропитания оборудования АСУЭ;

- схемы подключения измерительных цепей;

- схемы подключения информационных цепей;

- спецификации оборудования и материалов;

- схемы общего вида шкафов АСУЭ.

      - Расчет загруженности ЛВС с учетом выбранной топологии информационной сети и максимальной нагрузки в режиме повышенной информационной нагрузки «шторм».

    - Решения по интеграции с подсистемой оперативной блокировки коммутационных аппаратов.

    - Мероприятия по предотвращению импульсных помех, решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ТМ, АСУЭ, обеспечивающих их нормальную работу в соответствии с ГОСТ P 51317 (МЭК 61000) "Совместимость технических средств электромагнитная".

    - Кабельный журнал, план раскладки кабелей, привести расчет кабельной продукции, необходимой для создания подсистем РЗА, СН, СОПТ и др.

    - Уточнить (при необходимости) расчет молниезащиты и грозозащиты оборудования и подходов ВЛ к подстанции. Место установки и выбор параметров ОПН должны быть обоснованы расчетами.

    - Уточнить (при необходимости) проект заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима в соответствии с «Методическими указаниями по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех», утвержденными Департаментом науки и техники 29.06.93 (РД 34.20.116-93).

    - В части обеспечения безопасность технологического процесса проектом предусмотреть:

- систему охранной сигнализации;

- систему пожарной сигнализации;

- ограждение ПС;

- освещение подстанции (светодиодное).

- Особые условия

  - Документацию (проектную, рабочую) в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных заключений органов экспертизы (окончательно количество экземпляров определяется филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго»), из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД и РД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД и РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде на цифровом носителе (в 2-х экземплярах) в формате: AutoCAD / NanoCAD или т.п.; формате pdf для документов с текстовым и графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования;

- Принципиальные и монтажные схемы вторичной коммутации предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в формате MS Visio. Предоставить файлы настройки и параметрирования микропроцессорных устройст РЗА в 2 экземплярах на USB - носителе.

- В проектной документации предоставить карты заказа шкафов вторичной коммутации и устройств релейной защиты и автоматики.

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

  - При проектировании нового строительства и комплексной реконструкции ПС 35 кВ и выше предусмотреть выполнение 3D изображений оборудования и зданий ПС.

Требования к изготовлению трехмерного изображения подстанции:

    - Трехмерное изображение подстанции выполняется на основе чертежей, фотографий, эксплуатационной документации и других материалов с учетом фирменного стиля Заказчика.

    - Трехмерному отображению подлежат все здания и оборудование в границах охранной зоны подстанции: силовое оборудование открытого и закрытого распредустройств, оборудование общеподстанционного пункта управления, токопроводы, первые опоры отходящих воздушных линии электропередачи, ограждение, объекты брендирования (входная группа).

    - Все элементы энергообъекта должны быть визуально реалистичны и легко узнаваемы, с проработкой текстур и материалов («металл», «бетон», «композит» и т.п.) и соответствовать фирменному стилю Заказчика.

    - Трехмерное изображение подстанции представить в виде 15 визуально фотореалистичных цветных рендеров.

    - Результаты работ включить в проектную документацию согласно перечню:

- фасад (ы) зданий с входной группой;

- план (вид сверху) под углом 90 градусов и под углом 45 градусов с 4 точек;

- рендер с силовыми трансформаторами;

- рендер с оборудование РУ ВН (КЭМ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН);

- рендер с внутренними помещениями и оборудованием РУ НН;

- рендер (рендеры) внутренних помещений и оборудования ОПУ (при наличии).

  - При направлении откорректированных материалов ПД и РД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная, рабочая и сметная документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению государственной экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение положительных заключений;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования.

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные (лесные) участки (при необходимости).

  - Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры аттестации.

  - Сокращения в задании на проектирование приняты согласно Приложению №2 к ТЗ.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АСУЭ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. №155н г. Москва).

- Исходные данные для разработки проектной документации

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

- Общие требования к строительству.

  - Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ «Заокская-Хрипково» и ПС 35/10 кВ «Александровка» должно производиться в полном соответствии с проектом.

  - Все силовое, вторичное оборудование строительные материалы, кабельно – проводниковая продукция поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - СМР производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Строительство новой ПС 35/10 кВ «Александровка» и новой отпайки от ВЛ 35 кВ «Заокская-Хрипково» производится на территории расположенной в

| Область | Район | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| Тульская | Заокский | 6 км |

- Этапы выполнения СМР

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 5 этапов:

- подготовительные работы (в т.ч.  работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка возводимых сооружений);

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- работы по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния территории, рекультивация земельных участков;

- реконструкция смежных объектов (ВЛ или ПС).

- Основные характеристики строящейся отпайки от ВЛ 35 кВ «Заокская-Хрипково».

Основные параметры ВЛ:

| Напряжение ВЛ, кВ | 35 (уточняется при проектировании) |
| --- | --- |
| Протяженность, км | 6 |
| Количество цепей | 1 |
| Тип провода | В соответствии с проектом |
| Тип грозотроса | В соответствии с проектом |
| Тип промежуточных опор | В соответствии с проектом |
| Тип анкерных опор | В соответствии с проектом |
| Линейная изоляция | В соответствии с проектом |
| Линейные ОПН | В соответствии с проектом |
| Заходы на ПС | В соответствии с проектом |

- Основные характеристики строящейся ПС 35/10 кВ  «Александровка».

  - Схема первичных соединений –35-3Н.

  - Номинальные напряжения: 35 кВ.

  - РУ 35 кВ –  тип ОРУ, ЗРУ: распределительное устройство с вакуумными/ колонковыми (баковыми) элегазовыми выключателями:

| Наименование | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- |
| схема первичных соединений | 35-3Н |  |
| количество ячеек, шт. | 1 |  |
| в том числе: |  |  |
| линейные, шт. | 1 | Трёхполюсной разъединитель РГП-2-35/1000 УХЛ1 |
| ТСН, шт. | 1 |  |
| Разрядник, шт. | 6 | ОПН-РК-35/42/10/680 УХЛ1 01 |
| трансформаторные, шт. |  |  |
| секционная, шт. |  |  |
| расширение, шт. |  |  |
| тип заходов (ВЛ, КЛ) | ВЛ |  |

  - РУ 10 (6) кВ –  тип ЗРУ: распределительное устройство с ячейками внутренней установки и вакуумными выключателями:

| Наименование | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- |
| схема первичных соединений |  |  |
| количество ячеек, шт. | 8 |  |
| в том числе: |  |  |
| линейные, шт. | 4 |  |
| трансформаторные, шт. | 2 |  |
| секционного выключателя, шт. |  |  |
| Разрядник, шт. | 3 | РВС-10 |
| секционного разъединителя, шт. |  |  |
| ТСН, шт. | 1 |  |
| ТН, шт. | 2 |  |
| расширение, шт. |  |  |
| тип заходов (ВЛ, КЛ) | ВЛ |  |

  - Заходы на ПС:

| Параметры ЛЭП | ВЛЗ |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, кВ | 35 |  |
| Количество цепей/ | 1 |  |
| Тип опор | В соответствии с проектом |  |
| Марка провода/кабеля | В соответствии с проектом |  |
| Линейная изоляция |  |  |

  - Количество и мощность силовых трансформаторов:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество трансформаторов, шт. | 1 |
| Мощность, МВА | 4 |
| Расщепление обмотки НН | нет |
| Режим работы РПН | Автоматический |
| Изолирующая среда РПН | Масло |
| Воздухоосушительные фильтры | Обслуживаемые |
| Система мониторинга параметров | Да |
| Высоковольтные вводы | Сухие, с полимерной |
| Заземление нейтрали | Изолированная |

  - Трансформаторы собственных нужд.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип | масляные герметичные |
| Подключение | от ошиновки |
| Установка | внутренняя |
| Потери ХХ, Вт, не более | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности Х2К2, согласно СТО 34.01-3.2-011-2017 |
| Потери КЗ, Вт, не более | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности Х2К2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2017 |

- Описание основных объемов работ по строительству ВЛ.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом.

  - Работы по выносу в натуру и геодезическую разбивку конструкций ВЛ выполнить с привлечением проектной организации (при необходимости).

  - Строительные работы в полном проектном объеме.

  - Пуско-наладочные работы.

  - Прочие работы, предусмотренные проектом.

- Описание основных объемов работ по строительству подстанции.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом в составе:

- планировочные работы;

- геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений;

- сооружение подъездных путей;

- прочие подготовительные работы, предусмотренные проектом.

  - Строительные работы по ОРУ 35 кВ в полном проектном объеме:

- выполнение фундаментов и опор в том числе под:

а) силовые трансформаторы Т-1;

б) реклоузер 35 кВ;

- строительство маслоприемников и маслосборника силовых трансформаторов;

- устройство лотков кабельных каналов в полном объеме;

- строительство ячейковых и шинных порталов;

- монтаж шинных опор;

- монтаж заземляющего устройства подстанции;

- монтаж оборудования согласно проекту;

- монтаж молниезащиты подстанции в соответствии с проектом;

- монтаж электроснабжения собственных нужд подстанции;

- прочие работы, предусмотренные проектом.

  - Монтажные и пусконаладочные работы основного оборудования подстанции в составе:

- шефмонтаж вакуумного реклоузера 35 кВ;

- шефмонтаж силового трансформатора 35 кВ;

- другие работы, предусмотренные проектом.

  - Монтажные и пусконаладочные работы по организации собственных нужд и оперативного тока на подстанции в составе:

- панели собственных нужд 0,4 кВ;

- прочие работы, предусмотренные проектом.

  - Выполнение заземляющего устройства в соответствии с проектом, требованиями ПУЭ.

  - Грозозащита ВЛ и ПС в соответствии с требованиями проекта.

  - Прочие работы, предусмотренные проектом.

  - Применение устройства прослойки из нетканого синтетического материала и иглопробивного полотна для дорожного строительства «Дорнит-2». При производстве работ по вертикальной планировке подрядчик решает все вопросы по вывозке излишнего грунта и подвозке недостающего грунта.

  - Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка зданий и сооружений ПС и ВЛ.

- Основные объемы работ по монтажу и наладке РЗА.

  - Монтаж панелей: релейной защиты, собственных нужд, оперативного тока, средств связи.

  - Монтаж схемы распределения по трансформаторам (датчикам) тока и трансформаторам (датчикам) напряжения устройств РЗА, ПА, ОМП, СТМ, АСУЭ.

  - Монтаж схемы передачи сигналов РЗ (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов.

  - Прочие работы, предусмотренные проектом.

- Основные объемы работ на монтаж средств АСУЭ.

В соответствии с проектом выполнить:

  - Поставку оборудования и материалов, изготовление строительных конструкций, необходимых для установки измерительных трансформаторов в соответствии с проектом;

  - Установку измерительных комплексов по вводу 35кВ и вводу 10кВ с установкой 2х выходных счетчиков;

  - Поставку материалов, изготовление строительных конструкций, необходимых для монтажа вторичных измерительных цепей;

  - Монтаж вторичных измерительных цепей для устанавливаемых измерительных трансформаторов с монтажом отдельных цепей для электросчетчиков АСУЭ;

  - Поставку оборудования АСУЭ, других изделий и материалов, необходимых для двух точек измерения.

  - Создать информационно-измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения на базе имеющегося информационно-вычислительного комплекса (ИВК) регионального узла филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

  - Прочие работы, предусмотренные проектом.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство объекта выполняется в полном соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

  - Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД) и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта на электронном и бумажном носителях

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с НТД:

- СП (СНиП);

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству объекта и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» (в т.ч. УКС) и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

  - Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

  - Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Тулэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители проектной организации в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СП (СНиП). Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СП (СНиП). Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь построенной подстанции и других реконструируемых объектов требованиям НТД в течение  не менее 36 месяцев с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Строительство выполнить в период: начало – с момента подписания договора, окончание - _24_недели с момента подписания договора.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

Приложение 1: Перечень нормативно-технических документов, определяющих требования к оформлению и содержанию проектной документации

Приложение 2: Перечень сокращений

Начальник УКС

филиала «Тулэнерго»							В.В. Козлов

Начальник УТРиЦ

филиала «Тулэнерго»							С.Г. Висич