| «УТВЕРЖДАЮ» Номер ТЗ | 401М_018 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2302636 |

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

______________ А.А. Колдунов

«28» октября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химматериалов, реактивов

(Смазка электропроводящая ЭПС-98)

Лот № 401М

- Технические требования к продукции.

1.1.	Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Смазка электропроводящая ЭПС-98 | Смазка ЭПС-98 (ТУ 0254-002-47926093-2001) предназначена для снижения и стабилизации электрического сопротивления разборных контактных соединений из однородных и разнородных металлов в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82. |
| Внешний вид | Однородная вязкая масса |
| Цвет | От светло- до темнокоричневого |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| Содержание селективных растворителей | Отсутствие |
| Содержание механических примесей | Отсутствие |
| Коррозионное воздействие на металлы при температуре при температуре100°С и выдержке в течение 3 часов | Выдерживает |
| Отношение начального электрического сопротивления контактного соединения к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать значения: | 1 |
| Отношение электрического сопротивления контактного соединения после испытаний к начальному электрическому сопротивлению не должно превышать значения: | 1,5 |
| Сохранение функциональных свойств и соблюдение требований п. 2.2 ГОСТ 10434-82 после нагревания алюминиевых контактных соединений со смазкой до температуры 200°С в течение часов: | 48 |
| Испаряемость при 150°С в течение 1 ч, %, не более | 2,0 |
| Диапазон рабочих температур | от -60 до +150°С (кратковременно до +250°С) |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |

- Общие требования.

2.1.	К поставке допускаются продукция, отвечающая следующим требованиям:

-	продукция должна быть новой, ранее не использованной;

-	для российских производителей – наличие ГОСТ, ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

2.2.	Продукция должна соответствовать требованиям:

-	ГОСТ 26191-84 Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения;

-	ТУ 0254-002-47926093-2001.

2.3.	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикорозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192-96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.4.	Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки и подписания актов приема-передачи. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления повреждений продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

5.1.	Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

-	паспорт товара;

-	сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

5.2.	Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

6.1.	Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

6.2.	В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы диагностики	_____________________	И.Б. Ковалев