| Номер ТЗ | 201G |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2086378 |

“УТВЕРЖДАЮ”

/

“ ” 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку вводов Ввод ГТВII-15-110/2000 ИВЕЮ.686351.013 для выключателя.
Лот № 201GТехнические требования к продукции.

  - Технические данные ввода 110 кВ должны соответствовать параметрам и быть не

ниже значений, приведенных в таблице:

| Технические данные ввода |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | для выключателя 110 кВ |  |
| Габаритные размеры должны соответствовать чертежу | ИВЕЮ.686351.013 |  |
| Напряжение наибольшее рабочее 50Гц | кВ | 126 |
| Напряжение наибольшее рабочее фазное | кВ | 73 |
| Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР) | кВ | 126 |
| Уровень ЧР | пКл | < 5 |
| Напряжение испытательное 50Гц, 1мин | кВ | 230 |
| Напряжение испытательное грозовое импульса полной волны 1,2/50мкс | кВ | 550 |
| Номинальный ток | А | 2000 |
| Максимальный ток, Imax | А | 2000 |
| Ток термической стойкости в течении Зс 1± | кА | 50 |
| Ток динамической стойкости Id | кА | 125 |
| Разрядное расстояние | мм | 980 |
| Длина пути утечки min | мм | 3150 |
| Угол установки | град. | 60 |
| Испытательная консольная нагрузка | Н | 4000 |
| Размер под установку трансформаторов тока | мм | 500 |
| Тип внутренней изоляции | RIN |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °C | +55 |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °C | -60 |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |  |

- Общие требования.

2.1.К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям: -продукция должна быть новой, ранее не использованной;

-для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

-для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих изоляторы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

-сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

-продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

-продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

-продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

-наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

-наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

- Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- В комплект поставки вводов должны входить внутренние и внешние контактные шпильки и опорные зажимы.

- Поставляемые ввода должны полностью соответствовать параметрам ввода, указанного в таблице.

- Каждый ввод должен иметь паспорт.

- Срок изготовления вводов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 14192 «Маркировка грузов», ГОСТ 23216 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» или соответствующих стандартов МЭК. Погрузочно-разгрузочные
работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые высоковольтные ввода должна распространяться не менее чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемых вводах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

На высоковольтные вводы, поставляемые в аварийный резерв, должна распространяться бессрочная гарантия.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Ввода должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки ввода должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый ввод на русском языке.

Маркировка оборудования по ГОСТ 18620 «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте ввода и содержать следующие данные:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение оборудования;

- дата изготовления;

- масса брутто, кг

- заводской номер - знак соответствия (при наличии сертификата).

По всем видам провода Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы» по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

должность

подпись

Фамилия И.О.