## Лист1
Приложение к ТЗ на комплексный капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ
№ п/п | Наименование объекта | Наименование и перечень работ* | Единица измерения | Количество | Примечание (№ опоры)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ 110кВ ТЭЦ-Доломитная | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ | 1 изолятор | 6 | № 5; 7; 9; 17; 19
|  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ | 1 изолятор | 4 | № 8; 20; 28
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, поперек линии | 1 опора | 5 | № 2; 3; 10; 14; 15
|  | Доведение сопротивления контура заземления опоры до нормативного на ВЛ, забивка электрода вручную: группа грунта II | 1 электрод | 2 | № 5
|  | Ремонт контура заземления металлической опоры | 1 опора | 3 | № 1; 4; 29
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 5 | № 22; 23; 24; 25; 27
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 5 | № 1; 21; 26; 28; 29
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 3 | № 1; 20,29.
2 | ВЛ-110 кВ "Московская-левая" | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | 1га | 0.057 | №1(0,008); №2(0,002); №18(0,023); №24(0,01);№52(0,007); №53(0,007)
|  | Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры | 1 фундамент | 12 | №1(1);№2(2); №3(1); №4(2); №14(2); №24(1); №30(1); №36(1); №54(1)
|  | Замена дефектных изоляторов на анкерной опоре | 1 изолятор | 18 | №2(1); №4(1); №14(2); 24(6); №28(1); №37(1); №43(1); №53(5)
|  | Замена изолятора грозозащиного троса на анкерной опоре | 1 изолятор | 1 | №28
|  | Замена дефектных изоляторов на промежуточной опоре | 1 изолятор | 8 | № 5(1);11(2); 16(1); №17(1); №34(2); №35(1)
|  | Ремонт контура заземления металлической опоры | 1 опора | 12 | №2; №3; №19; №27; №30; №36; №40; №43; №53; №54; №55; №60
|  | Доведение сопротивления контура заземления железобетонной опоры до нормативного | 1 сварка | 6 | №52; №57; №58
|  | Заземление грозотроса (установка зажима) | 1 зажим | 2 | №4; №24
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии | 1 опора | 2 | №10; №15
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры | 100 кг метал. | 2.71 | №14(3 уголка); №19(1 уголок); №54(1 уголок)
|  | Установка ремонтного зажима на провод | 1 зажим | 9 | №17-18(1); №21-22(2); №23-24(2); №33-34(1); №62-портал(2)
|  | Замена гасителя вибрации на грозотросе | 1 гаситель | 4 | №47-48(1); №48-49(1); №50-51(2)
|  | Замена участка провода | 1 участок | 0.25 | №12-13
|  | Регулировка стрелы провиса грозотроса | м | 30 | №1
|  | Установка предупреждающих плакатов на металлических опорах (фазировка) | 1 опора | 2 | №1; №62
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 21 | №6; №10; №11; №15; №16; №20-23; №25; №26; №33; №46-49; №52; №56-59
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постоянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 18 | №5; №8; №9; №12; №13; №17; №31; №32; №34; №35; №38; №39; №41; №42; №44; №45; №50; №51
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постоянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 23 | №1; №2; №3; №4; №7; №14; №18; №19; №24; №27; №28; №29; №30; №36; №37; №40; №43; №53; №54; №55; №60; №61; №62
3 | ВЛ-110 кВ "Московская-правая" | Замена дефектных изоляторов на анкерной опоре | 1 изолятор | 7 | №3(1);№19(1); №27(2); №36(1);№62(2)
|  | Замена дефектных изоляторов на промежуточной опоре | 1 изолятор | 6 | №6(2);№21(1); №24(1); №47(1); №50(1)
|  | Установка ремонтного зажима на провод | 1 зажим | 3 | №21-22(1); №23-24(2)
4 | ВЛ 35кВ Большое Попово | Замена гирлянды подвесных изоляторов на анкерной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 24 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опоре № 1; 2; 79; 80
|  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ | 1 изолятор | 18 | дефектные изоляторы на опорах № 8; 11; 18; 25; 29; 37; 61; 62; 70; 73; 84; 86; 91
|  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ | 1 изолятор | 11 | дефектные изоляторы на опорах № 2Б; 24; 81; 83; 88; 93; 103
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, поперек линии | 1 опора | 25 | № 8; 9; 12; 25; 26; 28; 31; 38; 42; 43; 44; 49; 50; 51; 53; 61; 66; 68; 69; 70; 82; 98; 99; 100; 101
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры ВЛ при отклонении от вертикальной оси: вдоль линии | 1 опора | 7 | № 17; 27; 34; 40; 60; 66; 70
|  | Выправка железобетонной анкерной угловой опоры ВЛ на оттяжках | 1 опора | 1 | № 23
|  | Доведение сопротивления контура заземления опоры до нормативного на ВЛ, забивка электрода вручную: группа грунта II | 1 электрод | 82 | № 7; 13; 16; 17; 18; 19; 26; 29; 31; 32; 33; 38; 39; 41; 48; 49; 51; 56; 58; 59; 61; 63; 64; 68; 69; 70; 72; 74; 76; 82; 84; 86; 87; 89; 90; 91; 94; 98; 99; 101; 102
|  | Ремонт контура заземления металлической опоры | 1 опора | 4 | № 15; 79; 81; 92
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры | 100 кг. Металлоконструкций | 2.4 | № 93; 95
|  | Установка заземляющего прессуемого зажима на спуск грозотроса | 1 зажим | 2 | № 97
|  | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ | 1 сварка | 1 | № 24
|  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ | 1 гаситель вибрации | 6 | № 30-31
|  | Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры | 1 фундамент | 4 | № 24
|  | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов на металлической опоре | 1 болт | 48 | № 2; 7; 15; 81
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 32 | № 2а; 2б; 4 - 6; 8 - 14; 17 - 18; 23; 33; 34; 82; 84 - 87; 89 - 91; 94; 96; 98 - 102
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 57 | № 16; 19 - 22; 25 - 32; 35 - 78
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 16 | № 1; 2; 3; 7; 15; 24; 79; 80; 81; 83; 88; 92; 93; 95; 97; 103
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 3 | на опорах № 1; 79; 103
5 | ВЛ 35кВ Рождество с отп к ПС Сахзавод | Замена гирлянды подвесных изоляторов на анкерной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 190 | № 1; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 20; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 43; 47; 48; 53; 62; 85. Отпайка на ПС Сах.завод: № 1; 13; 14; 16; 17; 19
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов на промежуточной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 228 | № 2 - 6; 12 - 14; 16 - 19; 21; 25; 30; 32 - 42; 44 - 46; 49 - 52; 54 - 61; 63 - 84. Отпайка на ПС Сах.Завод: № 2 - 12; 15; 18
|  | Замена грозотроса и замена гасителей вибрации в анкерном пролёте опор № 74 - 85 | 1 грозотрос 1000 м | 1.71 | № 74 - 85
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске грозозащитного троса на ВЛ | 1 элемент | 30 | № 75 - 84
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске грозозащитного троса на ВЛ | 1 элемент | 16 | № 74; 85
|  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ | 1 гаситель вибрации | 6 | № 54-55
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, поперек линии | 1 опора | 25 | № 35; 36; 37; 38; 39; 51; 52; 55; 61; 63; 64; 66; 68; 71; 72; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры ВЛ при отклонении от вертикальной оси: вдоль линии | 1 опора | 2 | № 77; 81
|  | Доведение сопротивления контура заземления опоры до нормативного на ВЛ, забивка электрода вручную: группа грунта II | 1 электрод | 26 | № 27; 36; 38; 51; 52; 61; 64; 68; 69; 71; 76; 82. : № 7
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры | 100 кг. Металлоконструкций | 1 | № 47
|  | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов на металлической опоре | 1 болт | 16 | № 85
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 35 | № 8; 9; 25 - 43; 49 - 53. № 1; 6 - 11; 18; 19
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 40 | № 44 - 46; 54 - 84 Отпайка на ПС Сах. Завод: № 2 - 5; 12; 15
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 7 | № 47; 48; 85. Отпайка на ПС Сах.Завод: № 13; 14; 16; 17
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 5 | № 1; 24; 85. Отпайка на ПС Сах.Завод: № 1; 19
6 | ВЛ 35кВ Полибино | Замена железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры (типа ПБ 35-1В) | 1 опора | 6 | № 53; 77; 80; 82; 83; 87
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов на промежуточной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 9 | № 31; 52; 64
|  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ | 1 изолятор | 14 | № 21; 38; 50; 61; 62; 69; 73; 75
|  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ | 1 изолятор | 4 | № 65; 89
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, поперек линии | 1 опора | 14 | № 49; 50; 51; 52; 54; 55; 57; 58; 62; 66; 67; 68; 85; 86
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры ВЛ при отклонении от вертикальной оси: вдоль линии | 1 опора | 9 | № 50; 52; 54; 60; 61; 62; 68; 75; 81
|  | Доведение сопротивления контура заземления опоры до нормативного на ВЛ, забивка электрода вручную: группа грунта II | 1 электрод | 14 | № 50; 57; 58; 76; 84; 92; 93
|  | Ремонт контура заземления металлической опоры | 1 опора | 3 | № 78; 88; 89
|  | Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры | 1 фундамент | 4 | № 95
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры | 100 кг. Металлоконструкций | 2.9 | № 78; 90,88
|  | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов на металлической опоре | 1 болт | 32 | № 78; 88
|  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ | 1 гаситель вибрации | 6 | № 57-58
|  | Замена гасителя вибрации на грозотросе ВЛ | 1 гаситель вибрации | 2 | № 79-80
|  | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ | 1 сварка | 1 | № 88
|  | Установка заземляющего прессуемого зажима на спуск грозотроса | 1 зажим | 1 | № 93
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 30 | № 2 - 8; 23; 24; 26; 27; 29 - 32; 65 - 77; 92; 93
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 50 | № 10; 11; 13 - 21; 33 - 36; 38 - 45; 47 - 64; 79 - 87
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 7 | № 78; 88; 89; 90; 91; 94; 95
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 3 | № 1; 46, 95.
7 | ВЛ-35 кВ "Хитрово" | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постоянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 10 | №1,4,5,6,10,16,41,59,72,77
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постоянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 10 | №2,3, 52-53,60-65
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 57 | №7-9,11-15,17-40,42-51,54-58,66-71,73-76
|  | Установка предупреждающих плакатов на металлических опорах (фазировка) | 1 опора | 2 | № 1,77
|  | Гидроизоляция железобетонных подножников вручную металлической промежуточной опоры | 1 фундамент | 12 | № 59,72,77
|  | Замена железобетонной анкерной одностоечной одноцепной опоры типа с оттяжкой *2шт. Переход через газопровод типа АБ35-7 | 1 опора | 1 | №52
8 | ВЛ-110 кВ "Измалково" | Установка предупреждающих плакатов на металлических опорах (фазировка) | 1 опора | 2 | На опорах № 1,242
|  | Замена железобетонной промежуточной одностоечной двухцепной опоры типа ПБ110-8 | 1 опора | 4 | № 127,181,186,196
9 | ВЛ-110 кВ "Доброе-левая" | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | 1га | 0.035 | №48(0,005); №48(0,005); №56(0,005); №105(0,005); №113(0,005); №123(0,005); №146(0,005);
|  | Замена железобетонной промежуточной одностоечной двухцепной опоры типа ПБ110-8 | 1 опора | 7 | №48; №49; №56; №105; №113; №123; №146
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постоянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 7 | №48; №49; №56; №105; №113; №123; №146
10 | ВЛ-35 кВ "Свишни" | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постоянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 6 | №1,3,4,49,76,83
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постоянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 9 | №2,43,44,45,46,59,60,62,63
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 68 | №5-42, №47, №48, №50-58, 61,64-75, №77-82
|  | Установка предупреждающих плакатов на металлических опорах (фазировка) | 1 опора | 2 | № 1,83
|  | Замена железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры | 1 опора | 2 | № 69(тип ПВ-1), № 5(тип ПБ35-1вт)
|  | Замена провода, гасителей вибрации в анкерном пролете опор 49-52 | 3 провода 1000 м | 0.511 | № 52-53 № 59-60 и ВЛ 10 кВ- 2шт№ 62 -63 (175 метров) и
|  | Замена провода, гасителей вибрации в анкерном пролете опор 52-53 | 3 провода 1000 м | 0.137
|  | Замена провода, гасителей вибрации в анкерном пролете опор 53-54 | 3 провода 1000 м | 0.097
|  | Замена провода, гасителей вибрации и сцепной арматуры в анкерном пролете опор 54-71 | 3 провода 1000 м | 2.969
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ | 1 элемент | 108 | 49-71
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на анкерной опоре ВЛ | 1 элемент | 120 | 49-71
11 | ВЛ-35 кВ "Борино-левая" | Замена провода в анкерном пролете опор № 10-21 (лев.цепь) | 3 провода 1000 м | 2.011 | № 10-21 № 11-12
|  | Замена провода в анкерном пролете опор № 21-27 (лев.цепь) | 3 провода 1000 м | 1.339 | № 21-27 № 24-25 (222м) имеет пересечение с одной ВЛ 10 кВ
|  | Замена провода в анкерном пролете опор № 27-33 (лев.цепь) | 3 провода 1000 м | 1.3 | № 27-33
|  | Установка предупреждающих плакатов на металлических опорах (фазировка) | 1 опора | 2 | на опорах №1; №78
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 86 | №3; №5-№9; №11; №12; №13-20; №22-№26; №28-32; №34-40; №42; №43; №45-№61;№63-70; №72-75; №77. Отпайка к ПС Троицкое №3-8; №10; №11; №16-21; №13л; №13п; №14л; №14п. Отпайка к ПС Водозабор №1; №2; №3.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постоянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 20 | №2; №4; №10; №21; №27; №33; №41; №44; №62; №71; №76; №78. Отпайка к ПС Водозабор №4. Отпайка к ПС Троицкое №1; №2; №9; №12; №15; №22; №23