“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя директора –

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

_______________________ А.С.Барков

“_____” ___________________ 2023 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вводов 35-110 кВ

Лот № 201G, 201F

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» производит закупку высоковольтных вводов (далее вводы, оборудование или продукция) для пополнения аварийного запаса оборудования.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку вводов на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» - по адресу г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 с даты заключения договора до 15.12.2023 года по заявке получателя (в течение 30 календарных дней со дня подачи заявки).

- Технические требования к продукции

Технические данные вводов должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Технические данные ввода типа ГКТIII-60-126.800 ИВУЕ.686352.103 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество вводов к поставке по данному ТЗ, шт |  | 1 (один) |  |
| Назначение |  | для силового трансформатора |  |
| Габаритные размеры должны соответствовать чертежу |  | ИВУЕ.686352.103 |  |
| Тип внешней изоляции |  | фарфор |  |
| Напряжение наибольшее рабочее при 50Гц, не менее |  | кВ | 126 |
| Напряжение наибольшее рабочее фазное, не менее |  | кВ | 73 |
| Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР) , не менее |  | кВ | 126 |
| Напряжение испытательное при 50Гц, 1мин, не менее |  | кВ | 230 |
| Напряжение испытательное грозовое импульса полной волны 1,2/50мкс, не менее |  | кВ | 550 |
| Номинальный ток, не менее |  | А | 800 |
| Максимальный ток Imax, не менее |  | А | 800 |
| Ток термической стойкости lth, не менее |  | кА | 20 |
| Ток динамической стойкости ld, не менее |  | кА | 50 |
| Разрядное расстояние, не менее |  | мм | 1000 |
| Длина пути утечки min, не менее |  | мм | 3150 |
| Испытательная консольная нагрузка , не менее |  | Н | 1250 |
| Размер под установку трансформаторов тока |  | мм | 200 |
| Тип внутренней изоляции | RIP |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С, не ниже | +55 |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С, не выше | -60 |  |

| Технические данные ввода типа ГКТIII-60-126.800 ИВУЕ.686352.103-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество вводов к поставке по данному ТЗ, шт |  | 1 (один) |  |
| Назначение |  | для силового трансформатора |  |
| Габаритные размеры должны соответствовать чертежу |  | ИВУЕ.686352.103-01 |  |
| Тип внешней изоляции |  | фарфор |  |
| Напряжение наибольшее рабочее при 50Гц, не менее |  | кВ | 126 |
| Напряжение наибольшее рабочее фазное, не менее |  | кВ | 73 |
| Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР) , не менее |  | кВ | 126 |
| Напряжение испытательное при 50Гц, 1мин, не менее |  | кВ | 230 |
| Напряжение испытательное грозовое импульса полной волны 1,2/50мкс, не менее |  | кВ | 550 |
| Номинальный ток, не менее |  | А | 800 |
| Максимальный ток Imax, не менее |  | А | 800 |
| Ток термической стойкости lth, не менее |  | кА | 20 |
| Ток динамической стойкости ld, не менее |  | кА | 50 |
| Разрядное расстояние, не менее |  | мм | 1000 |
| Длина пути утечки min, не менее |  | мм | 3150 |
| Испытательная консольная нагрузка , не менее |  | Н | 1250 |
| Размер под установку трансформаторов тока |  | мм | 300 |
| Тип внутренней изоляции | RIP |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С, не ниже | +55 |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С, не выше | -60 |  |

| Технические данные ввода типа ГНВПIII90-40,5/1000ИВУЕ.686381.230 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество вводов к поставке по данному ТЗ, шт |  | 10 (десять) |  |
| Назначение |  | для выключателя |  |
| Габаритные размеры должны соответствовать чертежу |  | ИВУЕ.686381.230 |  |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |  |
| Напряжение наибольшее рабочее при 50Гц, не менее |  | кВ | 40,5 |
| Напряжение наибольшее рабочее фазное, не менее |  | кВ | 24 |
| Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР) , не менее |  | кВ | 40,5 |
| Напряжение испытательное при 50Гц, 1мин, не менее |  | кВ | 95 |
| Напряжение испытательное грозовое импульса полной волны 1,2/50мкс, не менее |  | кВ | 190 |
| Номинальный ток, не менее |  | А | 1000 |
| Ток термической стойкости lth, не менее |  | кА | 25 |
| Ток динамической стойкости ld, не менее |  | кА | 62,5 |
| Разрядное расстояние, не менее |  | мм | 455 |
| Длина пути утечки min, не менее |  | мм | 1160 |
| Испытательная консольная нагрузка , не менее |  | Н | 1250 |
| Размер под установку трансформаторов тока |  | мм | 300 |
| Тип внутренней изоляции | RIN |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С, не ниже | +55 |  |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С, не выше | -60 |  |

- Общие требования

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих изоляторы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Победитель закупочной процедуры обязан предоставить на этапе заключения Договора заверенную производителем документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на оборудование. Данные документы должны подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - В комплект поставки вводов должны входить внутренние и внешние контактные шпильки и опорные зажимы.

  - Каждый ввод должен иметь паспорт.

  - Срок изготовления вводов производителем должен быть не более полугода к дате поставки.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Нижняя часть ввода закрывается от увлажнения полиэтиленовым чехлом с вложенным в него хлопчатобумажным мешком с силикагелем и от механических повреждений защитным кожухом.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 23216 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 14192 «Маркировка грузов», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» или соответствующих стандартов МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые вводы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемых вводах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования

Вводы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации

В комплект поставки ввода должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый ввод на русском языке.

Маркировка оборудования по ГОСТ 18620 «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте ввода и содержать следующие данные:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение оборудования;

- дата изготовления;

- масса брутто, кг

- заводской номер - знак соответствия (при наличии сертификата).

По всем вводам Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы» по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки продукции

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы подстанций                                                                        А.Н.Корниенко