## Лист1
Приложение №1 ТП35
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Кимрский | д. Лихарево | 40904349 | · Строительство участка ВЛ-0,23 кВ от опоры №9/1 ф.№1 от КТП-10/0,4кВ-100 кВА 193 Лахирево до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах протяженность. 0.27 км
2 | Кимрский | д. Ломово | 40908074 40961178 | • Замену существующей КТП - 10/0,4 кВ – 30 кВА «КТП113» на ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 63кВА. Тип ТП и мощность трансформатора уточнить проектом. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ф.№1 от реконструируемой КТП-10/0,4кВ-30кВА «КТП 113» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом, с учетом присоединяемой нагрузки хоз.постройки на земельном участке кадастровый №69:14:0000015:306. – 15 кВт. • Монтаж ответвления к ВПУ от концевой опоры достраиваемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 реконструируемой КТП-10/0,4кВ-30кВА «КТП 113» проводом СИП-4 сечением 16 мм2 протяженностью 25 м.
3 | Кимрский | д. Ммльгуново | 40979943 | 1.1.1. Реконструкцию участка существующей ВЛ-0,23кВ фид.№1 КТП-10/0,4кВ –160 кВА «д.Мельгуново» на участке от опоры №7 до опоры №8 с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-35 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,04км). 1.1.2. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-10/0,4кВ – 160 кВА «д.Мельгуново» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
4 | Кимрский | д. Михеево | 40690126 40687145 | • замену существующей КТП - 10/0,4 кВ - 100 кВА на ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 160кВА. • на участке от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ «д.Михеево №1» до опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ «д.Михеево №1» до опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 замену существующего провода 4А-25 и 2А-25 на провод СИП-2;
5 | Кимрский | д. Молоди | 41002549 41016246 41016128 | 1.1.1. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. 1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №19 отпайки на КТП-10/0,4кВ 291 Лебзуново Молоди КВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Горицы до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. 1.1.3. Строительство необходимого количества фидеров 0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границ участков заявителей проводом марки СИП-2 на ж/б опорах: ф.№1 до участка кадастровый номер 69:14:0000007:756 протяженностью 0,04 км; ф.№2 до участков кадастровый номер 69:14:0000007:688 и 69:14:0000007:692 протяженностью 0,6 км.
6 | Кимрский | д. Муравьево | 40891424 40891399 40891414 | · Замену в существующей КТП - 10/0,4 кВ 187 Муравьево силового трансформатора 100кВА на трансформатор мощностью ориентировочно 160кВА.
7 | Кимрский | д. Н. Акатово | 40962281 | • Реконструкцию участка существующей ВЛ-0,23кВ фид.№1 КТП-10/0,4кВ –100кВА 219 Н.Акатово на участке от опоры №3 до опоры №3/5 с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-35 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,23км). • Замена существующих деревянных опор на ж/б опоры от опоры №3 до опоры №3/5. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-10/0,4кВ – 100кВА 219 Н.Акатово до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах
8 | Кимрский | д.Леоново | 40392068, 40336950, 40409944, 40364220, 40369077, 40369075, 40344816, 40364086, 40375262, 40395645, 40409904 | • строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры №10 существующей отпайки на КТП-10/0,4кВ «д.Слезино-д.Журово-д.Леоново» ВЛ-10 кВ фид. №8 РП-10кВ Устиново ВЛ-10 кВ фид. №5 ПС 35/10 кВ «Неклюдово» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ 160 кВА проводом марки СИП-3 протяженность 0,65 км • строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от реконструируемой ВЛ-0,4 кВ нового ф.№1 «д.Леоново» проектируемой КТП – 10/0,4 кВ «д.Леоново» до точки присоединения жилого дома на ж/б опорах проводом марки СИП 2 – 3х35+1х54,6+1х16 - протяженность 0,11 км • выполнить перевод существующей нагрузки ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 КТП 10/0,4 кВ «д.Слезино-д.Журово-д.Леоново на вновь сооружаемую КТП-10/0,4 кВ – 160 кВА «д.Леоново» с образованием двух новых фидеров 0,4 кВ: ф. № 1 – участок ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 до опоры № 24, ф. № 2 – участок ВЛ-0,4 кВ от опоры № 16/1 до опоры № 23/1; • выполнить демонтаж существующего участка ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 «д.Слезино-д.Журово-д.Леоново» КТП-10/0,4 кВ «д.Слезино-д.Журово-д.Леоново в пролетах опор №1-15 (ориентировочная протяженность 0,65км). Объем демонтажных работ определить проектом; • на участке от опоры №15 до опоры №24 и от опоры №16/1 до опоры №23/1 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры №15 до опоры №24 и от опоры №16/1 до опоры №23/1 замену существующего провода 4А-35 и 2А-25 на провод СИП 2 – 4х70+1х16 протияженность 1,35 км.