“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 203E_030 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2348412 |

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опор металлических ВЛ 0,4-110 кВ типа ОГК-9

Лот № 203Е

- Технические требования продукции.

Технические данные опор должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование параметра | Опора |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОГК-9 |  |
| Действующий норматив | ТУ 96766379-008-2017 или аналоги |  |
| Верхний диаметр опоры, мм. | 68 |  |
| Нижний диаметр опоры, мм. | D=166 |  |
| Масса опоры (без фундамента), кг | 97 |  |
| Высота опоры (без фундамента), м | 9 |  |
| Установочные размеры фланцев опоры и фундамента, мм | - А=400; - межцентровое расстояние В=300; - 4 отверстия ø26. |  |
| Способ подведения питания | Подземный кабельный подвод |  |
| Ветровой район | IV |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |  |
| Комплектность поставки | - крышка лючка отсека для внутреннего монтажа с болтами; - Болты для крепления кронштейна оцинкованные – 8 шт.; - для крепления опоры на фундаменте: болт М20-120 – 4 шт., гайка М20 – 8 шт., шайба М20 – 8 шт. |  |
| - В нижней части ствола опоры должен иметься люк размером не менее 120х490 мм с накладной крышкой. - Кронштейны крепятся к опоре восемью винтами. - Опоры к фланцу усиливается вертикальными треугольными ребрами жесткости, приваренными к фланцу и телу опоры. - Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего оцинкования (ГОСТ 9.307-89). - Поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. - Опоры должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах. |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются опоры, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих опоры для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- опоры, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- опоры, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускаются к рассмотрению как альтернативный вариант;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки стоек) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - К договору на поставку должна прилагаться проектная документация, содержащая решения по конструктивной части промежуточных и анкерных опор.

  - Опоры должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 9.307 - 89 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения опор должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя опор, ГОСТ 14192 - 96. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку опор.

Способ укладки и транспортировки опор должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления опор должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые опоры должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода опоры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Опоры должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка опор должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку опоры;

- массу опоры;

- длину в метрах;

- номер партии.

Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету на расстоянии не ниже 3-х метров от заглубляемого в грунт нижнего торца опоры.

По всем видам опор Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых опор.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии опор должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия опор должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                       подпись                       Фамилия И.О.