Опросный лист  на силовой трансформатор

к договору поставки №__________ от "____" ______________ 201__   г.

Объект: ПС 110/35/10 кВ «Счетмаш»

Заказчик: ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

Адрес: Россия, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, дом 27

Тел./факс: (4712) 58-72-72/55-73-67

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЬІХ |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬІЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип трансформатора |  |  |  | ТДТН-25000/110 У1 |
| 2. | Количество, шт. |  |  |  | 1 |
| 3. | Конструктивное исполнение |  |  |  | трехфазный |
| 4. | Установка (наружная, внутренняя) |  |  |  | наружная |
| 5. | Номинальная мощность обмоток, кВА |  | ВН |  | 25000 |
|  |  |  | СН |  | 25000 |
|  |  |  | НН |  | 25000 |
| 6. | Напряжение обмоток при холостом ходе, кВ |  | ВН |  | 115 |
|  |  |  | СН |  | 38,5 |
|  |  |  | НН |  | 11 |
| 7. | Схема и группа соединения |  |  |  | Yн/ Yн/∆-0-11 |
| 8. | Напряжение короткого замыкания, % |  | ВН-НН |  | 17,7 |
|  |  |  | ВН-СН |  | 10,3 |
|  |  |  | СН-НН |  | 7,12 |
| 9. | Регулировка ВН |  |  |  | ±(9х1,78%) |
| 10. | Регулировка СН |  |  |  | ±(2х2,5%) |
| 11. | РПН | производитель |  |  | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. BULGARIA |
|  |  | тип |  |  | RS 9.3 III 200 |
|  |  | привод |  |  | MZ-4.1 |
|  |  | номинальное напряжение питания привода, В |  |  | ~ 380 |
|  |  | номинальное напряжение оперативного тока, В |  |  | ~ 220 |
| 12. | Система охлаждения | вид |  |  | Д |
|  |  | компоновка охладителей |  |  | навесная |
|  |  | номинальное напряжение электродвигателей, В |  |  | ~ 380 |
|  |  | номинальное напряжение оперативного тока, В |  |  | ~ 220 |
| 13. | Встроенные трансформа- торы тока | на вводе ВН |  | тип | - |
|  |  |  |  | количество | 2 |
|  |  |  |  | первичный ток, А | 300 |
|  |  |  |  | вторичный ток, А | 5 |
|  |  |  |  | кл.точности /мощность, ВА | 0,5/20 10Р/20 |
|  |  |  |  | ном. пред. кратность | 20 |
|  |  | на вводе СН |  | тип | - |
|  |  |  |  | количество | 2 |
|  |  |  |  | первичный ток, А | 600 |
|  |  |  |  | вторичный ток, А | 5 |
|  |  |  |  | кл.точности /мощность, ВА | 0,5/20 10Р/20 |
|  |  |  |  | ном. пред. кратность | 20 |
|  |  | в нейтрали |  | тип | - |
|  |  |  |  | количество | 2 |
|  |  |  |  | первичный ток, А | 200 |
|  |  |  |  | вторичный ток, А | 5 |
|  |  |  |  | кл.точности /мощность, ВА | 0,5/20 10Р/20 |
|  |  |  |  | ном. пред. кратность | 20 |
| 14. | Газовое реле |  |  |  | да, четыре контакта (2 откл. + 2 сигнал.) |
| 15. | Струйное реле |  |  |  | да, четыре контакта (2 откл. + 2 сигнал.) |
| 16. | Ширина колеи продольного/ поперечного перемещения, мм |  |  |  | 1524/2100 |
| 17. | Катки |  |  |  | не требуются |
| 18. | Внешняя изоляция |  |  |  | фарфор |
| 19. | Внутренняя изоляция |  |  |  | RIP |
| 49 | Расположение расширительного бака |  |  |  |  |

ПРОДАВЕЦ                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ

_______________________________                                      ____________________________