## 34_лот_(Не_льготники)+
Лот № 34 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
С-1988/1164-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 28.07.2014 от 23.05.14г. | 40868340 | 484090.24 | ООО "Агропромкомплектация- Курск" | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Линецкий с/с | Существующая ПС 35/10 кВ Линец: реконструкция ячеек 10 кВ № 3 и № 6 в части замены трансформаторов тока и устройств РЗиА (необходимость и объем реконструкции уточнить при проектировании). Строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Линец с монтажом разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). Строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Линец с монтажом разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 186.62 | 0 | 13.92 | 64.78 | 104.78 | 3.14 | 186.62 |  | Замена ТТ-10 кВ, УРЗА - 2 компл. | 39.94 |  | 0.04 | 40 |  |  | 2 | 106.68 | [20 empty] | 186.62 | 2016-05-23 |  | 0
[8 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Замена ТТ-10 кВ, УРЗА - 2 компл. | 39.94 |  | 2.9 | 8.16 | 28 | 0.88 | 39.94 | [30 empty] | 0 |  |  | -39.94
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.04 | 40 |  | 3.2 | 35.6 | 0 | 1.2 | 40 | [30 empty] | 0 |  |  | -40
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 106.68 |  | 7.82 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 106.68 | [30 empty] | 0 |  |  | -106.68
С-2199/2005-ОРЗТП/2014 от 31.07.2014г. | 40920345 | 34479.63 | ООО"Агропромкомплектация-Курск" | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,с.Троицкое,ул. Центральная,дом 10 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 34 существующей ВЛ-10 кВ № 2.2.7 с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 63.34 | 0 | 4.71 | 19.41 | 38.39 | 0.83 | 63.34 |  |  |  |  | 0.01 | 10 |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 63.34 | 2014-12-31 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 10 |  | 0.8 | 8.9 | 0 | 0.3 | 10 | [30 empty] | 0 |  |  | -10
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [30 empty] | 0 |  |  | -53.34
С-2165/1357-ОРЗТП/2014 от 09.06.14г. | 40906774 | 93677.16 | ФКУ "УПРДОР Москва- Харьков" | ФРЭС | Курская обл, Фатежский р-н, а/д М-2 "Крым", км 481+ 340 м | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 54 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.26 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 103.34 | 0 | 7.91 | 55.01 | 38.39 | 2.03 | 103.34 |  |  |  |  | 0.05 | 50 |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 103.34 | 2014-10-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.05 | 50 |  | 4 | 44.5 | 0 | 1.5 | 50 | [30 empty] | 0 |  |  | -50
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [30 empty] | 0 |  |  | -53.34
С-2166/1356-ОРЗТП/2014 от 09.06.14г. | 40906813 | 140515.74 | ФКУ "УПРДОР Москва- Харьков" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский с/с, км 475+ 966 м | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 77 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.29 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 63.34 | 0 | 4.71 | 19.41 | 38.39 | 0.83 | 63.34 |  |  |  |  | 0.01 | 10 |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 63.34 | 2014-10-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 10 |  | 0.8 | 8.9 | 0 | 0.3 | 10 | [30 empty] | 0 |  |  | -10
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [30 empty] | 0 |  |  | -53.34
С-2167/1355-ОРЗТП/2014 от 09.06.14г. | 40906838 | 312257.2 | ФКУ "УПРДОР Москва- Харьков" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский с/с, а/д М-2 "Крым", км 486+ 083 м | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 136 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.19 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 63.34 | 0 | 4.71 | 19.41 | 38.39 | 0.83 | 63.34 |  |  |  |  | 0.01 | 10 |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 63.34 | 2014-10-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 10 |  | 0.8 | 8.9 | 0 | 0.3 | 10 | [30 empty] | 0 |  |  | -10
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [30 empty] | 0 |  |  | -53.34
С-2168/1354-ОРЗТП/2014 от 09.06.14г. | 40906871 | 421547.22 | ФКУ "УПРДОР Москва- Харьков" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский с/с, а/д М-2 "Крым", км 479+ 040м. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 16 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.3 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 63.34 | 0 | 4.71 | 19.41 | 38.39 | 0.83 | 63.34 |  |  |  |  | 0.01 | 10 |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 63.34 | 2014-10-09 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 10 |  | 0.8 | 8.9 | 0 | 0.3 | 10 | [30 empty] | 0 |  |  | -10
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [30 empty] | 0 |  |  | -53.34
С-2177/1717-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40919229 | 72475.74 | ОАО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Копёнский с/с, д. Копёнки | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 151 существующей ВЛ-10 кВ № 2.10.10 с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 63.34 | 0 | 4.71 | 19.41 | 38.39 | 0.83 | 63.34 |  |  |  |  | 0.01 | 10 |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 63.34 | 2014-11-07 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 10 |  | 0.8 | 8.9 | 0 | 0.3 | 10 | [30 empty] | 0 |  |  | -10
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [30 empty] | 0 |  |  | -53.34
Ц-7624/0994-ОРЗТП/2014 от 07.05.14г. | 40869237 | 2662860 | Открытое акционерное общество «Курские электрические сети» | ЦРЭС | г.Курск, пер.Блинова | - | Реконструкция ячеек 10 кВ № 212 и № 310 с заменой трансформаторов тока 10 кВ (объем реконструкции уточнить в проекте). | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 56.94 | 0 | 4.4 | 11.22 | 40.24 | 1.08 | 56.94 |  | Монтаж ТТ-10 кВ в ячейках 10 кВ - 2 комплекта | 31.94 | [12 empty] | 2 | 25 | [13 empty] | 56.94 | 2016-05-07 |  | 0
[8 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж ТТ-10 кВ в ячейках 10 кВ - 2 комплекта | 31.94 |  | 2.9 | 8.16 | 20 | 0.88 | 31.94 | [30 empty] | 0 |  |  | -31.94
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 2 | 25 |  | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25 | [30 empty] | 0 |  |  | -25
Ц-7672/1305-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40871982 | 227874.32 | Общество с ограниченной ответственностью «КРАЗ» | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, кад. номер: 46:11:091205:136 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 103.34 | 0 | 7.91 | 55.01 | 38.39 | 2.03 | 103.34 |  |  |  |  | 0.05 | 50 |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 103.34 | 2014-10-03 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.05 | 50 |  | 4 | 44.5 | 0 | 1.5 | 50 | [30 empty] | 0 |  |  | -50
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [30 empty] | 0 |  |  | -53.34
Ц-8001/0962-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40880258 | 26628.6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №8 "Юбилейный" | КРЭС | 305511, Курский р-н, п.Юбилейный, ул.Ильича, д.113 | - | замена провода на участке ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,28 км по трассе на провод большего сечения (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов |  | 151.872 | 0 | 12.1498 | 136.6848 | 0 | 3.0374 | 151.872 | [28 empty] | 0,28 по трассе | 151.872 | 151.872 | 2014-10-28 |  | 0
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | 0,28 по трассе | 151.872 |  | 12.1498 | 136.6848 | 0 | 3.0374 | 151.872 | [30 empty] | 0 |  |  | -151.872
Ц-8039/1098-ОРЗТП/2014 от 16.05.14г. | 40881473 | 53701.01 | МБОУ "Жерновецкая средняя общеоброзовательная школа" | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, Тазовский с/с, д. Жерновец, ул. Тихая, д. 22 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 332.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ответвления протяженностью 2,5 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 332.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 160 кВА каждый, с двумя секциями шин и секционными коммутационными аппаратами на сторонах 10 кВ и 0,4 кВ (тип ТП, тип и мощность силового трансформаторов уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по одному прибору учета на каждую точку присоединения) |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 3421.924 | 0 | 228.484 | 2345.785 | 764.255 | 83.4 | 3421.924 |  |  |  |  | 2.55 | 2550 |  |  | 3 | 160.02 |  |  |  | 2х160 кВА (киоск) | 686.904 | 2 | 25 | [13 empty] | 3421.924 | 2015-05-16 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 2.55 | 2550 |  | 204 | 2269.5 | 0 | 76.5 | 2550 | [30 empty] | 0 |  |  | -2550
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 3 | 160.02 |  | 11.73 | 31.53 | 115.17 | 1.59 | 160.02 | [30 empty] | 0 |  |  | -160.02
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 2х160 кВА (киоск) | 686.904 |  | 11.254 | 41.695 | 628.845 | 5.11 | 686.904 | [30 empty] | 0 |  |  | -686.904
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 2 | 25 |  | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25 | [30 empty] | 0 |  |  | -25
Ц-8362/1732-ОРЗТП/53/2014 от 08.07.14г. | 40897966 | 7639.58 | Областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курской области» | ПРЭС | Курская область, Поныровский район, Ольховатский сельсовет | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования Место установки: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 197 |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 25 | 0 | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25 | [15 empty] | 2 | 25 | [13 empty] | 25 | 2014-11-08 |  | 0
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 2 | 25 |  | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25 | [30 empty] | 0 |  |  | -25
Ц-8375/1304-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40896199 | 234192.9 | Кочеров Владимир Алексеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д. Татаренкова, кад. 46:11:111802:584 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от проектируемой (по ТУ Ц-7079 (Лот № 22 Льготник ЦЭС)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,5 км по Ц-7396 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 81.84 | 0 | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [22 empty] | 0.08 | 81.84 | [6 empty] | 81.84 | 2014-12-03 | в том числе 0,5 км по Ц-7396. | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 81.84 |  | 6.5472 | 70.3824 | 0 | 4.9104 | 81.84 | [30 empty] | 0 |  |  | -81.84
Ц-9004/1989-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40932689 | 78064.3 | Открытое акционерное общество «МегаФон» | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от ТП-10/0,4 кВ № 568 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 568 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 69.58 | 0 | 5.1704 | 53.9468 | 6.7 | 3.7628 | 69.58 | [19 empty] | 1 | 8.2 |  | 0.06 | 61.38 | [6 empty] | 69.58 | 2015-01-28 |  | 0
[8 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | 1 | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [30 empty] | 0 |  |  | -8.2
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 61.38 |  | 4.9104 | 52.7868 | 0 | 3.6828 | 61.38 | [30 empty] | 0 |  |  | -61.38
Ц-9043/1939-ОРЗТП/2014 от 23.07.14г. | 40934438 | 6435.25 | Ширков Юрий Александрович | КРЭС | Курский район, Клюквинский с/с, д. Звягинцево, уч. 46:11:070501:156 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,65 км, в пролетах опор №№ 1…17 и заменой 4-х опор - /аналогично техническим условиям Ц-8358 (Лот № 33 Льготники ЦЭС кроме КРЭС, ВЭС,ЮЭС,ЗЭС)/; монтаж двух дополнительных проводов в пролетах опор 17-23 протяжённостью 0,12 км по трассе и установкой трех дополнительных опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 147.312 | 0 | 11.785 | 126.6883 | 0 | 8.8387 | 147.312 | [26 empty] | 0,12 км (с установкой 3-х опор) | 147.312 |  |  | 147.312 | 2015-01-23 | 0,65 (с заменой 4-х опор) - аналогично техническим условиям Ц-8358 | 0
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0,12 км (с установкой 3-х опор) | 147.312 |  | 11.785 | 126.6883 | 0 | 8.8387 | 147.312 | [30 empty] | 0 |  |  | -147.312
Ц-9082/2000-ОРЗТП/2014 от 31.07.14г. | 40938775 | 70257.89 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.18, кв.1 | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 92.07 | 0 | 7.3656 | 79.1802 | 0 | 5.5242 | 92.07 | [22 empty] | 0.09 | 92.07 | [6 empty] | 92.07 | 2014-11-30 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 92.07 |  | 7.3656 | 79.1802 | 0 | 5.5242 | 92.07 | [30 empty] | 0 |  |  | -92.07
Ю-2419/1716-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40907077 | 141162.7 | ООО "ТИСВУД" | О.РЭС | Обоянский р-он, с. Шевелево, ул. Молодежная, д.20А | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 469 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 83.34 | 0 | 6.31 | 37.21 | 38.39 | 1.43 | 83.34 |  |  |  |  | 0.03 | 30 |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 83.34 | 2014-11-07 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 | 30 |  | 2.4 | 26.7 | 0 | 0.9 | 30 | [30 empty] | 0 |  |  | -30
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [30 empty] | 0 |  |  | -53.34
Ю-2510/1800-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 29.07.2014 от 11.07.14г. | 40926275 | 271968.33 | ОАО "Надежда" | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Гончаровка | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 1-3 существующей ВЛ-10 кВ № 03 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 63.34 | 0 | 4.71 | 19.41 | 38.39 | 0.83 | 63.34 |  |  |  |  | 0.01 | 10 |  |  | 1 | 53.34 | [20 empty] | 63.34 | 2014-11-11 |  | 0
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 10 |  | 0.8 | 8.9 | 0 | 0.3 | 10 | [30 empty] | 0 |  |  | -10
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [30 empty] | 0 |  |  | -53.34
[10 empty] | 4903.218 | 0 | 341.7119 | 3155.4175 | 1281.725 | 124.3636 | 4903.218 |  | Замена ТТ-10 кВ, УРЗА - 2 компл.; Монтаж ТТ-10 кВ в ячейках 10 кВ - 2 комплекта |  |  | 2.78 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 2х160 кВА (киоск) |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0,12 км (с установкой 3-х опор) |  | 0,28 по трассе |  | 4903.218

## 34_лот_(Не_льготники) (hidden)
Лот № 34 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
С-1988/1164-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 28.07.2014 от 23.05.14г. | 40868340 | 484090.24 | ООО "Агропромкомплектация- Курск" | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Линецкий с/с | Существующая ПС 35/10 кВ Линец: реконструкция ячеек 10 кВ № 3 и № 6 в части замены трансформаторов тока и устройств РЗиА (необходимость и объем реконструкции уточнить при проектировании). Строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Линец с монтажом разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). Строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Линец с монтажом разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  |  | Замена ТТ-10 кВ, УРЗА - 2 компл. |  | 0.04 |  |  | 2 | [15 empty] | 2016-05-23
С-2199/2005-ОРЗТП/2014 от 31.07.2014г. | 40920345 | 34479.63 | ООО"Агропромкомплектация-Курск" | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,с.Троицкое,ул. Центральная,дом 10 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 34 существующей ВЛ-10 кВ № 2.2.7 с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | [15 empty] | 2014-12-31
С-2165/1357-ОРЗТП/2014 от 09.06.14г. | 40906774 | 93677.16 | ФКУ "УПРДОР Москва- Харьков" | ФРЭС | Курская обл, Фатежский р-н, а/д М-2 "Крым", км 481+ 340 м | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 54 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.26 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 1 | [15 empty] | 2014-10-09
С-2166/1356-ОРЗТП/2014 от 09.06.14г. | 40906813 | 140515.74 | ФКУ "УПРДОР Москва- Харьков" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский с/с, км 475+ 966 м | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 77 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.29 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | [15 empty] | 2014-10-09
С-2167/1355-ОРЗТП/2014 от 09.06.14г. | 40906838 | 312257.2 | ФКУ "УПРДОР Москва- Харьков" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский с/с, а/д М-2 "Крым", км 486+ 083 м | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 136 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.19 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | [15 empty] | 2014-10-09
С-2168/1354-ОРЗТП/2014 от 09.06.14г. | 40906871 | 421547.22 | ФКУ "УПРДОР Москва- Харьков" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский с/с, а/д М-2 "Крым", км 479+ 040м. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 16 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.3 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | [15 empty] | 2014-10-09
С-2177/1717-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40919229 | 72475.74 | ОАО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Копёнский с/с, д. Копёнки | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 151 существующей ВЛ-10 кВ № 2.10.10 с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | [15 empty] | 2014-11-07
Ц-7624/0994-ОРЗТП/2014 от 07.05.14г. | 40869237 | 2662860 | Открытое акционерное общество «Курские электрические сети» | ЦРЭС | г.Курск, пер.Блинова | - | Реконструкция ячеек 10 кВ № 212 и № 310 с заменой трансформаторов тока 10 кВ (объем реконструкции уточнить в проекте). |  | Монтаж ТТ-10 кВ в ячейках 10 кВ - 2 комплекта | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 2016-05-07
Ц-7672/1305-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40871982 | 227874.32 | Общество с ограниченной ответственностью «КРАЗ» | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, кад. номер: 46:11:091205:136 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики определить проектом). |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 1 | [15 empty] | 2014-10-03
Ц-8001/0962-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40880258 | 26628.6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №8 "Юбилейный" | КРЭС | 305511, Курский р-н, п.Юбилейный, ул.Ильича, д.113 | - | замена провода на участке ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,28 км по трассе на провод большего сечения (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [20 empty] | 0,28 по трассе |  | 2014-10-28
Ц-8039/1098-ОРЗТП/2014 от 16.05.14г. | 40881473 | 53701.01 | МБОУ "Жерновецкая средняя общеоброзовательная школа" | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, Тазовский с/с, д. Жерновец, ул. Тихая, д. 22 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 332.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ответвления протяженностью 2,5 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 332.7 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 160 кВА каждый, с двумя секциями шин и секционными коммутационными аппаратами на сторонах 10 кВ и 0,4 кВ (тип ТП, тип и мощность силового трансформаторов уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по одному прибору учета на каждую точку присоединения) |  |  |  |  | 2.55 |  |  | 3 |  |  |  | 2х160 кВА (киоск) | 2 | [10 empty] | 2015-05-16
Ц-8362/1732-ОРЗТП/53/2014 от 08.07.14г. | 40897966 | 7639.58 | Областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курской области» | ПРЭС | Курская область, Поныровский район, Ольховатский сельсовет | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования Место установки: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 197 | [12 empty] | 2 | [10 empty] | 2014-11-08
Ц-8375/1304-ОРЗТП/2014 от 03.06.14г. | 40896199 | 234192.9 | Кочеров Владимир Алексеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д. Татаренкова, кад. 46:11:111802:584 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от проектируемой (по ТУ Ц-7079 (Лот № 22 Льготник ЦЭС)) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,5 км по Ц-7396 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3). | [17 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2014-12-03 | в том числе 0,5 км по Ц-7396.
Ц-9004/1989-ОРЗТП/2014 от 28.07.14г. | 40932689 | 78064.3 | Открытое акционерное общество «МегаФон» | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от ТП-10/0,4 кВ № 568 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 568 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [14 empty] | 1 |  | 0.06 | [5 empty] | 2015-01-28
Ц-9043/1939-ОРЗТП/2014 от 23.07.14г. | 40934438 | 6435.25 | Ширков Юрий Александрович | КРЭС | Курский район, Клюквинский с/с, д. Звягинцево, уч. 46:11:070501:156 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,65 км, в пролетах опор №№ 1…17 и заменой 4-х опор - /аналогично техническим условиям Ц-8358 (Лот № 33 Льготники ЦЭС кроме КРЭС, ВЭС,ЮЭС,ЗЭС)/; монтаж двух дополнительных проводов в пролетах опор 17-23 протяжённостью 0,12 км по трассе и установкой трех дополнительных опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [19 empty] | 0,12 км (с установкой 3-х опор) |  |  | 2015-01-23 | 0,65 (с заменой 4-х опор) - аналогично техническим условиям Ц-8358
Ц-9082/2000-ОРЗТП/2014 от 31.07.14г. | 40938775 | 70257.89 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.18, кв.1 | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.09 | [5 empty] | 2014-11-30
Ю-2419/1716-ОРЗТП/2014 от 07.07.14г. | 40907077 | 141162.7 | ООО "ТИСВУД" | О.РЭС | Обоянский р-он, с. Шевелево, ул. Молодежная, д.20А | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 469 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1 | [15 empty] | 2014-11-07
Ю-2510/1800-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 29.07.2014 от 11.07.14г. | 40926275 | 271968.33 | ОАО "Надежда" | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Гончаровка | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 1-3 существующей ВЛ-10 кВ № 03 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | [15 empty] | 2014-11-11