| «УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО» Первый Заместитель директора – Заместитель директора по – Главный инженер филиала капитальному строительству – ПАО «МРСК Центра» – филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» «Смоленскэнерго» ________________________ ________________________ Киреенко Н. П. Тарабукин С.Ю. « 10 » марта 2017г. « 10 » марта 2017г. | Приложение № 1 к Поручению филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» № ___ от ____.__.2017г. |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-2-774к

на проведение закупки по выбору подрядчика на выполнение работ по проектированию по объекту: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-189 по адресу: г. Смоленск, ул. Ленинская».

- Общие требования.

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для реконструкции ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-189 по адресу: г. Смоленск, ул. Ленинская, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред.  от 26.03.2014) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с положением ОАО «Россети» «О единой технической политике в распределительном сетевом комплексе».

Табл.1

| Область | Район | Город, деревня | Номер осн. средства | Инв. номер | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Смоленский | Смоленск | 12007071 | 370073219 | ВЛ-0,4 кВ от ТП166 г. Смоленск, ул. Ленинская |

  - Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости).

  - Проект представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на USB-накопителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, NanoCAD, а сметную документацию – в формате программы «Гранд-Смета».

- Обоснование  для проектирования.

    - Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2017 – 2021 гг: СМ – 227 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-189 по адресу: г. Смоленск, ул. Ленинская».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту.

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Положение ОАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», принятое к руководству приказом ОАО «МРСК Центра» №22-ЦА от 28.01.2014г.;

- Руководство по использованию фирменного стиля ПАО «МРСК Центра» РК БС 8/11-01/2015 - приложение №1 к регламенту «Управление фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» и его использование» РГ БС 8/05-01/2015, утвержденному распоряжением ПАО «Россети» от 18.08.2015 № 409р «О фирменном стиле ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;

- Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- Градостроительный кодекс;

- Земельный кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- Стадийность проведения проектных работ:

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим зданием в 6 этапов:

- проведение землеустроительных, кадастровых и оценочных работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, а также актами федеральных органов исполнительной власти РФ, осуществляющих нормативное правовое регулирование в области строительной и кадастровой деятельности (в т.ч. определение границ охранной зоны ВЛ по трассе прохождения и их согласование на этапе проектирования с Ростехнадзором);

- проведение проектно-изыскательских работ и выбор места строительства;

- разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87);

- согласование проектной документации с Заказчиком, заинтересованными сторонами и в уполномоченном на проведение государственной экспертизы органе исполнительной власти субъекта РФ или подведомственном ему государственном учреждении (в случаях, определенных ст. 49 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ №145);

- разработка рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД). Объем рабочей документации определяется Подрядчиком исходя из детализации решений, содержащихся в проектной документации, по согласованию с Заказчиком;

- согласование рабочей документации с Заказчиком.

- Требования к проектной организации:

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительных работ;

- иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а также опыт проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет;

- привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

- Требования к применяемым техническим решениям.

6.1. Общие требования:

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

- тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной арматуры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»;

- для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

6.2. Основные требования к проектируемым ЛЭП:

До начала проектных работ на участках, намеченных к реконструкции, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» уточнить основные проектные решения.

6.2.1. ВЛ-0,4кВ.

По каждому фидеру ВЛ-0,4кВ чертежи и сметную документацию выполнить отдельными томами.

- Предусмотреть проектом демонтаж линии ВЛ-0,4кВ №1 ТП-166 (ориентировочно 2,980 км) и ответвления к вводам (ориентировочно 0,670 км). Опоры № 3,7,8,10-2,10,12,13,14,15,16,17,19,20,24,25,28,29,2-8,26-1,1-9,1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15,1-16,1-17,1-18,1-19 не подлежат демонтажу.

Основные характеристики проектируемых ВЛ-0,4кВ:

Табл.3

| Тип провода магистрали ВЛ 0,4 кВ | СИП-2 |
| --- | --- |
| Тип провода ответвления ВЛ 0,4 кВ | СИП-4 |
| Материал промежуточных опор 0,4 кВ | Бетон |
| Материал анкерных опор 0,4 кВ | Бетон/СМО |
| Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м | 30 |

- Запроектировать строительство трёхцепной линии с применением изолированного пятижильного провода сечением 70 мм2 по существующей трассе от ТП-189 до опоры №12 (ориентировочно 0,450 км). Величину пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением провода.

- Запроектировать строительство двухцепной линии с применением изолированного пятижильного провода сечением 70 мм2 по существующей трассе от опоры №12 до опоры №17 (ориентировочно 0,200 км). Величину пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением провода.

- Запроектировать строительство линии с применением изолированного пятижильного провода сечением 70 мм2 по существующей трассе от опоры №17 до опоры №29 (ориентировочно 0,480 км). Величину пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением провода.

- Запроектировать строительство линии с применением изолированного пятижильного провода сечением 70 мм2 по существующей трассе от ТП-189 до опоры №1-19 (ориентировочно 0,720 км). Величину пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением провода.

- Запроектировать строительство линии с применением изолированного пятижильного провода сечением 50 мм2 по существующей трассе фидер №1:

-опоры 3,5-1,5-2;

-опоры 5-1 – 6-1;

-опоры 5,7-1,7-2;

-опоры 7 – 8-1;

-опоры 8 – 9-1;

-опоры 9,10-1,10-2;

-опоры 10 – 11-1;

-опоры 11 – 12-1;

-опоры 12,13-1,13-2;

(ориентировочно 0,520 км). Величину пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением провода.

- Запроектировать строительство линии с применением изолированного пятижильного провода сечением 50 мм2 по существующей трассе фидер №2:

-опоры 13,14-1…14-3;

-опоры 14,15-1,15,2;

-опоры 15,16-1…16-4;

-опоры 16 – 17-1;

-опоры 16 – 18-1;

-опоры 17 – 19-1;

-опоры 17,20-1,20-2;

-опоры 17,21-1…21-3;

(ориентировочно 0,680 км). Величину пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением провода.

- Запроектировать строительство линии с применением изолированного пятижильного провода сечением 50 мм2 по существующей трассе фидер №3:

-опоры 20 – 22-1;

-опоры 23 – 23-1;

-опоры 25 – 24-1;

(ориентировочно 0,120 км). Величину пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением провода.

- Запроектировать строительство линии с применением изолированного пятижильного провода сечением 50 мм2 по существующей трассе фидер №4:

-опоры 1-2,2-1…2-8;

-опоры 2-1 – 3-1;

-опоры 2-2 – 4-1;

-опоры 1-5 – 26-1;

-опоры 1-8 – 1-7;

(ориентировочно 0,480 км). Величину пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением провода.

- Предусмотреть проектом монтаж самонесущего изолированного провода на ответвлениях к вводам от ВЛ-0,4кВ №1 ТП-189 (ориентировочно 0,670 км).

- Предусмотреть проектом вынос проектируемой линии за границу территорий участков собственников.

Чертежи и сметную документацию по реконструкции ВЛ-0,4кВ выполнить отдельным томом.

Требования к ВЛИ 0,4 кВ:

- для ВЛ применять стальные многогранные опоры (согласно выполненной ПАО "МРСК Центра" опытно-конструкторской работе, патент № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или деревянных опор применять СМО  при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.) в соответствии с ОУ-05-2014 от 02.12.2014;

- провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 52373-2005;

- величину пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением провода;

- нумерацию вновь устанавливаемых опор согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»;

- сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ  и несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50 мм2;

- линию на магистрали и линейных ответвлениях выполнить проводом СИП-2;

- ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИПс-4 сечением  не менее 16 мм2;

- сечение провода определить на стадии проектирования и выбрать по расчету допустимой потери напряжения. Ориентировочное значение сечения ВЛ-0,4 кВ и длину (указанную в Приложении), уточнить в проекте;

- количество мест установки зажимов для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления определить совместно с эксплуатирующей организацией на стадии проектных работ при разработке схемы ВЛ, но не менее двух;

- в ТП-189 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ;

- заземление и защиту от перенапряжений выполнить согласно требованиям ПУЭ:

  - выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления;

  - выполнить установку ОПН в местах перехода ВЛ в КЛ.

Требования к линейной арматуре для ВЛИ 0,4 кВ:

- линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005;

- анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2;

- ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

- для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали;

- подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений;

- заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.

- Объем работ включаемых в проект.

  - Проведение предпроектного обследования объекта.

  - Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.

  - Пояснительная записка, в т.ч.:

- реквизиты документов, на основание которых принято решение о разработке проектной документации;

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;

- климатическая и географическая характеристика района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;

- описание вариантов трассы прохождения линейного объекта по территории района строительства, обоснование выбранного варианта;

- основные сведения о линейном объекте (месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, протяженность, пропускная способность, основные параметры продольного профиля и полосы отвода);

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений;

- описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию;

- другие данные, предусмотренные Постановлением РФ № 87.

  - Проект полосы отвода, в т.ч.:

- характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, естественных преград);

- расчет размеров земельных участков для размещения линейного объекта (полоса отвода);

- перечни искусственных сооружений, пересечений (с характеристикой), перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;

- описание решений по инженерной подготовке территории, сведения об углах поворота трассы;

- обоснование необходимости размещения объекта на землях сельскохозяйственного назначения, лесного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;

- топографическая карта-схема;

- план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, участков воздушных и кабельных линий связи. Выбор трассы ЛЭП произвести в соответствии с утвержденной градостроительной документацией и с учетом перспективного развития прилегающего района;

- разработка охранной зоны ВЛ с графическим указанием ее ширины и объектов, попадающих в охранную зону;

- другие данные, предусмотренные Постановлением РФ № 87.

  - Технологические и конструктивные решения линейного объекта, в т.ч.:

- строительная часть линии (опоры);

- чертежи решений несущих (основных) конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

- схемы крепления элементов конструкций (траверс, гирлянд изоляторов и т.д.);

- произвести проверку существующего первичного оборудования ТП, к которым подключается ВЛ на соответствие токам короткого замыкания и токам нагрузки для определения необходимости замены в случае недостаточной отключающей и нагрузочной способности;

- переходы ВЛ через автомобильные и железные дороги и др.;

- другие данные, предусмотренные Постановлением РФ № 87.

  - Проект организации строительства, в т.ч.:

- сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве;

- описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

- обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также во временных зданиях и сооружениях;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы, методах работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;

- указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

- обоснование принятой продолжительности строительства;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ;

- график поставки материалов, другие данные, предусмотренные Постановлением РФ №87.

  - Мероприятия по охране окружающей среды, в т.ч.:

- результаты оценки воздействия на окружающую среду;

- перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду намечаемой на период строительства и эксплуатации хозяйственной деятельности;

- перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

- карта-схема с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми условиями использования территории.

  - Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.

  - Выполнить раздел «Спецификации».

  - Смета на строительство объекта капитального строительства, в т.ч.:

- текстовая часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- выполнить отдельным сметным разделом по выбранным инновационным техническим решениям стоимость применяемого оборудования и стоимость работ по его монтажу;

- сметная документация должна быть  составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2001 г. (ТЕР Смоленской области), и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с  пересчетом сметно-нормативной базы 2001 г. в текущий уровень цен с  применением индексов изменения сметной стоимости по соответствующим видам строительства, ежеквартально публикуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;

- согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией).

- Инновационные технические решения.

На стадии разработки проектной документации Подрядчик должен провести мониторинг рынка новой техники и технологий с оценкой возможности их применения в проекте и согласовать данные технические решения с Заказчиком.

Основными критериями применения инновационных технических решений должны являться:

- повышение срока службы ВЛ, в т.ч. за счет применения современных строительных материалов и технологий монтажа;

- повышение надежности энергообъекта за счет применения (без увеличения стоимости строительства в целом) материалов с улучшенными техническими характеристиками, в т.ч. оснащение ВЛ системами диагностики и мониторинга состояния;

- повышение безопасности при эксплуатации и ремонте;

- снижение затрат на всем жизненном цикле энергообъекта: строительство, расширение, эксплуатация, ремонт, демонтаж.

По выбранным инновационным техническим решениям стоимость применяемого оборудования и стоимость работ по его монтажу выполнить отдельным сметным разделом.

- Проектная организация в праве.

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства.

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации (при внесении соответствующего требования в договор).

- Сроки выполнения проектных работ.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ

- Особые условия.

11.1. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

11.2. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.

Приложение:

1. Форма ориентировочного расчета физических объемов работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов (Приложение к Распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 24.09.2013 № ЦА-25/149-р).

2. Схема ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-166.

Начальник УПР                                                                    О.Ю. Докутович

А.О. Краев

(4812) 42-99-85