УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер

Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

В.В. Плещев ___________________

«___» __________________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку токоограничивающего реактора 6 кВ. Лот №301J

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку 1 (одного) комплекта токоограничивающего реактора 6 кВ для реконструкции ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ Западная.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество реакторов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 кВ | 10 кВ |
| Ярэнерго | Авто | г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14 | 45 | 1 (комплект) | - |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные токоограничивающих реакторов должны соответствовать параметрам, указанным в проекте (1309.02.21-00) и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | - | 6 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | - | 7,2 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальный ток, А | 2х2500 |  |
| Индуктивное сопротивление, Ом | 0,14 |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 79 |  |
| Ток термической стойкости, кА, не менее | 31,1 |  |
| Потери на фазу, кВт, не более | 88,8 |  |
| Класс нагревостойкости обмоток | «Н» |  |
| Охлаждение | естественное воздушное |  |
| Транспозиция обмоток | нет |  |
| Материал провода | алюминий |  |
| Расположение фаз (горизонтальное/вертикальное/ ступенчатое/сдвоенное) | горизонтальное |  |
| Угол между выводами (0, 90, 180, другое), град | 180 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более2 | 1500х1800х1920 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У2 |  |
| Дополнительные сведения | - Для замены РБСНГ-10-2х2500-0,14 - Поставку реакторов выполнить комплектно с опорными изоляторами |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)  (текущее издание) и требованиям стандартов ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 1516.1-76 (1999) «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки реакторов:

- токоограничивающие реакторы;

- узлы и делали, необходимые для сборки на месте монтажа в соответствии с технической и эксплуатационной документацией на реактор;

- козырек, другие необходимые принадлежности, предусмотренные заводом – изготовителем  (при наружной установке) для защиты оборудования от воздействия окружающей среды;

- техническая и эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации).

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течении гарантийного срока эксплуатации.

4.6. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течении установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого токоограничивающего реактора должна включать:

- паспорт (в том числе с данными приемо – сдаточных испытаний);

- руководство по эксплуатации, монтажные чертежи с перечнем комплектующих узлов и деталей.

- Сроки и очередность поставки.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем  и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями ПАО «МРСК Центра» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должны быть включена  доставка до склада Покупателя.

| Начальник службы подстанций УВС |  | Чугунов А.Э. |
| --- | --- | --- |

Исп. Костин И.Н.

тел. 76-25