“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

___________________ Бурков А.А.

«___» _______________ 2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектующих РЗА.  Лот № 309B

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку комплектующих РЗА для пополнения аварийного резерва.

  - Закупка производится на основании программы закупок ПАО «МРСК Центра».

- Предмет ТЗП.

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления присоединений 6-35кВ (резервируемое устройство РС80-МР-2231) | 5 |

Поставка комплектующих РЗА производится в точки поставки, указанные заказчиками - филиалами ПАО «МРСК Центра»:

| Филиал | Вид транспорта | Срок поставки | Точка поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Авто | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 28.02.2021г. | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января 205 |

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные комплектующих РЗА должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование устройств РЗА | Технические требования к устройствам РЗА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления присоединений 6-35кВ | Напряжение питания (переменного, постоянного), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3 |
|  |  | Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1-200 |
|  |  | Номинальное входное напряжение, В - 100 |
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению, шт., не менее - 4 |
|  |  | Рабочий диапазон напряжений, В, не менее - 2-120 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Наличие питания от токовых цепей - да |
|  |  | Наличие дешунтирующих контактов - да |
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее - -40 до +55 |

    - Микропроцессорное устройство защиты присоединений 6-35 кВ должно обеспечивать:

- двухступенчатую максимальную токовую защиту (МТЗ) с возможностью выбора зависимой или независимой характеристик для каждой ступени;

- двухступенчатую токовую отсечку (ТО);

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- защиту от обрыва фаз;

- выдачу сигнала для организации логической защиты шин;

- возможность подключения внешних защит;

- двукратное АПВ;

- исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ с индикацией их получения;

- встроенный осциллограф;

- непрерывную самодиагностику.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются комплектующие РЗА, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих комплектующие РЗА для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования";

- комплектующие РЗА, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Комплектующие РЗА должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения комплектующих РЗА должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя,  ГОСТ 14192 - 96. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Доставка осуществляется транспортом поставщика.

  - Дата изготовления комплектующих РЗА производителем должна быть не ранее года, в который производится их поставка.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые комплектующие РЗА должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода комплектующих РЗА из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Комплектующие РЗА должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка комплектующих РЗА должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку изделия.

По всем видам комплектующих РЗА Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых комплектующих РЗА.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии комплектующих РЗА должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат соответствия.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка комплектующих РЗА, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки комплектующих РЗА возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок комплектующих РЗА (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой комплектующих РЗА.

Доставка до склада покупателя должна быть включена в стоимость оборудования.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия комплектующих РЗА должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник  СРЗАИ и М                                               Агапов А.Ю.